## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Sites : Charles Foix – Pitié Salpêtrière – Rothschild – Saint Antoine – Tenon – Trousseau – La Roche-Guyon
Direction des Investissements et Services Numériques - Direction des Travaux et de la Maintenance
47/83 Boulevard de l’Hôpital – 75651 Paris cedex 13
Maintenance des installations électriques HT - BT des hôpitaux du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Inventaire du site de TENON

## Poste de livraison AMPERE
POSTE LIVRAISON AMPERE
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS | [6 empty] | UNITE DE CONTRÔLE DISJONCTEUR
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection | Type | Ir | Tr | Isd | Tsd
Cellule interrupteur | IC1 | AREVA | M24 | IS | 24 kV | 400 A | M24-0618001/AMT | CIT | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule interrupteur | DEP1 | AREVA | M24 | IS | 24 kV | 400 A | M24-0618010/AMT | CIT | 2001 | IEC |  |  | 230 V. AC
Cellule interrupteur | TP1 | AREVA | M24 | IS | 24 kV | 400 A | M24-0618011/AMT | CIT | 2001 | IEC |  |  | 230 V, AC
Cellule protection transformateur | QTR1 | AREVA | M24 | PFA | 24 kV | 400 A | M24-0618014/AMT | CIT | 2001 | IEC |  |  | 230 V. AC | [6 empty] | AREVA | Pdc | 2024 | 63 A. | 20 kA | 310546/018
Cellule disjoncteur | DJ1 | AREVA | M24 | PGC | 24 kV | 400 A | M24-0613071/AMT | CIT | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P124 |  | MICOM | P922
|  | AREVA | M24 | BLR | 24 kV | 400 A | FP-0614007/AMT | BLR | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule double dérivation | DD1 | AREVA | M24 | IS | 24 kV | 400 A | M24-0618016/AMT | CIT | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule double dérivation | DD2 | AREVA | M24 | IS | 24 kV | 400 A | M24-0618017/AMT | CIT | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule comptage | TP2 | AREVA | M24 | TM | 24 kV | 400 A | M24-0615026/AMT | CIT | 2001 | IEC
Cellule disjoncteur | DJ2 | AREVA | M24 | PGC | 24 kV | 400 A | M24-0613070/AMT | CIT | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P124 |  | MICOM | P922
|  | AREVA | M24 | BLR | 24 kV. | 400 A. |  | BLR | 2001 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule protection transformateur | QTR2 | AREVA | M24 | PFA | 24 kV. | 400 A. | M24-0618015/AMT | CIT | 2001 | IEC |  |  | 230 V. AC | [6 empty] | AREVA | Pdc | 2024 | 63 A. | 20 kA | 310546/018
Cellule interrupteur | DEP2 | AREVA | M24 | IS | 24 kV. | 400 A. | M24-0618013/AMT | CIT | 2001 | IEC |  |  | 230 V. AC
Cellule interrupteur | IC2 | AREVA | M24 | IS | 24 kV. | 400 A. | M24-0618012/AMT | CIT | 2001 | IEC |  |  | 230 V. AC
Cellule interrupteur | CA | AREVA | M24+ | IS | 24 kV. | 400 A. | M24+-106240/AMT | CIT | 2010 | IEC |  |  | 230 V. AC
Transformateur sec | TR1 | AREVA | HARMONY | TR |  |  | 31056890 |  | 2006 | IEC | [19 empty] | 1250 kVa | 20 kV /410 V | Dyn 11 |  | 2800 kg | 6.24% | ZIEHL MSF 220 SE
Transformateur sec | TR2 | AREVA | HARMONY | TR |  |  | 16053934 |  | 2006 | IEC | [19 empty] | 1250 kVa | 20 kV /410 V | Dyn 11 |  | 2800 kg | 6.24% | ZIEHL MSF 220 SE
Coffret chargeur | I.T.I. | [24 empty] | Plomb | 12 V. / 32 Ah. | 1
Coffret chargeur | P.A.S.A. | [24 empty] | Plomb | 12 V. / 7 Ah. | 4
Coffret chargeur 1 | TGBT Recherche (redondance 2) | AEES | [6 empty] | 2017 | [16 empty] | Plomb | 12 V. / 7 Ah. | 8
Coffret chargeur 2 | TGBT Recherche (redondance 2) | AEES | [6 empty] | 2017 | [16 empty] | Plomb | 12 V. / 7 Ah. | 8
Coffret chargeur 1 | DJ1- DJ2 (redondance) | AEES | [6 empty] | 2016 | [16 empty] | Plomb | 12 V. / 7 Ah. | 8
Coffret chargeur 2 | DJ1- DJ2 (redondance) | AEES | [6 empty] | 2016 | [16 empty] | Plomb | 12 V. / 7 Ah. | 8

## TGBT AMPERE
TGBT AMPERE
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS | [6 empty] | UNITE DE CONTRÔLE DISJONCTEUR
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection | Type | Ir | Tr | Isd | Tsd
Disjoncteur BT - TR1 | Q1 | ABB | SACE | EMAX2 | 400 V. | 1805 A. | G1863T071 |  |  | IEC | 48 V.DC | 48 V.DC | 48 V.DC | [24 empty] | 1 | off | 4 | 18
Disjoncteur BT- GE | Q2 | ABB | SACE | EMAX3 | 400 V. | 3200 A. | F5770T07A |  |  | IEC | 48 V.DC | 48 V.DC | 48 V.DC | [24 empty] | 0.9 | off | 10 | 18
Couplage TGBT | Q3 | ABB | SACE | EMAX3 | 400 V. | 3200 A. |  |  |  | IEC | 48 V.DC | 48 V.DC | 48 V.DC
Dijsoncteur BT - TR2 | Q4 | ABB | SACE | EMAX2 | 400 V. | 1805 A. |  |  |  | IEC | 48 V.DC | 48 V.DC | 48 V.DC

## Poste HT-BT JOLIOT
POSTE HT/BT JOLIOT
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS | [6 empty] | UNITE DE CONTRÔLE DISJONCTEUR
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection | Type | Ir | Tr | Isd | Tsd
Cellule couplage GAUSS | Cellule couplage GAUSS | SCHNEIDER | SM6 | IM | 24 kV | 400 A. | W48-5-0020 | CI2 | 2019 | IEC | 48V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule interrupteur de boucle | J1 | SCHNEIDER | SM6 | IM | 24 kV | 400 A. | W48-5-0034 | CI2 | 2019 | IEC | 48V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule interrupteur de boucle | J2 | SCHNEIDER | SM6 | IM | 24 kV | 400 A. | W48-5-0047 | CI2 | 2019 | IEC | 48V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule couplage TESLA | IM Tesla | SCHNEIDER | SM6 | IM | 24 kV | 400 A. | W48-5-0037 | CI2 | 2019 | IEC |  |  | 230 V. AC
Cellule transformateur | QM 1 | SCHNEIDER | SM6 | QM | 24 kV | 400 A. | W48-4-0042 | CI1 | 2019 | IEC |  |  | 230 V. AC | [6 empty] | SCHNEIDER | SOLEFUSE | 2019 | 43 A. | 30 kA | 757328EJ
Cellule transformateur 2 | QM 2 | SCHNEIDER | SM6 | QM | 24 kV | 400 A. | W48-5-0025 | CI1 | 2019 | IEC |  |  | 230 V. AC | [6 empty] | SCHNEIDER | SOLEFUSE | 2019 | 43 A. | 30 kA | 757328EJ
Transformateur huile | TR 1 | SCHNEIDER | MINERA | TR |  |  | 13437401 |  | 2019 | [20 empty] | 1000 kVa | 20 kV. / 410 V. | Dyn 11 | 744 kg. | 2700 kg. | 6.31% | DMCR
Transformateur huile | TR 2 | SCHNEIDER | MINERA | TR |  |  | 13637603 |  | 2020 | [20 empty] | 1000 kVa | 20 kV. / 410 V. | Dyn 11 | 744 kg. | 2700 kg. | 6.33% | DMCR
Disjoncteur BT transfo 1 | Q TR1 | SCHNEIDER | COMPACT | NS | 800 V. |  | 20211367713 |  | 2020 | IEC | 230 V. AC |  | 230 V. AC | [23 empty] | Micrologic 2.0 | 0.9 | 0.5 | 6
Disjoncteur BT transfo 2 | Q TR2 | SCHNEIDER | COMPACT | NS | 800 V. |  | 20211424368 |  | 2020 | IEC | 230 V. AC |  | 230 V. AC | [23 empty] | Micrologic 2.0 | 0.84 | 0.5 | 6

## Poste HT-BT RABELAIS
POSTE HT/BT RABELAIS
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS | [6 empty] | UNITE DE CONTRÔLE DISJONCTEUR
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection | Type | Ir | Tr | Isd | Tsd
Cellule interrupteur R1 | I1 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV. | 400 A. | 1124178/AMT | CI2 | 2011 | IEC |  | 230 V. AC | 230 V. AC | MICOM | P122
Cellule interrupteur R2 | I2 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV. | 400 A. | 1125060/AMT | CI2 | 2011 | IEC |  | 230 V. AC | 230 V. AC | MICOM | P122
Cellule protection transformateur | QTR1 | SCHNEIDER | SM6 | QM | 24 kV. | 400 A. | W34-1-0027 | CI1 | 2020 | IEC |  |  | 230 V. AC | [6 empty] | SCHNEIDER | SOLEFUSE | 2020 | 31,5 A. | 30 kA. | 757328EH
Cellule protection transformateur | QTR2 | SCHNEIDER | SM6 | QM | 24 kV. | 400 A. | W34-3-0013 | CI1 | 2020 | IEC |  |  | 230 V. AC | [6 empty] | SCHNEIDER | SOLEFUSE | 2020 | 31,5 A. | 30 kA. | 75738EH
Transformateur sec | TR1 | SCHNEIDER | TRIHAL | TR |  |  | 1455631 |  | 2020 | IEC | [19 empty] | 630 kVa. | 20 kV./ 410 V. | Dyn 11 |  | 2055 kg | 5.96% | ZIEHL MSF 220 SE
Transformateur sec | TR2 | SCHNEIDER | TRIHAL | TR |  |  | 1456534 |  | 2020 | IEC | [19 empty] | 630 kVa. | 20 kV./ 410 V. | Dyn 11 |  | 2175 kg | 5.96% | ZIEHL MSF 220 SE
Disjoncteur BT - TR1 | Q1 | MERLIN GERIN | MASTERPACT | M | 1000 V. |  | TC0261100 |  | 1994 | IEC |  |  | 230 V. AC | [23 empty] | STR28D | 0.9 |  | 1
Disjoncteur BT - TR2 | Q2 | MERLIN GERIN | MASTERPACT | M | 1000 V. |  | TC0261100 |  | 1994 | IEC |  |  | 230 V. AC | [23 empty] | STR28D | 0.9 |  | 1

## Poste HT-BT MEYNIEL A
POSTE HT/BT MEYNIEL A
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection
Cellule interrupteur | HTA A2 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV | 400 A | M24+1121134/AMT | C12 | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018242
Cellule protection transformateur TR1 | HTA A3 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1121039/AMTT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018239
Cellule protection transformateur TR2 | HTA A4 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+11210880/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018238
Cellule interrupteur | HTA A5 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV | 400 A | M24+1121136/AMT | C12 | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018235
Transformateur huile | TR1 | ABB | HARMONY | TR |  |  | 1PL418376 |  | 2008 | [20 empty] | 1600 kVa | 20 kV / 410 V | Dyn 11 | 690 kg | 3460 kg | 6% | DGPT2
Transformateur huile | TR2 | ABB | HARMONY | TR |  |  | 1PL422147 |  | 2009 | [20 empty] | 1600 kVa | 20 kV / 410 V | Dyn 11 | 690 kg | 3460 kg | 6% | DGPT2
Cofffret chargeur 1 | Chargeur 48 V.DC | AEES |  |  |  |  | 0548 N | [18 empty] | Plomb | 7 Ah./ 12 V. | 4

## Poste HT-BT MEYNIEL B
POSTE HT/BT MEYNIEL B
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection
Cellule interrupteur | HTB B1 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV | 400 A | M24+1124164/AMT | C12 | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018240
Cellule protection transformateur TR1 | HTB B2 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125017/AMTT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018236
Cellule protection transformateur TR2 | HTB B3 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125061/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018234
Cellule interrupteur | HTB B4 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV | 400 A | M24+1124165/AMT | C12 | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P122 | 36018244
Transformateur huile | TR1 | ABB | HARMONY |  |  |  | 1PL422148 |  | 2009 | IEC | [19 empty] | 1600 kVa | 20 kV / 410 V | Dyn 11 | 690 kg | 3460 kg | 6% | DGPT2
Transformateur huile | TR2 | ABB | HARMONY |  |  |  | 1PL418492 |  | 2008 | IEC | [19 empty] | 1600 kVa | 20 kV / 410 V | Dyn 11 | 690 kg | 3460 kg | 6% | DGPT2
Cofffret chargeur 1 | Chargeur 48 V.DC | AEES |  |  |  |  | 0548 N | [18 empty] | Plomb | 7 Ah./ 12 V. | 4

## Poste HT-BT MEYNIEL GE
POSTE HT/BT MEYNIEL GE
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection
Cellule disjoncteur transformateur 1 | HTA GE1 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125079/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P127
|  | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125303/AMTT | BLR | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule disjoncteur transformateur 2 | HTA GE2 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125089/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P127
|  | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125296/AMT | BLR | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule disjoncteur transformateur 3 | HTA GE3 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125092/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P127
|  | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125295/AMT | BLR | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule disjoncteur | HTA GE4 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125065/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | C264 | 162907
|  | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125310/AMTT | BLR | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule disjoncteur | HTA GE5 | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125100/AMT | CIT | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P127 | 36062820
|  | SCHNEIDER | M24+ | PGC | 24 kV | 400 A | M24+1125288/AMT | BLR | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC
Cellule interrupteur | HTA GE6 | SCHNEIDER | M24+ | IS | 24 kV | 400 A | M24+1125069/AMT | C12 | 2011 | IEC | 48 V. DC | 48 V. DC | 48 V. DC | MICOM | P120
Cellule comptage | HTA GE7 | SCHNEIDER | M24+ | PF | 24 kV | 400 A | M24+1125071/AMT | CIT | 2011 | IEC |  |  |  | MICOM | P922
Générateur homopolaire |  | SCHNEIDER | MINERA |  |  |  | 1070648 | CIT | 2011 | IEC | [21 empty] | Dyn 11 | 139 kg | 520 kg |  | DGPT 2
Cofffret chargeur 1 | Chargeur 48 V.DC | AEES |  | CPN-D |  |  | 1648 N - OF 49143 | [18 empty] | AMP 9043 -Plomb | 24 Ah./ 12 V. | 4
Coffret chargeur 2 | Chargeur 48 V.DC | AEES |  | CPN-D |  |  | 1648 N - OF 50953 | [18 empty] | YUASA SWL 750 - Plomb | 24 Ah./ 12 V. | 4

## TGBT MEYNIEL A
TGBT MEYNIEL A
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS | [6 empty] | UNITE DE CONTRÔLE
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection | Type | Ir | Tr | Isd | Tsd | li
Disjoncteur BT - TR1 | Q01-A01 | SCHNEIDER | Masterpact | NW | 400 V | 2310 A. | 11100146326 |  | 2011 | IEC | 230 V.AC |  | 230 V. AC | [23 empty] | Micrologic 5.0A | 0.95 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2
Disjoncteur BT- - TR2 | Q02-J01 | SCHNEIDER | Masterpact | NW | 400 V | 2310 A. | 11100146329 |  | 2011 | IEC | 230 V.AC |  | 230 V. AC | [23 empty] | Micrologic 5.0A | 0.95 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2
Interrupteur BT -GEM | I1-I01 | SCHNEIDER | Masterpact | NW | 400 V | 2500 A. | 11100146329 |  | 2011 | IEC | 48 V.DC |  | 48 V. DC
Cofffret chargeur | Chargeur 48 V.DC | AEES |  | CPN-D |  |  | 1648 N - OF 49143 | [18 empty] | AMP 9043 -Plomb | 24 Ah./ 12 V. | 4

## TGBT MEYNIEL B
TGBT MEYNIEL B
Type de cellule / équipements | Nom cellule | Marque | Gamme | Type | Un | In | N° série | Commande | Année | Norme | Motorisation | Bobine fermeture | Bobine ouverture | RELAIS 1 |  |  | RELAIS 2 |  |  | FUSIBLES H.T. | [5 empty] | BATTERIES |  |  |  | TRANSFORMATEURS | [6 empty] | UNITE DE CONTRÔLE DISJONCTEUR
[14 empty] | Marque | Type | N° série | Marque | Type | N° série | Marque | Gamme | Année | In | Pdc | Référence | Type | Capacité | Nombre | Taille | Puissance | Tension HT/BT | Couplage | Masse huile | Masse totale | Ucc | Relais de protection | Type | Ir | Tr | Isd | Tsd | li
Disjoncteur BT - TR1 | Q 01-A01 | SCHNEIDER | MASTERPACT | NW | 410 V. | 2310 A. | 11115230015 |  | 2011 | IEC | 230 V.AC |  | 230 V. AC | [23 empty] | Micrologic 5.0A | 0.95 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2
Disjoncteur BT - TR2 | Q 02-J01 | SCHNEIDER | MASTERPACT | NW | 410 V. | 2310 A. | 11100146328 |  | 2011 | IEC | 230 V.AC |  | 230 V. AC | [23 empty] | Micrologic 5.0A | 0.95 | 0.5 | 10 | 0.1 | 2
Interrupteur BT -GEM | I1-I01 | SCHNEIDER | MASTERPACT | NW | 400 V | 2500 A. | 11100146329 |  | 2011 | IEC | 48 V.DC |  | 48 V. DC
Cofffret chargeur | Chargeur 48 V.DC | AEES |  | CPN-D |  |  | 1648 N - OF 49143 | [18 empty] | AMP 9043 -Plomb | 24 Ah./ 12 V. | 4