EXIGENCES GENERALES TOUS CORPS D’ETAT :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présentation | - Un sommaire, - Rappel des données : Textes et normes applicables à l’opération, - Classement ERP des bâtiments concernés, - Classement des activités des bâtiments selon les niveaux de criticité, - Cahier des charges fonctionnel (Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques). | X | X | X | X |
| 2 | Analyses fonctionnelles | Les analyses fonctionnelles des installations commandées par automatisme, incluant au minimum les chapitres suivants : - Présentation du fonctionnement des systèmes, schéma de principe - Principe de régulation, autorisation de marche, fonction protection, fonction régulation, gestion des consignes - Type de commande, et type de surveillance du système - Liste des points de régulations, alarmes et défauts |  |  | X | X |
| 3 | Fiches matériels | Chaque matériel fera l’objet d’une fiche de sélection qui comprendra : - Les coordonnées du fournisseur - La codification du matériel avec le projet, - Les rappels de la prescription du cahier des charges, - Les rappels des résultats des calculs, - Une fiche de sélection, - La documentation propre au matériel avec le cas échéant : o les courbes et points de fonctionnement attendus, o l’ensemble des options sélectionnées, o les caractéristiques d’encombrements, o les différents PV (matériaux, montages..) o les éléments de maintenance |  |  | X | X |
| 4 | Formation | Le programme de la formation prévue pour le personnel de maintenance |  |  | X | X |
| 5 | Maintenance | Plan de maintenance détaillé par gamme et par installation / équipement, complété de la nomenclature et des références des pièces détachées |  |  | X | X |
| 6 | Programmes automates | Copie de sauvegarde |  |  |  | X |
| 7 | Réserves | Rapports d'intervention de levée des réserves |  |  |  | X |

EXIGENCES COURANTS FAIBLES :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quantitatif VDI | Estimation du nombre de prises RJ45 supprimées ou ajoutées dans le projet. | X |  |  |  |
| 2 | LCB | LCB de rattachement. Place et répartition dans les baies. Disponibilité sur les switchs | X |  |  |  |
| 3 | DECT | Plans autocad ou pdf pour étude de couverture DECT | X |  |  |  |
| 4 | Vidéo | Expression de besoin SPSG et utilisateurs ; LCB de rattachement ; répartition dans les baies. | X |  |  |  |
| 5 | Contrôle d'accès | Expression de besoin SPSG et utilisateurs ; LCB de rattachement ; répartition dans les baies ; liste des visiophones et récepteurs | X |  |  |  |
| 6 | Quantitatif VDI | Nombre plus précis de prises RJ45 supprimées ou ajoutées dans le projet |  | X |  |  |
| 7 | Vidéo | Expression détaillée de besoin SPSG et utilisateurs ; réservation sur plan des bandeaux de prises dans LCB ; Switchs à utiliser ou à commander ; positionnement des câbles. |  | X |  |  |
| 8 | Contrôle d'accès | Expression détaillée de besoin SPSG et utilisateurs ; réservation sur plan des bandeaux de prises dans LCB ; Switchs à utiliser ou à commander ; positionnement des UTL ; tableau des portes ; prise en compte des exigences et équipements spécifiques prescrits par la filière ; étude détaillée ; liste des visiophones et récepteurs |  | X | X |  |
| 9 | LCB | Réservation sur plan des bandeaux de prises dans les LCB. Switchs à utiliser ou à commander |  | X |  |  |
| 10 | Quantitatif VDI | Fichier VDI |  |  | X |  |
| 11 | Vidéo | Etudes EXE ; recettes en présence du SPSG ou des utilisateurs |  |  | X |  |
| 12 | Téléphonie | Types et nombre de téléphones à commander |  |  | X |  |
| 13 | Plans | Plans d'implantations (bornes DECT, caméras (sécurité/ambiance), contrôle d'accès, bornes wifi…) et de cheminements avec références GMAO, selon charte HCL (calque 050), et avec indication des numéros des FO et des rocades cuivre |  |  | X |  |
| 14 | Fiches techniques | Cf. § fiches matériels toutes filières. Détail à fournir pour VDI, câbles, FO, rocades, appels malades, horloges, contrôle d'accès, verrous DAS, vidéo… Les fiches doivent préciser le respect des normes demandées. |  |  | X | X |
| 15 | VDI | Recettes VDI + Certification 25 ans (si supérieur à 30 prises). Pour les rocades cuivre : continuité |  |  |  | X |
| 16 | Vidéo | Etudes et plans BVMS à jour |  |  |  | X |
| 17 | Contrôle d'accès | Etudes à jour ; PV des recettes ; certificats d'associativité (portes serrures) |  |  |  |  |
| 18 | Plans | Plans d'implantations (bornes DECT, caméras (sécurité/ambiance), contrôle d'accès, bornes wifi…) et de cheminements avec références GMAO, selon charte HCL (calque 050), et avec indication des numéros des FO et des rocades cuivre |  |  |  | X |

EXIGENCES COURANTS FAIBLES - GTC :

| n° | Eléments | contenu | AP | DCE | EXE | DOE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture GTC | Schéma de l'architecture GTC détaillant l'ensemble du périmètre des régulations à la supervision, avec précision sur les protocoles proposés et la liste du matériel | X | X | X | X |
| 2 | Points GTC | Liste des points |  | X | X | X |
| 3 | Plans de cheminement | Mise à jour ou création des plans de cheminement des bus de communication depuis les automates jusqu'aux régulateurs terminaux |  | X | X | X |
| 4 | Schémas électriques armoires/coffrets | Schémas et plans de câblage des installations concernées au format dwg |  |  | X | X |
| 5 | Fiches techniques matériel | Cf. § toutes filières |  |  | X | X |
| 6 | Dossier technique de mise en service | Dossier regroupant : - les réglages initiaux portés sur une fiche de mise en service par équipement (points de consigne, valeurs des temporisations, valeurs de réglage des PID, …), - les codes d’accès aux installations, - les tables d’échanges des automates - les licences des logiciels et ses clefs de développement |  |  | X | X |