## ANNEXE 2
ANNEXE 2 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT - Base
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES ANNUELLES D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | P3 TOTAL (PSE) [€HT] | TOTAL avec PSE [€HT]
1 | Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3 | PF
2 | Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3 | PF
3 | Artois expo | PF
TOTAL
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES SUR LA DUREE TOTALE D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | TYPE MARCHE | P2 TOTAL [€HT] | P3 TOTAL (PSE) [€HT] | TOTAL avec PSE [€HT]
1 | Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3 | PF
2 | Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3 | PF
3 | Artois expo | PF
TOTAL

## ANNEXE 4A
ANNEXE 4A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES ANNUELLES D'EXPLOITATION P2
N° | BATIMENTS | Informations complémentaires | Main d'œuvre [heures/an] | [5 empty] | Main d'œuvre [€ HT/an] | Fournitures [€ HT/an] | Prévention légionellose [€ HT/an] | Total [€ HT/an]
|  |  | Dépannage | Astreinte | Surveillance et conduite des installations (y compris télégestion) | Essais et contrôles réglementaires | Maintenance préventive et entretien | Traçabilité, suivi d'exploitation et reporting
1 | Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3 | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
2 | Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3 | Délais d'intervention urgence : 4h Délais d'intervention classique : 4h Pas d'astreinte souhaitée
3 | Artois expo | Délais d'intervention urgence : 2h Délais d'intervention classique : 8h Astreinte souhaitée |  | Oui
TOTAL
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4B
ANNEXE 4B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
DETAIL TECHNIQUES DES REDEVANCES D'EXPLOITATION LEGIONELLOSE P2
N° | BATIMENTS | Nombre de points de prélèvement pour une analyse par site pour la recherche de légionelles (Proposés par le Candidat) | Nombre d'analyses par an | Coût de l'analyse pour un point de prélèvement | (1) Coût total annuel des analyses | Main d'œuvre | (2) Coût Main d'œuvre | Total (1) + (2)
|  |  |  | [€ HT] | [€ HT] | [heures/an] | € HT | € HT
1 | Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3
2 | Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3
3 | Artois expo
TOTAL
Valeurs de la colonne "Total (1) + (2)" à reporter dans la colonne "Prévention légionellose [€ HT/an]" de l'annexe 4A
* Les cases grises ne sont pas à compléter

## ANNEXE 4C
ANNEXE 4C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES COUTS UNITAIRES DE TRAITEMENT D'EAU EN CAS DE PRESENCE DE LEGIONELLOSE
Taux de contamination | Procédure | COUT UNITAIRE [€ HT]
De 103 à 104 | Chloration continue à 1mg/L pendant 10j
> à 104 | Choc chloré à 50mg/L pendant 12h
> à 104 | Choc chloré à 100mg/L pendant 1h
Coût d'une analyse pour un prélèvement supplémentaire [€ HT]

## ANNEXE 5A - PSE
ANNEXE 5A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT - Variante
RECAPITULATIF DES REDEVANCES FORFAITAIRES ANNUELLES D'EXPLOITATION
N° | BATIMENTS | P3/1 [€ HT] | P3 TOTAL [€HT]
1 | Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3
2 | Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3
3 | Artois expo
TOTAL

## ANNEXE 5B
2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
ANNEXE 5B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
LISTE DES EQUIPEMENTS ET DETAIL DU PLAN DE RENOUVELLEMENT
Listing matériel
Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3 |  |  | Site n° | 1
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Remarques
de BASE
Silo pellets
1 | extracteur de pellets |  |  |  | Opérations à prendre en compte dans l'entretien et la maintenance de la chaudière à pellets : Nettoyage du silo à une fréquence de 1 fois tous les 2 ans minimum / le vidage des bacs à cendres à fréquence de 1 fois par semaine minimum pendant la période de chauffe.
Production de chaleur
1 | Chaudière | Herz | Biomatic BM 350 kW | 2011
1 | Dépoussiéreur | Herz
1 | Pompe simple | Wilo | S65/10 | 2011
1 | Corps de vanne 3 voies
1 | Servo moteur | Siemens | SAL 31
Distribution de la chaleur
Circuit Restauration
1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32-50 | 2011
1 | Compteur |  |  | 2011
1 | Intégrateur | Wateau | Supercal 539 | 2011
1 | Bouteille hydraulique |  |  | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | Magna 32-80 | 2011
1 | Corps de vanne 3 voies | ESBE |  | 2011
1 | Servo moteur | ESBE | M6063L1009 | 2011
Circuit Cellule 03
1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32-100 | 2011
1 | Compteur |  |  | 2011
1 | Intégrateur | Wateau | Spercal 531 | 2011
1 | Bouteille hydraulique |  |  | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | Magna 32-80 | 2011
1 | Corps de vanne 3 voies | ESBE |  | 2011
1 | Servo moteur | ESBE | M6063L1009 | 2011
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
Circuit Cellule 02
1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32-50 | 2011
1 | Compteur |  |  | 2011
1 | Intégrateur | Wateau | Supercal 539 | 2011
1 | Bouteille hydraulique |  |  | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | Magna 32-60 180 | 2011
1 | Corps de vanne 3 voies | ESBE |  | 2011
1 | Servo moteur | ESBE | M6063L1009 | 2011
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
Circuit Cellule 01
1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32-80 | 2011
1 | Compteur |  |  | 2011
1 | Intégrateur | Wateau | Supercal 539 | 2011
1 | Bouteille hydraulique |  |  | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | Magna 32-60 180 | 2011
1 | Corps de vanne 3 voies | ESBE |  | 2011
1 | Servo moteur | ESBE | M6063L1009 | 2011
1 | Aérotherme | GEA
1 | Aérotherme | GEA
Circuit Local SPK (Sprinkler)
1 | Pompe double | Grundfos | UPSD 32-50 | 2011
1 | Compteur |  |  | 2011
1 | Intégrateur | Wateau | Supercal 539 | 2011
1 | Aérotherme | GEA
Electricité et régulation
1 | Armoire électrique
4 | Régulation | Honeywell
1 | Armoire régulation
1 | Coffret de coupure chaufferie
Traitement des réseaux
1 | Pot a boue
1 | Pompe simple charge désemboueur
1 | Pot d'injection
1 | Pompe doseuse
1 | Bac à traitement
1 | Compteur
Expansion et pression des réseaux
1 | Pressostat
1 | Vase d'expansion | Citral | 300 litres | 2011
1 | Vase d'expansion | Varem | 300 litres | 2011
Remplissage des réseaux
1 | Filtre
1 | Disconnecteur
1 | Compteur remplissage
Production ECS
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 30 L | 2011
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 100 L | 2011
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 30 L | 2011
1 | Ballon ECS (électrique) |  | 15 L | 2011
Ventilation
VMC : Restauration
1 | Caisson d'extraction |  | Double flux | 2011
1 | Extracteur |  |  | 2011
VMC : Bureaux cellule 03
1 | Caisson d'extraction |  | Double flux | 2011
1 | Extracteur |  |  | 2011
VMC : Bureaux cellule 02
1 | Caisson d'extraction |  | Double flux | 2011
1 | Extracteur |  |  | 2011
VMC : Bureaux cellule 01
1 | Caisson d'extraction |  | Double flux | 2011
1 | Extracteur |  |  | 2011
Listing matériel
Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3 |  |  | Site n° | 2
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Remarques
de BASE
Source de chaleur
1 | Pompe de forage | Grundfos |  | 2011
1 | Vase accumulateur | Grundfos |  | 2011
1 | Filtre | Grundfos |  | 2011
1 | Variateur | Grundfos |  | 2011
1 | Coffret électrique |  |  | 2011
Production de chaleur
1 | PAC 01 | SOFATH | Te21 Tri n° 11070125 R410A 3.7 kg - 27kW | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18 L | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18 L | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 180 | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 180 | 2011
1 | PAC 02 | SOFATH | Te21 Tri n° 11070124 R410A 3.7 kg - 27kW Non fonctionnel : A traiter | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18L | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18L | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 180 | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 180 | 2011
1 | PAC 03 | SOFATH | Te21 Tri n° 11070123 R410A 3.7 kg - 27KW Non fonctionnel : A traiter | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18L | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18L | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 180 | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS 25-80 180 | 2011
1 | Ballon de stockage | Lapesa | G1000/F | 2011
Distribution de la chaleur
Circuit : étage 1A
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS0 25-40 180 | 2011
1 | Pompe simple | Wilo | RSG 25/8.3P | 2011
Circuit : étage 1B
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS0 25-40 180 | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS0 25-65 180 | 2011
Circuit : étage 2B
1 | Pompe simple | Wilo | RSG 25/8.3P | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS0 25-80 180 | 2011
Circuit : RdC à machines
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS0 25-65 180 | 2011
Circuit : RdC B
1 | Pompe simple | Grundfos | Magna 32-60-180 | 2011
1 | Pompe simple | Grundfos | Magna 32-60-180 | 2011
Circuit : RDC A
1 | Pompe simple | Grundfos | UPS0 25-65 180 | 2011
Electricité et régulation
1 | Régulation |  | Montée sur PAC | 2011
Remplissage des réseaux
1 | Filtre |  |  | 2016
1 | Disconnecteur |  |  | 2016
1 | Compteur remplissage |  |  | 2016
Production ECS
Ballons
1 | Ballon ECS | Viessmann Vitocell 100-B/W | 7179410101861100 - 500L | 2011
1 | Réchauffeur électrique |  | Epingle | 2011
1 | Vase d'expansion | Zilmet | 18 L | 2011
1 | Pompe simple (homogénéisation) | Salmson | NSB 25-20 | 2011
1 | Capteurs Plan | Viessmann | Vitosol200 FSV2A 7374162147281108 | 2011
1 | Capteurs Plan | Viessmann | Vitosol200 FSV2A 7374162147281108 | 2011
1 | Capteurs Plan | Viessmann | Vitosol200 FSV2A 7374162147281108 | 2011
1 | Vase d'expansion |  | 25 L | 2011
1 | Pompe simple (charge) | Viessmann | Solar 25-60 130 | 2011
1 | Régulation | Viessmann | Vitosolic 100 SD1 | 2011
Ventilation
VMC :
1 | Caisson d'extraction |  | Double flux
1 | Extracteur
CTA : n1
1 | Caisson Filtration
1 | Récupérateur
1 | Caisson de soufflage
1 | Caisson de reprise
1 | Régulation |  | En CTA
CTA : n2
1 | Caisson Filtration
1 | Récupérateur
1 | Caisson de soufflage
1 | Caisson de reprise
1 | Régulation |  | En CTA
Climatisation
1 | Unité extérieure | Hitachi | RAC 70WPA R410A 1.85 kg - 7kW
1 | Unité intérieure | Hitachi | RAK 70PPA
Groupe froid
1 | Groupe froid | Haries Tech - HAST070HE | R410A - 151kWfroid/130kWchaud - 77400m3/h | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW309CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW309CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW309CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW309CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW309CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW309CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW209CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW209CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW209CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW209CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
2 | Cassette | CARRIER | 42GW509CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW409CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Cassette | CARRIER | 42GW709CCH-A | 2020
1 | Ballon tampon primaire | Reverso | 300L | 2020
1 | Clarificateur/désemboueur | Solutech |  | 2020
1 | pompe simple désemboueur | Salmson |  | 2020
1 | pompe double | Wilo | Stratos - D80/1-12 | 2020
1 | pot d'injection |  |  | 2020
1 | Vase d'expansion | 100L | Aquasystem | 2020
Listing matériel
Artois expo |  |  | Site n° | 3
Nb | DESIGNATION |  |  | Année | Remarques
de BASE
Local chaufferie
1 | Chaudières gaz | OERTLI | OFC -8-812 E/812 EB - 812 kW | 1996
1 | Chaudières gaz | OERTLI | OFC -8-812 E/812 EB - 812 kW | 1996
1 | Bruleur |  |  | 2023
1 | Bruleur | OERTLI |  | 2011
Départ chauffage
1 | Pompe double départ secondaire (2 moteurs) | GRUNDFOS | LMD 100-200/210 - 65 M3/H | 1996
Autres
2 | Vases d'expansion | VAREM | MAXIVAREM UR 300 471 - 300L | 2010
1 | Pot d'injection
1 | Adoucisseur
1 | Bac à sel
1 | Disconnnecteur eau froide
1 | Compteur d'appoint d'eau chauffage
1 | Ensemble de purgeurs automatiques
Electricité
1 | Armoire électrique chaufferie
1 | Compteur chaleur | Pallas RS
1 | Régulateur | Landis&Gear | PRV2.32
Distribution
18 | Aérothermes |  |  |  | Implantation : hall
Local froid
1 | Pompe à chaleur | ETT | 585 RE SRV - 200 kW chaud/237 kW froid | 2020 | Equipement spécifique : Assistance technique et contrôle de l'installation réalisée par la société ATM Ennevelin
60 | Filtres | ETT |  |  | Filtres à remplacer tous les 3 mois
Electricité
1 | Armoire électrique
1 | Régulation | Landis&gyr | Visonek BPS 32
Distribution
40 | Diffuseur | ETT |  |  | Implantation : Auditorium
Local Nodal (Auditorium)
1 | Unité extérieure | DAIKIN | RXNS0LV1B9
1 | Unité murale | DAIKIN | FTXN50LV1B9
Hall principal
2 | Groupes de pulsion (destratification) | SINTRA - MIX-IND | PA 1 000
1 | 80 mètres de réseau de gaines rigides perforées(destratification) | SINTRA - MIX-IND | Pulseur technique
Accès hall
2 | Rideau d'air industriel | AXI AIRKALIA | THVCP
1 | Commande par contact sur porte sectionnelle
Salle serveur
1 | Unité extérieure | Toshiba | Yukai RAS-18E2AVG-E | 2023
1 | Unité murale | Toshiba | Yukai RAS-B18E2KVG-E | 2023
Autre
1 | Pompe à chaleur | Mitsubishi | BG222000G66-5274 | 2024
4 | Ventilo convecteur | Flat Group | HYFLEXGEKO Taille 4 | 2024
33 | Ventilo convecteur | GEA | 6UKW3E1NL | 2024
1 | Désemboueur magnétique | CITE | DN40 INOX | 2024
VMC
1 | Ensemble d'extracteurs et de bouches de ventillation |  |  |  | Implantation : Salle de conférence
1 | Ensemble d'extracteurs et de bouches de ventillation |  |  |  | Implantation : Restauration
1 | Ensemble d'extracteurs et de bouches de ventillation |  |  |  | Implantation : Administration
1 | Ensemble d'extracteurs et de bouches de ventillation |  |  |  | Implantation : Sanitaires
Production d'eau chaude
3 | Ballon ECS |  |  |  | Implantation : Bar / restauration / administratif

## ANNEXE 6A
ANNEXE 6A DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX DE TELEGESTION (MISE EN CONFORMITE DECRET BACS)
|  | Système de télégestion (*) |  |  | Sondes d'ambiance |  |  | Sondes connectées de température chauffage |  |  | Sondes connectées de température ECS |  |  | Autres sondes connectées |  |  | Emetteurs Mbus ou Modbus pour compteur gaz |  |  | Compteurs MWh Modbus ou Mbus |  |  | Compteurs électrique Modbus ou Mbus (chaufferie, BECS, CTA..) |  |  | Compteurs m3 (appoint chauffage, ECS) Modbus ou Mbus
N° | BATIMENTS | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Nombre | Marque/Type | Montant € HT | Montant total € HT
1 | Dourges - Campus école - rue des Hauts de France plateforme delta 3
2 | Dourges - Campus Tertiaire - rue des Hauts de France plateforme delta 3
3 | Artois expo
TOTAL
Les prix indiqués comprennent fourniture, main d'œuvre, déplacement, transport, manutention, raccordement GTC, programmation et mise en conformité. Si un équipement n'est pas compatible avec le système en place, le coût doit intégrer le remplacement du système pour le rendre compatible (ex : si un compteur n'est pas compatible avec un émetteur Modbus, le coût doit intégrer le remplacement du compteur..). L'ensemble est à justifier et détailler dans le mémoire de l'Offre). Est entendu par "Mise en conformité décret BACS" la mise en conformité uniquement des équipements CVC et leurs sujétions. Le mémoire décrira toutefois la capacité d'extension des modules (existants ou à venir).
(*) Le coût du système de télégestion doit prendre en compte l'adaptation du système de télégestion existant permettant le respect des critère du décret BACS, et intégrer la mise à disposition du Pouvoir Adjudicateur des données et de l'imagerie.

## ANNEXE 6B
ANNEXE 6B DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LES RESEAUX AERAULIQUES
Les prix comprennent la fourniture, montage y compris raccords, et mise en fonctionnement
VMC | UNITE | PRIX HT
NETTOYAGE
Nettoyage des réseaux aérauliques de VMC | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de VMC
Nettoyage des bouches de VMC
Nettoyage des grilles de VMC
Nettoyage des réseaux aérauliques de CTA | mètre linéaire
Nettoyage des diffuseurs de CTA
Nettoyage des bouches de CTA
Nettoyage des grilles de CTA
VMC SIMPLE FLUX
Le groupe d'extraction assure une ventilation constante. Le groupe placé en combles évacue l'air vicié par les bouches d'extraction. L'air neuf est introduit par les entrées d'air autoréglables. Groupe d'extraction 220 m3/h .2 vitesses. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité
Bouche sanitaires / bains 30 m3/h compris manchette diamètre 80 mm, pour VMC simple flux
Bouche cuisine 45 à 135 m3/h compris manchette diamètre 125 mm, pour VMC simple flux
VMC HYGROREGLABLE
Un ventilateur installé en combles est relié par un réseau de conduits à des bouches d'extraction hygroréglables. Ces bouches évacuent l'air vicié en fonction des pollutions. l'air neuf est introduit en fonction des besoins par les entrées d'air hydroréglables. Groupe d'extraction hygro. Compris adaptation 125/150 au refoulement et sortie chatière avec plaque d'étanchéité.
Bouches sanitaires / bains hygro compris manchette diamètre 80 mm
Bouche cuisine hygro compris manchette diamètre 125 mm
VMC DOUBLE FLUX
Ventillation double flux, comprenant 1 caisson d'extraction, 1 caisson d'insufflation et 1 caisson éhangeur
1 cuisine 3 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 4 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
1 cuisine 5 sanitaires - KIT VMC DOUBLE FLUX
MESURE DES DEBITS D'EXTRACTIONS, comprenant l'amortissement de l'anémomètre et le relevé des résultats
Au niveau du caisson d'extraction :
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en local technique ou en combles
Au niveau d'une colonne ou d'un collecteur, y compris perçage et calfeutrage
En terrasse - AMORT ANEMOMETRE
Majoration pour accès en combles
Au niveau des bouches
A débit fixe - AMORT ANEMOMETRE
A débit réglable - AMORT ANEMOMETRE
EQUILIBRAGE ET REGLAGE D'UNE INSTALLATION selon les résultats enregistrés
Débit de 500 à 1000 m3/h
Débit de 2000 à 3000 m3/h
Entretien de groupe d'extraction, comprenant le démontage des panneux de visite, le nettoyage de la volute du ventillateur, le réglage de la poulie, le contôle de la tension de la courroie et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
DEPOUSSIERAGE DE FLITRE comprenant la dépose de châssis, le nettoyage, le remontage et la repose de châssis
Jusqu'à 1m² - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour 1m² en plus - AMORT ASPIRATEUR
Majoration pour remplacement de filtre - FILTRE
Dépoussièrage de colonne ou de collecteur en terrasse en combles, comprenant le démontage du tampon de visite, le nettoyage, le remontage et le contrôle de l'étancheité - AMORT ASPIRATEUR
Entretien de tourelle d'extraction comprenant le démontage du capotage, le nettoyage de la volute et le graissage des roulements - AMORT ASPIRATEUR GRAISSE
CAISSONS D' EXTRACTION
Caisson d'extraction avec visière pare-pluie, manchette anti-vibratile, interrupteur de proximité, débit 200 à 400m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 500 à 800 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 800 à 1500 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 1500 à 3000 m3/h
Caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 3000 à 5000 m3/h
TOURELLES D' EXTRACTION
Tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection antivolatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 500 à 1000 m3/h
VENTILATEURS DE CONDUITS
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 100 débit 200 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 160 débit 400 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 250 débit 600 m3/h
Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 315 débit 1200 m3/h
GRILLES OU BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION
ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle standard 30 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 22 m3/h
Kit d'entrée d'air autoréglable avec entretoise et auvent modèle acoustique 30 m3/h
BOUCHES D' EXTRACTION AUTOREGLABLES
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 30 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 60 m3/h
Bouches d'extraction autoréglables compris manchette pour bouches débit 45 à 120 m3/h
TERMINAUX DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 100 débit 80 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 125 débit 160 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
Bouches de soufflage ou de reprise Ø 160 débit 250 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodidé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement
DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 160 débit 250 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 200 débit 400 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 250 débit 650 m3/h
Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 315 débit 900 m3/h
Diffuseur carré perforé de dimensions 595x595mm intégré au faux-plafond
GRILLES EXTERIEURES
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 125 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 250 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 315 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 200 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 250 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 300 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 400 x 400 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 500 x 500 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 600 x 600 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 700 x 700 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 800 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 900 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
Grilles extérieures Aluminium section 1000 x 800 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations…
EXTRACTION DES LOCAUX CUISINE
Fourniture, pose et raccordements de hotte spécialement prévu pour les équipements de cuisine professionnels produisant beaucoup de vapeur d'eau 3000x1300x555 et luminaires étanche sans bandeau d'habillage
CONDUITS
CONDUIT SPIRALE RIGIDE GALVA CALORIFUGE DOUBLE PEAU
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 80 à 100 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 125 à 160 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 200 à 250 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 315 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 355 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 400 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 450 mm
Conduits spirale rigide galva calorifuge double peau pour réseaux aérauliques de traitement d'air.Isolant laine de roche épaisseur 25 mm classé M0 Compris accessoires, raccords, fixations … Ø 500 mm
ISOLATION EXTERNE DES CONDUITS AEROLIQUES
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives …
Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC extérieur en terrasse par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives, revêtement étanche …

## ANNEXE 6C
ANNEXE 6C DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE (B.P.U.) POUR TRAVAUX SUR LA PARTIE CHAUFFAGE
Les prix comprennent la fourniture, montage y compris raccords, et mise en fonctionnement
CHAUDIERE | UNITE | PRIX HT
CHAUDIERES GAZ MURALE
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 24 KW | U
Chaudière 36 KW | U
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 70 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
CHAUDIERES GAZ AU SOL
Fourniture et pose compris brûleur avec allumage électronique, jaquette calorifugée, tableau de commandes. Compris robinetterie propre à la chaufferie, ciculateur règlable, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, vannes d'isolement, aquastat de commande et de sécurité, ...
Chaudière 50 KW | U
Chaudière 100 KW | U
Chaudière 150 KW | U
Chaudière 200 KW | U
Chaudière 300 KW | U
Chaudière 400 KW | U
Chaudière 500 KW | U
VASE D'EXPANSION
VASES D' EXPANSION FERMES
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 12 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 25 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 80 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 150 litres | U
Vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 250 litres | U
ADOUCISSEUR
ADOUCISSEUR
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 1,5 m3 / h | U
Adoucisseur avec bac à sel compris raccordement de by-pass, raccordement de mitigeage, compteur à impulsions.Prises d'échantillons amont, aval de l'adoucisseur, départ réseau.Manchette témoin, vannes d'isolement et clapet anti retour avant raccordement sur installation SUIVIS ANALYTIQUES DES TRAITEMENTS PENDANT 1 AN. Débit 3 m3 / h | U
ELECTRICITE
REGULATION
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN15 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN20 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN25 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN32 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN40 | Ens
Régulation circuit radiateur compris sonde de départ, sonde d'ambiance, vanne 3 motorisée DN50 | Ens
ARMOIRE ET EQUIPEMENT CHAUFFERIE
Armoire et équipement chaufferie. 1 chaudière, 1 pompe | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière, 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 pompe double | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie.1 chaudière; 1 pompe de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 1 circuit régulé; 1 circuit température constante; 2 pompes doubles | Ens
Armoire et équipement chaufferie. 2 chaudières; 2 pompes de charge; 2 circuits régulés; 1 circuit température constante; 3 pompes doubles | Ens
Fourniture d'un coffret métallique 60x40x45 avec serrure | Ens
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
CHAUFFE EAU GAZ
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Capacité 290 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 75 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 115 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 155 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 195 litres | U
Chauffe eau gaz avec cuve de capacité, brûleur gaz avec contrôle de flamme, tableau de commande, thermostat… Evacuaion des produits de combustion par cheminée. Modèle ventouse. Capacité 275 litres | U
CHAUFFE EAU ELECTRIQUES
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 30 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 50 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 100 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 150 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 200 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 300 litres | U
Chauffe eau électrique horizontal compris groupe de sécurité, entonnoir siphon, racordements sur attentes à proximité. Capacité 500 litres | U
CIRCULATEURS D'EAU
CIRCULATEURS SIMPLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 0,4 à 1 m3 / h | U
Débit de 1.2 à 3 m3 / h | U
Débit de 2 à 4 m3 / h | U
Débit de 4 à 8 m3 / h | U
CIRCULATEURS DOUBLES DE CHAUFFAGE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Débit de 6 à 10 m3 / h | U
Débit de 10 à 14 m3 / h | U
Débit de 14 à 18 m3 / h | U
Débit de 18 à 24 m3 / h | U
Débit de 24 à 28 m3 / h | U
CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Circulateur simple à vitesse variable (autoréglable) à haut rendement énergétique, compris raccords à visser ou brides, prise de pression différentielle comprenant manomètre, robinets d' isolement, tubes de liaison, purgeur. Vannes d'isolement, clapet anti retour, manchons antivibratiles. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne (réglage usine)
Diamètre 15 | U
Diamètre 20 | U
Diamètre 25 | U
Diamètre 32 | U
Diamètre 40 | U
Diamètre 50 | U

## ANNEXE 7
ANNEXE 7 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
ENGAGEMENT SUR LES TAUX HORAIRES DE MAIN D'ŒUVRE ET COEFFICIENTS DE MARGE
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES OUVREES [€ HT/heure]
CHAUFFAGISTE
FRIGORISTE
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
DESIGNATION DU COUT HORAIRE | TAUX HORAIRE HEURES NON OUVREES [€ HT/heure]
CHAUFFAGISTE
FRIGORISTE
AIDE MONTEUR
OUVRIER THERMICIEN
ELECTRICIEN
AGENT TECHNIQUE
CONTREMAITRE
INGENIEUR
FOURCHETTES DE DEVIS (fournitures seules €HT) | MARGE SUR PRIX [%] (Prix fournisseur)
Devis entre 0 et 750 €uros HT (inclus)
Devis entre 750 (exclus) et 2 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 2000 (exclus) et 4 000 €uros HT (inclus)
Devis entre 4 000 (exclus) et 7 500 €uros HT (inclus)
Devis entre 7 500 (exclus) et 15 000 €uros HT (inclus)
Devis au delà de 15 000 €uros HT
SOUS TRAITANCE