CAHIER DES CHARGES

Réf : ASNR/DSSP/DCAD/EXEMPLE 1

Objet : Aménagement des locaux 15, 16 et 17 du bâtiment 346 en bureaux et zone de vie.

Documents associés, consultables sur site :

-	Rapport de prélèvement amiante avant travaux de la zone chantier.

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice | Date | Nature de la modification |
| A |  |  |

|  | Auteur(s) | Vérificateur(s) | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  |  |
| Date |  |  |  |
| Visa |  |  |  |

Sommaire

1 Objet	3

2 Présentation de l'ASNR	3

2.1 Généralités	3

2.2 Présentation du site ASNR de Cadarache	3

3 Documents associés applicables	3

4 Définition de la prestation	3

4.1 Preambule	3

4.2 Description des travaux à effectuer	4

4.2.1 Décomposition du chantier	4

4.2.2 Poste I : Dépose des équipements existants et déconstruction des murs non porteurs	4

4.2.3 Poste II : Cloisonnement des locaux, travaux de plomberie et mise en peinture	7

4.2.4 Poste III : Sol, plafonds, huisseries et travaux électriques	9

4.3 Documentation	12

5 Déchets	12

5.1 Déchets « conventionnels :	12

5.2 Zones de stockage :	12

6 Exigences relatives à la prestation	12

6.1 Planification et délais d'exécution	12

6.2 Conditions d’accès	13

6.3 Cadre et obligations	13

6.4 Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail	13

6.4.1 Conditions de réalisation de la prestation	13

6.4.2 Exécution des travaux électriques	14

6.4.3 Accréditation et habilitations	14

6.5 Suivi et contrôle de la prestation	14

6.6 Réception	14

7 Responsabilités - Assurances	15

7.1 Garantie de parfait achèvement	15

# Objet

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les travaux et les conditions auxquelles doit se soumettre le prestataire du contrat pour effectuer ceux-ci.

La prestation concerne l’aménagement de 3 locaux existants en bureaux et zone de vie.

La réalisation de ces prestations sera effectuée pour le compte de l’ASNR-PPT/SESAC hébergé sur le centre de Cadarache.

# Présentation de l'ASNR

## Généralités

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (ASNR), créé par la loi sur l'AFSSE puis par décret n°2002-254 du 22 février 2002, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la Défense, de l'Environnement, de l'Industrie, de la Recherche et de la Santé.

L’ASNR rassemble plus de 1600 personnes, majoritairement des experts, chercheurs et techniciens. Il réalise des recherches, des expertises et des travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la protection contre les rayonnements ionisants, du contrôle et de la protection des matières nucléaires, des installations et des transports contre les actes de malveillance.

## Présentation du site ASNR de Cadarache

Les installations ASNR de CADARACHE sont implantées sur une quarantaine de bâtiments comprenant des zones de, bureaux, laboratoire, hall expérimentaux…

Ces bâtiments sont repartis sur le site de Cadarache en quatre zones géographiques.

# Documents associés applicables

Sont applicables les documents énumérés ci-après pour la réalisation des travaux :

Les règlements applicables à l'installation dans laquelle devra s'effectuer la Fourniture, le règlement intérieur de l'ASNR et le règlement intérieur du site de Cadarache pour les parties applicables aux entreprises extérieures ;

Le Cahier des Dispositions Générales applicables aux marchés passés par l'ASNR (édition de novembre 2006) et ses annexes.

# Définition de la prestation

## Preambule

Dans le cadre de l’augmentation de sa capacité d’accueil, le SA2I souhaite modifier 3 locaux du bâtiment 346 afin de les aménager en 2 bureaux et une zone de vie.

L’aménagement consiste à déconstruire des murs non-porteurs, construire des cloisons légères, installer des huisseries en aluminium ou PVC, à poser un dallage de sol PVC, à poser un faux plafond suspendu et à réaliser les travaux de peinture.

Les travaux électriques de dépose des équipements existants et de mise en place d’équipements neufs sont partie intégrante de cette prestation.

Il en est de même pour la dépose, le déplacement et la mise en place des systèmes de chauffage / climatisation et la création d’une arrivée d’eau potable.

L’entreprise soumissionnaire, doit répondre à tous les postes du présent cahier des charges.

## Description des travaux à effectuer

### Décomposition du chantier

Le présent chantier est composé des postes suivants :

  - Poste I : Dépose des équipements existants et déconstruction des murs non porteurs

  - Poste II : Cloisonnement des locaux, travaux de plomberie et mise en peinture.

  - Poste III : Sol, plafonds, huisseries et travaux électriques.

#### Plan d’implantation

### Poste I : Dépose des équipements existants et déconstruction des murs non porteurs

Ces travaux concernent :

- La dépose des dalles de faux plafonds et le retrait des structures porteuses,

- La dépose des goulottes électriques et le regroupement des alimentations principales au plafond,

- La dépose des climatiseurs

- Le retrait des murs et huisseries de la face avant des locaux concernés par les travaux

#### Dépose des dalles de faux plafonds et le retrait des structures porteuses :

Le plafond de la zone concernée est constitué de dalles cartonnées 600x600 mm positionnées sur une structure métallique.

Les dalles doivent être déposées. Celles en bon état seront remises à l’installation pour conservation et utilisation dans d’autres zones du bâtiment, les autres seront mises aux déchets (voir paragraphe 5 du présent document).

Les structures métalliques de supportage des dalles sont déposées et mises aux déchets (voir paragraphe 5 du présent document).

#### Dépose des goulottes électriques et regroupement des alimentations principales au plafond :

Ces travaux débuteront après consignation des alimentations électriques des locaux concernés. Cette consignation est à la charge de l’ASNR.

Les prises et interrupteurs des locaux 15, 16 et 17 sont, pour majorité, positionnés sur des goulottes en applique.

Quelques appareils sont de type encastré ou en applique.

Les alimentations proviennent du plafond des locaux ou du sol.

Les prises de courant, les interrupteurs ainsi que les points lumineux sont à décâbler. Seules les alimentations principales sont conservées.

Chaque câble est isolé par la mise en place d’une borne de type domino.

Les câbles sont lovés et fixés au plafond du local concernés.

Les prises réseau restent fixées sur leur câble.

Les câbles sont lovés et fixés au plafond du local concernés.

Les prises téléphoniques sont déposées. Les câbles proviennent du sous-sol. Ces câbles sont débrochés de l’autocommutateur implanté au sous-sol. Le schéma suivant représente la superposition de la zone de travail et de la partie du sous-sol concernée par les travaux.

Les goulottes sont déposées et mises aux déchets (voir paragraphe 5 du présent document).

Les prises et interrupteurs déposés sont remis à l’installation.

#### Dépose des climatiseurs :

Le climatiseur du local 15 est à déposer et à conserver afin d’être remis en place après les travaux d’aménagement.

Son alimentation en eau ainsi que son évacuation des condensats sont implantées au sous-sol.

Les canalisations sont à retirer des traversées de planché et sont à taper. Pour l’alimentation, il s’agit de tuyaux en cuivre de diamètre 20mm, pour l’évacuation, il s’agit de tuyaux en PVC de diamètre 25mm.

L’alimentation électrique du climatiseur provient du sous-sol.

Cette dernière est décâblée jusqu’à sa boite de jonction, à proximité de la traversée de plancher.

Le climatiseur du local 17 est à déposer et doit être mis aux déchets (voir paragraphe 5 du présent document). Une attention particulière sera portée sur le fluide caloporteur et son conditionnement.

Il s’agit d’un climatiseur de plafond dont l’alimentation en eau et en électricité provient du sous-sol.

Le groupe froid et à déposer et à mettre aux déchets.

L’alimentation électrique est décâblée jusqu’à sa boite de jonction, à proximité de la traversée de plancher.

Le climatiseur central du couloir sera déposé dans le but d’être utilisé comme climatiseur du local 17.

Son alimentation en eau ainsi que son évacuation des condensats sont implantées au sous-sol.

Les canalisations sont à retirer des traversées de planché et sont à taper. Pour l’alimentation, il s’agit de tuyaux en cuivre de diamètre 20mm, pour l’évacuation, il s’agit de tuyaux en PVC de diamètre 25mm.

L’alimentation électrique du climatiseur provient du sous-sol.

Cette dernière est décâblée jusqu’à sa boite de jonction, à proximité de la traversée de plancher.

#### Retrait des murs et huisseries de la face avant des locaux concernés par les travaux

Les murs et murets qui constituent la face avant des bureaux sont non porteurs. Les huisseries sont en aluminium.

Concernant les murs, il est considéré de façon enveloppe un volume total de 2m3 de cloison à retirer.

Une attention particulière sera portée sur la cloison du local 17 afin de conserver la partie constituant le sas d’accès à la salle de réunion (local 18).

Il s’agit de construction en agglos de 20 cm d’épaisseur.

Les huisseries sont en verre et aluminium.

Elles sont déposées et mises aux déchets (voir paragraphe 5 du présent document).

### Poste II : Cloisonnement des locaux, travaux de plomberie et mise en peinture

Ces travaux concernent :

- Le cloisonnement des bureaux afin de les rendre indépendants,

- Le perçage de la dalle de sol pour l’alimentation des climatiseurs, le réseau téléphonique et la création d’une arrivée d’eau potable dans le local 16,

- La mise en peinture des cloisons des locaux.

- Les travaux de plomberie.

#### Cloisonnement des bureaux

Il s’agit de créer des structures bois en chevrons de 50*70mm dans lesquelles est implanté un isolant phonique (type SE50-Composite). Cette structure sera fermée par une plaque de bois compressé de type OSB3 de 18mm d’épaisseur.

Ces structures devront réaliser la jonction du sol au plafond en prenant soin d’intégrer les découpes nécessaires aux passages des chemin de câbles existants.

Il est à noter que :

- La cloison du fond du local 16 n’est pas modifiée.

- Les huisseries existantes sur les différentes cloisons sont laissées en place.

- Les vitres doivent être occultées par un film blanc pour les cloisons du fond des locaux 15 et 17.

- La cloison latérale (vers local 18) du local 17 est déjà occultée.

Une fois le cloisonnement finalisé, des plaques de placoplâtre de type BA13 sont positionnées sur les panneaux OSB jusqu’à une hauteur de 2,6m. Les jointures sont réalisées afin d’obtenir un état de surface prêt à peindre.

#### Perçage de la dalle de sol pour l’alimentation des climatiseurs, le réseau téléphonique et la création d’une arrivée d’eau potable dans le local 16

Les locaux 15 et 17 seront équipés d’un climatiseur.

Afin d’alimenter ces équipements en eau de chauffage et en électricité mais aussi de permettre l’évacuation des condensats, il est nécessaire d’effectuer des perçages au sol pour se raccorder aux alimentations et collecteurs en sous-sol.

4 perçages par climatiseur sont à prévoir, 2 de diamètre 22mm, 1 de diamètre 30mm et 1 de diamètre15mm. La dalle de sol est considérée comme pleine, d’une épaisseur de 30 cm.

Le local 16 sera équipé d’une fontaine à eau.

Afin d’alimenter cet équipement en eau potable, il est nécessaire de réaliser un perçage de 15mm dans la dalle de sol.

Un perçage diamètre 14 par local pour l’arrivée des lignes téléphoniques.

#### Mise en peinture des cloisons des locaux

Toutes les cloisons crées seront peintes.

Après avoir soigneusement poncé et dépoussiéré le support, il sera appliquée une sous-couche d’impression pour imprégner le support et améliorer le rendu final. Une fois la préparation effectuée, deux couches de finition d’une peinture acrylique blanche mat seront appliquées.

#### Travaux de plomberie

Local 16 :

Il s’agit de créer une alimentation en eau potable sur la base d’une canalisation en cuivre de diamètre 12mm.

Cette nouvelle ligne sera créée en sous-sol. Le point de départ est implanté dans le dégagement. Il devra être équipé d’une vanne. La ligne sera fixée au mur et au plafond du sous-sol jusqu’à son point d’entrée dans le local 16. La ligne sera implantée jusqu’à 1 mètre de hauteur dans le local 16. La ligne sera finalisée par une vanne à boisseau sphérique.

Local 15 et 17 :

Il s’agit de créer l’alimentation en eau de chauffage et l’évacuation des condensats des climatiseurs implantés dans ces locaux.

Une ligne arrivée et une ligne retour sont à raccorder sur les réseaux du sous-sol. Ces canalisations seront en cuivre de diamètre 20 mm. Les piquages sur les réseaux seront équipés de vannes d’isolement.

L’évacuation des condensats sera réalisée sur la base d’une canalisation en PVC de diamètre 25mm. Elle sera raccordée au réseau des condensat en sous-sol

### Poste III : Sol, plafonds, huisseries et travaux électriques

Ces travaux concernent :

- La pose d’un dallage de sol,

- La mise en place d’huisserie de fermeture des locaux 15 et 17,

- La réalisation des travaux d’électricité,

- La pose d’un faux plafond,

- La mise en place et le raccordement des climatiseurs

#### Pose d’un dallage de sol

Il s’agit de poser un dallage de sol PVC de couleur gris clair sur le sol existant.

En préalable à cette opération, les différents défauts du sol actuel seront ragréés afin d’être au niveau des dalles actuelles. Il s’agit principalement des anciennes zones de passage des canalisations des climatiseurs et des zones d’implantation des cloisons déconstruites.

Les dalles seront posées sur toute la zone concernée par les travaux (voir paragraphe 4.2.1.1 du présent document).

#### Mise en place d’huisserie de fermeture des locaux 15 et 17

Il s’agit de poser des cloison et portes vitrées (sur la partie haute seulement pour les cloisons) en PVC blanc.

Les ouvrants seront à gauche vers l’intérieur et leur largeur sera de 100 cm.

Ces cloisons devront garantir une isolation phonique d’un niveau équivalent à celui des autres cloisons du local.

#### Travaux d’électricité

Le local 15 accueillera 2 postes de travail et le local 17 en accueillera 4.

Toutes les prises et interrupteurs seront positionnés sur goulotte, à 100 cm du sol.

Le local 17 sera équipé d’une colonne de distribution équipée sur les 4 faces.

Chaque poste de travail sera équipé de 2 prises électriques réseau normal, 3 prises électrique réseau secouru, une prise téléphonique et une prise réseau informatique.

Ces équipements seront de la gamme LEGRAND CELIANE blanc ou équivalent.

Dans chaque local, une prise de courant réseau normal sera implantée au niveau bas du mur (30 cm du sol).

Chaque local sera équipé de 4 dalles LED commandés 2 à 2 (double interrupteurs) de 600*600mm. Lors de cette phase, seules les alimentations seront positionnées.

Les dalles LED seront mises en place après la pose du faux plafond. Elles seront pilotées par un interrupteur unique, sans variateur.

#### Pose d’un faux plafond

Un faux plafond similaire à celui présent sera positionnés sur toute la zone concernée par les travaux (voir paragraphe 4.2.1.1 du présent document).

#### Mise en place et raccordement des climatiseurs

Les deux climatiseurs de sol déposés seront implantés dans le local 15 et le local 17 et raccordés aux différents réseaux.

## Documentation

Le prestataire devra fournir les documents ci-après :

PPAQ,

Gammes d’intervention,

DOE (Dossier d’Ouvrages Exécutés) sous format papier en deux (2) exemplaires et sous format Autocad 2004-2010 (version numérique, disquette, CD, DVD sous Windows) constitué des :

Plans, schémas,

Notice constructeur,

Manuel utilisateur,

Dossiers d’ouvrages exécutés,

Rapport(s) intermédiaire(s) d'étude,

Rapport final d'étude,

Spécifications fonctionnelles détaillées ou de base,

Dossier final d’ingénierie,

Codes sources de logiciels développés pour le compte de l’ASNR,

Plan général de maintenance,

Comptes-rendus d'opérations de maintenance ou rapport de contrôle périodique,

Notices du matériel ou des constituants du matériel.

# Déchets

## Déchets « conventionnels :

Les déchets conventionnels (déchets industriels banaux) seront éliminés par l’ASNR. Le Titulaire du marché devra effectuer le tri et le conditionnement des déchets conformément aux règles qui seront transmises par l’installation où se déroule les travaux.

## Zones de stockage :

La zone de stockage sera implantée dans le périmètre de l’installation où se déroulent les travaux.

# Exigences relatives à la prestation

## Planification et délais d'exécution

Le délai de réalisation de la prestation devra être fourni avec l’offre et conforté lors de la réunion d'enclenchement.

Les phases 1 et 2 devront être finalisées pour le 15 octobre 2024.

La phase 3 devra être finalisée au plus tard le 30 novembre 2024.

Le respect du délai global et du planning constitue une obligation essentielle du Prestataire qui s’engage sur les dates de démarrage et de fin et sur le respect du planning des interventions.

Les périodes de congés ne sont pas une cause de suspension de délai. Le Prestataire doit maintenir pendant ces périodes le personnel nécessaire pour assurer le déroulement des travaux au programme contractuel en vigueur.

Toute évolution du planning des interventions devra être réalisée en concertation avec le client et validée par celui-ci.

Une attention particulière sera portée sur l’organisation du chantier de façon à limiter au mieux les contraintes d’accès à la salle de réunion (local 18 voir schéma d’implantation).

## Conditions d’accès

La prestation sera effectuée sur le site du CEA Cadarache dans le bâtiment 346 ASNR.

Le prestataire veillera à l'application des contraintes d’accès aux sites, à leurs règlements intérieurs, ainsi qu'aux règles de sécurité de l'installation.

La prestation sera effectuée en environnement "Non Exposé".

## Cadre et obligations

La prestation sera réalisée dans le respect des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité et du règlement intérieur des établissements visitées.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires à la protection et conservation des ouvrages existants et organisera sa Coactivité aux fins de prévenir les risques résultant de ses interventions.

## Hygiène, sécurité, radioprotection et conditions de travail

### Conditions de réalisation de la prestation

Le titulaire du marché est tenu de respecter et de faire respecter par ses salariés affectés à l’exécution des prestations faisant l’objet du présent marché, les dispositions du code du travail et les consignes en vigueur sur le site de Cadarache, notamment en ce qui concerne l’accès, la discipline et les mesures de sécurité.

Le titulaire du marché se conformera aux dispositions des articles R. 4511-1 à R. 4513-13 du nouveau code du travail fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

A ce titre, une réunion d’inspection commune préalable sera organisée avant le début de l’opération à laquelle devra obligatoirement participer le titulaire (ainsi que ses éventuels sous- traitants) et un plan de prévention écrit sera réalisé.

En cours du chantier, des visites régulières de suivi seront réalisées afin de vérifier que l’ensemble des dispositions prévues au plan de prévention a bien été mis en œuvre et éventuellement décider, en concertation avec le titulaire, de nouvelles mesures de prévention.

Le titulaire est informé que le chantier pourrait être à tout moment arrêté si les dispositions du plan de prévention n’étaient pas appliquées.

Tous les frais découlant de la mise en œuvre des mesures de prévention sont contractuellement réputés compris dans le montant du marché.

Le titulaire devra transmettre à l’ASNR par écrit (avant la réunion d’inspection préalable) :

- - la date de l’arrivée de son personnel ;

- - la durée prévisible de son intervention ;

- - le nombre prévisible de salariés affectés (y compris les éventuels sous-traitants) ;

- - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;

- - les coordonnées des organismes de médecine du travail dont dépendent leurs salariés.

Par ailleurs, il est signalé que tous travaux par point chaud devront faire l’objet d’un permis de feu signé par l’ingénieur de sécurité (ou un représentant désigné du maître d’ouvrage) 48 heures à l’avance.

### Exécution des travaux électriques

À l’exception des opérations de mesurage, essais ou vérifications ou celles effectuées sur des installations fonctionnant en très basse tension, aucun travail ou intervention (au sens de l’UTE C18-510) sur une installation électrique, en particulier dans les armoires électriques dont les plastrons sont ouverts, ne doit se faire sans une consignation préalable de l’installation électrique concernée.

La demande de consignation de l’installation électrique, la consignation et la levée de consignation sont réalisées dans les conditions prescrites par l’ASNR/DSPSI et font l’objet d’un enregistrement (fiche de consignation) dont le support est fourni par l’ASNR/DSPSI.

Les opérations de consignation et de déconsignation proprement dites ne peuvent être effectuées que par une personne formée et habilitée (chargé de consignation) et autorisée par l’ASNR/DSPSI.

La déconsignation de l’installation ne doit être réalisée qu’après s’être assuré que la remise sous tension de l’installation électrique ne constituera pas, du fait d’une éventuelle anomalie dans les travaux exécutés (court-circuit, inversion de câblages, etc.), un risque de dommage aux installations situées en amont ou en aval ou un risque pour la sécurité des personnes.

### Accréditation et habilitations

Le ou les intervenants du titulaire, désignés pour réaliser ces travaux devront être :

Habilités, avec un niveau minimum B1 ;

Qualifiés dans le domaine électrique.

Le prestataire établira et fournira les documents suivants :

Habilitations B1 (pour les travaux électriques)

Plan de prévention

Certificats CEFRI datant de moins de 3 ans

Habilitations diverses (électriques, soudure, permis de cariste …)

Protocole particulier de sécurité pour :

Travail à grande hauteur

Chargement

Déchargement

Un coordonnateur sécurité sera nommé pour la réalisation de ce chantier.

## Suivi et contrôle de la prestation

Les travaux devront être en conformité avec les règles de sécurité en vigueur et devront être contrôlés avant leur mise en exploitation, par un organisme agréé.

L'ASNR effectuera, au cours de la prestation, les contrôles suivants :

Sécurité du chantier ;

Respect des règles de l’art et du CdC.

Ces contrôles ne dégagent pas le prestataire de ses responsabilités propres en matière de contrôle de la qualité des produits, matériaux ou matériels fournis ou mis en œuvre dans le cadre du marché.

En cas de manquement aux règlementations, normes, et/ou spécifications techniques, l'ASNR pourra exiger l'annulation du contrat, le remplacement des produits, la rectification, des dommages-intérêts.

## Réception

L’exécution des travaux doit aboutir à la livraison à l’ASNR, au jour de la réception, d’un ouvrage achevé dans les conditions de qualité prévues aux documents contractuels ou à défaut, aux meilleures conditions de qualité prévues par les D.T.U. ou les règles de l’art.

Les opérations préalables à la réception sont :

Un contrôle de conformité électrique réalisé par un organisme agréé (organismes présents sur site de Cadarache), à la charge du prestataire

Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

La reconnaissance des ouvrages exécutés ;

La constatation éventuelle de l’inexécution des travaux prévus au marché.

La réception fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’ASNR et signé par les deux parties. Si le Prestataire refuse de signer, il en est fait mention. Si la réception peut être prononcée, l’ASNR mentionne la date d’achèvement des travaux ainsi que les réserves dont est assortie éventuellement la réception.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le Prestataire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par l’ASNR.

Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, l’ASNR peut les faire exécuter par une autre entreprise aux frais et risques du Prestataire sans qu’il puisse s’y opposer.

# Responsabilités - Assurances

Les obligations du Prestataire en matière de responsabilités et d’assurances, qui s’appliquent à l'occasion des travaux faisant l'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du code civil.

De convention expresse entre les parties, le Prestataire sera assimilé à un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Il devra répondre de l’intégralité des obligations en découlant.

## Garantie de parfait achèvement

La garantie de parfait achèvement, à laquelle le Prestataire est tenu pendant un délai de 2 ans, à compter de la date de réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par l’ASNR, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour les vices, malfaçons ou désordres constatés ou révélés postérieurement à la réception.