## Annexe 4
ANNEXE 4 DU C.C.T.P : TEMPERATURES CONTRACTUELLES
Eté
Site / Local technique | Réseau | Température contractuelle
Ensemble des sites équipés d'un système de climatisation |  | 26°C (jusque 35°C ext.)
La température contractuelle n'est pas applicable si la température est contrôlée par l'utilisateur
L'annexe 9 du CCTP Zone à Empoussièrement Maitrisé (ZEM) complète ce document pour les locaux spécifiques.
|  | Hiver |  |  | Horaires d'occupation
Site / Local technique | Réseau | Loi de chauffe actuelle (à titre informatif) | Température contractuelle | Réduit de nuit maxima sur la loi d'eau | Marché actuel Lundi - Vendredi | Samedi | Dimanche
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment H - Chaufferie principale | AKMHEFJSL | consigne fixe 90°C | 19°C | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment A -Sous-station A | Panneaux R SUD | -6°C ext => 80°C 0°C ext => 79°C 4°C ext => 69°C 9°C ext => 59°C 14°C ext => 49°C 19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -4°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment A -Sous-station A | CTA | -30°C ext => 80°C -5°C ext => 78°C 0°C ext => 69°C 14°C ext => 49°C +24°C ext => 49°C |  | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment A -Sous-station A | Panneaux R NORD | -5°C ext => 79°C 0°C ext => 70°C 4°C ext => 59°C 9°C ext => 49°C 13°C ext => 40°C +19°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -4°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment A -Sous-station A | Radiateurs | -5°C ext => 79°C 0°C ext => 70°C 4°C ext => 59°C 9°C ext => 49°C 13°C ext => 40°C 19°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment H - Chaufferie principale et Sous-station n°H | CTA | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment H - Chaufferie principale et Sous-station n°H | Radiateurs Classes | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 58°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 14°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment L - Sous-station L | CTA | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment L - Sous-station L | Radiateurs Classes | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 58°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 14°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 18h00 | 7h00 - 17h00 | 7h00 - 17h00
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment K -Sous-station K | Radiateurs | -10°C ext => 65°C 0°C ext => 60°C 4°C ext => 57°C 9°C ext => 52°C 14°C ext => 45°C +19°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment K -Sous-station K | CTA | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment E - Sous station E | Radiateurs | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 58°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 12°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment E - Sous station E | CTA | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment F - Sous station F | Radiateur | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 58°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 12°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment F - Sous station F | CTA toiture | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment F - Sous station F | CTA sous-sol | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment G - Sous station G | Radiateurs NORD | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 52°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 12°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment G - Sous station G | Radiateurs SUD | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 52°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 12°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment G - Sous station G | CTA toiture | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment G - Sous station G | CTA bureaux | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment J - Sous station J | Radiateurs | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 58°C 4°C ext => 51°C 10°C ext => 40°C 15°C ext => 30°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment J - Sous station J | CTA | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment M - Sous station M | Radiateurs | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 58°C 4°C ext => 51°C 9°C ext => 40°C 12°C ext => 31°C +19°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 5°C Week-end et vacances : -5°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-1 - Bâtiment M - Sous station M | CTA | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 65°C 9°C ext => 60°C 25°C ext => 60°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-2 - Baulier (Michelet) - Chaufferie | EST | -5°C ext => 73°C 0°C ext => 65°C 5°C ext => 53°C 10°C ext => 40°C 15°C ext => 31°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end et vacances : -15°C | 7h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-2 - Baulier (Michelet) - Chaufferie | OUEST | -5°C ext => 71°C 0°C ext => 66°C 5°C ext => 53°C 10°C ext => 40°C 15°C ext => 30°C +20°C ext => 22°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end et vacances : -15°C | 7h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-2 - Baulier (Michelet) - Chaufferie | Batteries CTA | -10°C ext => 75°C -5°C ext => 69°C 0°C ext => 64°C 5°C ext => 59°C 10°C ext => 55°C 15°C ext => 45°C +20°C ext => 40°C |  | Fonctionnement permanent
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | Plancher hall | -10°C ext => 40°C 0°C ext => 35°C 12°C ext => 27°C 20°C ext =>22°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -10°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | Radiateurs Sud | -10°C ext => 64°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 38°C -10°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end : 6°C Vacances : -10°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | Radiateurs Logements | Supprimé, mis sur PAC.
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | Radiateurs Est | -10°C ext => 59,5°C 0°C ext => 50°C 12°C ext => 34,5°C 20°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end : 6°C Vacances : -10°C | 7h00 - 17h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | Radiateurs Ouest | -10°C ext => 62°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 33°C 20°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end : 6°C Vacances : -10°C | 7h00 - 17h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | Vie étudiante | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 55°C 12°C ext => 40°C 20°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 2°C Week-end : -3°C Vacances : -10°C | 7h00 - 17h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-3 - Maison de l'Université - Chaufferie | CTA / Cassettes | -10°C ext => 80°C 0°C ext => 68°C 12°C ext => 42°C 20°C ext => 21°C |  | Semaine : - 4°C Week-end : -5°C Vacances : -6°C | 7h00 - 17h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-4 - Bâtiment D (5 Tréfilerie) - Chaufferie | Formation continue | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 17°C Week-end : -20°C Vacances : -30°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-4 - Bâtiment D (5 Tréfilerie) - Chaufferie | Nord | -10°C ext => 62°C 0°C ext => 54°C 12°C ext => 32°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 16°C Week-end : -20°C Vacances : -30°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-4 - Bâtiment D (5 Tréfilerie) - Chaufferie | Sud | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 54°C 12°C ext => 43°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 17°C Week-end : -20°C Vacances : -30°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-4 - Bâtiment D (5 Tréfilerie) - Chaufferie | Amphi | -10°C ext => 58°C 0°C ext => 45°C 12°C ext => 32°C +20°C ext => 18°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end : -20°C Vacances : -20°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-5 - Bâtiment Bibliothèque - Chaufferie | Sud-Ouest | -10°C ext => 59°C +0°C ext => 39°C +12°C ext => 30°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end : -25°C Vacances : -30°C | 7h30 - 18h00 | 5h00 - 12h00 | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-5 - Bâtiment Bibliothèque - Chaufferie | Nord-Est | -10°C ext => 59°C +0°C ext => 39°C +12°C ext => 30°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end : -25°C Vacances : -30°C | 7h30 - 19h00 | 5h00 - 12h00 | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-5 - Bâtiment Bibliothèque - Chaufferie | Université N1 | -10°C ext => 59°C +0°C ext => 42°C +12°C ext => 30°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end : -25°C Vacances : -28°C | 8h30 - 19h00 | 5h00 - 12h00 | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-5 - Bâtiment Bibliothèque - Chaufferie | Biblio Municipale | -10°C ext => 65°C +0°C ext => 45°C +12°C ext => 32°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end : -25°C Vacances : -30°C | 8h30 - 18h30 (lundi : inoccupé) | 5h00 - 12h00 | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-5 - Bâtiment Bibliothèque - Chaufferie | Logement | Supprimé, mis sur PAC.
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-5 - Bâtiment Bibliothèque - Chaufferie | Université | -10°C ext => 65°C +0°C ext => 45°C +12°C ext => 32°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 15°C Week-end : -25°C Vacances : -30°C | 6h00 - 20h00 | 5h00 - 12h00 | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-6 - Formation continue (rue Richard) - Chaufferie | Radiateurs | -10°C ext => 48°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-7 - Atelier - Chaufferie principale | Chauffage | -10°C ext => 59°C +0°C ext => 49°C +12°C ext => 38°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 17h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | Art Plastique SUD Ouest | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | Art Plastique Nord Est | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | SUAPS | -10°C ext => 56°C 0°C ext => 45°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h30 - 19h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | SFUC SUD OUEST | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 34°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | CTA | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 55°C 12°C ext => 40°C +20°C ext => 19°C |  |  |  | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | Amphi | -10°C ext => 58°C 0°C ext => 52°C 12°C ext => 38°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C |  | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | SFUC NORD EST | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 46°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Chaufferie principale | CILEC | -10°C ext => 56°C 0°C ext => 48°C 12°C ext => 38°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C |  | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Sous station Hall des sports | Plancher chauffant | -10°C ext => 38°C +0°C ext => 30°C +12°C ext => 25°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Sous station Hall des sports | Radiateurs | -10°C ext => 57°C 0°C ext => 46°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 23°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 8h00 - 21h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Sous station Hall des sports | Gymnase/halle | -10°C ext => 57°C 0°C ext => 46°C 10°C ext => 35°C +20°C ext => 19°C | 16°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -6°C | 9h00 - 21h30 | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Sous station Hall des sports | Aérothermes |  | 16°C |  |  | / | /
CAMPUS "TREFILERIE" - Site n°1-8 - Denis Papin - Sous station Hall des sports | Vestiaire | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 34°C +20°C ext => 19°C | 21°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 8h30 - 22h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 - Chaufferie principale | Nord-Est | -10°C ext => 65°C/59°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 23°C/19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 22h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 - Chaufferie principale | Sud-Ouest | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 21°C/19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 - Chaufferie principale | Administration | -10°C ext => 65°C/57°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 37°C +20°C ext => 22°C/19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 - Chaufferie principale | Logements | -10°C ext => 65°C/59°C 0°C ext => 55°C/49°C 12°C ext => 42°C/36°C +20°C ext => 22°C/19°C | 19°C | Semaine : - 4°C | Fonctionnement permanent (réduit autorisé de 22h à 5h)
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station D (n°4) | Labos/Bureaux | -10°C ext => 61°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 17h30 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station D (n°4) | Biologie | -10°C ext => 59°C 0°C ext =>49°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station D (n°4) | Classes | -10°C ext => 59°C 0°C ext =>49°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Sous-station F (n°6) | Planchers | -10°C ext => 37°C 0°C ext =>29°C 12°C ext => 24°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Sous-station F (n°6) | CTA | -10°C ext => 67°C 0°C ext =>60°C 12°C ext => 50°C +20°C ext => 19°C Constant | 19°C |  |  | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Sous-station F (n°6) | Départ informatique | -10°C ext => 57°C 0°C ext =>49°C 12°C ext => 31°C +20°C ext => 19°C | 19°C |  |  | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Sous-station H (n°7) | ISTASE OUEST | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 17h30 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Sous-station H (n°7) | ISTASE EST | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 17h30 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Sous-station H (n°7) | PHYSIQUE SUD | -10°C ext => 58°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 - Sous-station H (n°7) | PHYSIQUE NORD | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Sous-station H (n°7) | CRITERE SUD | -10°C ext => 64°C 0°C ext => 52°C 12°C ext => 40°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 17h30 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Sous-station H (n°7) | CRITERE NORD | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 41°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Sous-station H (n°7) | GALLERIE | -10°C ext => 67°C 0°C ext => 55°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C |  | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station M (n°3) | Bureaux ISTASE OUEST |  | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 19h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station M (n°3) | Aérothermes ISTASE EST |  | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h30 - 20h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station N (n°5) | Salle Lecture | -10°C ext => 67°C 0°C ext => 55°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 17h30 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station N (n°5) | Bureaux | -10°C ext => 67°C 0°C ext => 55°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h30 - 18h00 | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Site n°2 Sous-station N (n°5) | Logements | -10°C ext => 75°C 0°C ext => 60°C 12°C ext => 40°C +20°C ext => 22°C | 19°C | Semaine : - 4°C | Fonctionnement permanent (réduit autorisé de 22h à 6h) | 5h00 - 22h00 | 5h00 - 22h00
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Chaufferie K-L | Nouveau bâtiment K | -10°C ext => 75°C/58°C 0°C ext => 52°C 12°C ext => 39°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 8h00 - 17h00 | 7h00 - 12h00 | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Chaufferie K-L | bâtiment L Aérothermes Atelier | -10°C ext => 75°C/58°C 0°C ext => 47°C 12°C ext => 32°C +20°C ext => 45°C/19°C | 19°C |  |  | / | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" Site n°2 - Chaufferie K-L | Ancien bâtiment K | -10°C ext => 75°C/61°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 36°C +20°C ext => 22°C/19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 8h00 - 17h00 | 7h00 - 12h00 | /
CAMPUS "FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES" - Chaufferie terrasse | CTA 1 |  |  |  |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Chaufferie principale | Bâtiment C et D | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 51°C 10°C ext => 30°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Chaufferie principale | Bâtiment E | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 47°C 10°C ext => 34°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station A/B | Administration (A/B) | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 50°C 12°C ext => 27°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -11°C | 7h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station A/B | Salles de cours (A) | -10°C ext => 54°C 0°C ext => 45°C 12°C ext => 27°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -11°C | 7h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station A/B | Salles de cours (B) | -10°C ext => 60°C 0°C ext => 45°C 12°C ext => 27°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -11°C | 7h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station F/G | Radiateurs (F) | -10°C ext => 61°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 31°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station CTA F | CTA Bâtiment F | -10°C ext => 65°C 0°C ext => 60°C 12°C ext => 55°C +20°C ext => 40°C |  | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 19h00 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station I/J | Radiateurs (J) | -10°C ext => 65°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 34°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -9°C | 7h00 - 19h00 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station I/J | Radiateurs (I) | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 57°C 12°C ext => 42°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -9°C | 7h00 - 19h00 | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site n°3-1 - Sous-station I/J | Haute Température | consigne fixe 70°C | 19°C | Fonctionnement permanent
CAMPUS "MANUFACTURE" - CSI Les Forges 1 | Learning Center | -11°C ext => 70°C 0°C ext => 55°C 5°C ext => 50°C 10°C ext => 40°C 15°C ext => 30°C +20°C ext => 25°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - CSI Les Forges 1 | Radiateurs Enseignement | -5°C ext => 70°C 0°C ext => 61°C 5°C ext => 52°C 10°C ext => 40°C 15°C ext => 30°C +20°C ext => 25°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - CSI Les Forges 1 | Plateforme technologique | -11°C ext => 70°C 0°C ext => 55°C 5°C ext => 48°C 10°C ext => 40°C 15°C ext => 30°C +20°C ext => 25°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - CSI Les Forges 1 | Plancher chauffant | -20°C ext => 45°C -10°C ext => 40°C 10°C ext => 35°C 25°C ext => 20°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site CSI Les Forges 2 | Radiateurs | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 55°C 10°C ext => 45°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Week-end et vacances : -10°C |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site CSI Les Forges 2 | Plancher chauffant | -10°C ext => 45°C 0°C ext => 38°C 10°C ext => 27°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Week-end et vacances : -10°C |  | / | /
CAMPUS "MANUFACTURE" - Site CSI Les Forges 2 | CTA | consigne fixe 70°C |  | Fonctionnement permanent
IUT ROANNE - "Site n°4-1" - Sous-station nouveau bâtiment | SS OGP : Radiateur | -10°C ext => 58°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 34°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-1" -Sous-station Admin | Radiateur | -10°C ext => 62°C 0°C ext => 45°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-1" -Sous-station TC | Radiateur | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 46°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-1" -Sous-station TC | CTA |  |  |  | Fonctionnement permanent
IUT ROANNE - "Site n°4-1" -Sous-station GEA | Radiateur | -10°C ext => 58°C 0°C ext => 45°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 7h00 - 18h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-1" -Sous-station GEA | CTA |  |  |  | Fonctionnement permanent
IUT ROANNE - "Site n°4-2" -Chaufferie Ancien bâtiment GIM | CTA (Salle Polyvalente) | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C |  |  | 6h00 - 17h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-2" -Chaufferie Ancien bâtiment GIM | Radiateur (Nord) | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 17h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-2" -Chaufferie Ancien bâtiment GIM | Radiateur (Sud) | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 17h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-2" -Chaufferie Ancien bâtiment GIM | Radiateur (Est) | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 17h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-2" -Chaufferie Ancien bâtiment GIM | Radiateur (Ouest) | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 17h30 | / | /
IUT ROANNE - "Site n°4-2" -Chaufferie Ancien bâtiment GIM | CTA (Amphi) |  |  |  |  | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Chaufferie principale | T1T2 GEA | -10°C ext => 61°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 38°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Chaufferie principale | Administration | -10°C ext => 61°C 0°C ext => 47°C 12°C ext => 38°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Chaufferie principale | Circuit 3 | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 38°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C |  | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Génie électrique | Radiateurs GE | -10°C ext => 59°C 0°C ext => 49°C 12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C |  | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Génie électrique | CTA Amphi + centre de vie |  |  |  |  | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Génie électrique | Radiateurs centre de vie | -10°C ext => 57°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 36°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 20h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Génie électrique | Radiateurs enseignement | -10°C ext => 57°C 0°C ext => 51°C 12°C ext => 36°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Génie mécanique | CVC Atelier GMP | -10°C ext => 57°C 0°C ext => 46°C 12°C ext => 35°C +20°C ext => 19°C |  |  |  | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Génie mécanique | Radiateurs enseignement | -10°C ext => 55°C 0°C ext => 44°C 12°C ext => 36°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Mesure Physique | Sud | -10°C ext => 54°C +0°C ext => 49°C +12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-1 - Sous-station Mesure Physique | Nord | -10°C ext => 54°C +0°C ext => 49°C +12°C ext => 33°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-2 -Chaufferie GACO/BAGE | GACO Nord-Est | -10°C ext => 60°C +0°C ext => 52°C +12°C ext => 39°C +20°C ext => 35°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-2 -Chaufferie GACO/BAGE | BAGE Sud-Ouest | -10°C ext => 65°C +0°C ext => 56°C +12°C ext => 40°C +20°C ext => 35°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-2 -Chaufferie GACO/BAGE | GACO Nord-Ouest | -10°C ext => 62°C +0°C ext => 52°C +12°C ext => 44°C +20°C ext => 30°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-2 -Chaufferie GACO/BAGE | BAGE Nord-Est | -10°C ext => 66°C +0°C ext => 56°C +12°C ext => 48°C +20°C ext => 35°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h30 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-3 - Chaufferie Caféteria | Radiateur | -10°C ext => 57°C +0°C ext => 46°C +12°C ext => 37°C +20°C ext => 19°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 17h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-3 - Chaufferie Caféteria | CTA
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-4 - Chaufferie infirmerie | Radiateur | -10°C ext => 60°C +0°C ext => 52°C +12°C ext => 37°C +20°C ext => 20°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS IUT de St Etienne - Site n°5-5 -Chaufferie Logements de fonction | Radiateur | -10°C ext => 65°C +0°C ext => 57°C +12°C ext => 39°C +20°C ext => 21°C | 19°C | Semaine : - 4°C Week-end et vacances : -8°C | Fonctionnement permanent (réduit autorisé de 23h à 6h)
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-1 - Faculté de Médecine - Sous-station "chauffage" et "ECS" | R1/R2 : réseaux CTA/terminaux | consigne fixe 80°C | 19°C | Fonctionnement permanent
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-1 - Faculté de Médecine - Sous-station "chauffage" et "ECS" | R3 : radiateurs labo Ouest | -10°C ext => 67°C -2°C ext => 60°C 5°C ext => 44°C +19°C ext => 18°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-1 - Faculté de Médecine - Sous-station "chauffage" et "ECS" | R4 : radiateurs labo Est | -10°C ext => 67°C -2°C ext => 60°C 5°C ext => 48°C +19°C ext => 18°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-1 - Faculté de Médecine - Sous-station "chauffage" et "ECS" | R5 : radiateurs enseignement Nord | -10°C ext => 65°C 0°C ext => 52°C 12°C ext => 31°C +19°C ext => 17°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-1 - Faculté de Médecine - Sous-station "chauffage" et "ECS" | R6 : radiateurs enseignement Sud | -10°C ext => 67°C 0°C ext => 54°C 5°C ext => 48°C +19°C ext => 18°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C |  | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-2 - IRMIS - Sous-station | R2 : radiateurs | -10°C ext => 70°C 0°C ext => 63°C 5°C ext => 50°C 18°C ext => 26°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-2 - IRMIS - Sous-station | R3 : radiateurs | -10°C ext => 67°C 0°C ext => 59°C 5°C ext => 47°C 18°C ext => 19°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-2 - IRMIS - Sous-station | R4 : plancher chauffant | -10°C ext => 42°C 0°C ext => 37°C 10°C ext => 27°C 20°C ext => 22°C | 19°C | Week-end et vacances : -12°C | 6h00 - 18h00 | / | /
CAMPUS "CAMPUS SANTE INNOVATIONS" - Site n°6-2 - IRMIS - Sous-station | CTA | consigne fixe 80°C |  | Fonctionnement permanent
Les réduits de nuit et les programmations horaires feront l'objet d'ajustements en concertation avec le pouvoir adjudicateur. Le titulaire transmettra dans un délai de 6 mois la nouvelle charte de température mise à jour et acceptée par le pouvoir adjudicateur.