## PDG
MAITRISE D'OUVRAGE |  |  | PROJET
EXTENSION DE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE SAONE ET LOIRE 55, rue Auguste Champion 71100 SEVREY | 8 CHAMBRES
55 Rue Auguste Champion
71100 SEVREY
D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot n°09 :
ELECTRICITE CFO CFA
|  | Dossier | 24.07.05
|  | Date | Novembre 2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | C
ARCHITECTE
SCPA CHRISTOPHE COUDEYRE | CP2E
5 Rue Ggeorges Rozet | 152, Rue de la Combe et de la Follatière
71000 MACON | 71870 HURIGNY
Tel : 03 85 39 17 86 | M.PAGNEUX Benjamin - Tél. 06 50 39 29 11 - bpagneux@cp2e-ingenierie.fr
bcr@bcrarchitecte.fr | M.CHAUX Ghislain - Tél. 06 58 38 44 57 - gchaux@cp2e-ingenierie.fr
M.MATHURIAU Pierre - Tél. 06 58 38 43 81 - pmathuriau@cp2e-ingenierie.fr

## DPGF
EPSM - EXTENSION DE 8 CHAMBRES 71100 SEVREY
LOT n°09 : ELECTRICITE CFO CFA
| QUANTITATIF DE REFERENCE | U | Qtés | PU | Total HT
IV - TRAVAUX A REALISER
IV.1. PROVISOIRE DE CHANTIER / DEPOSE
Provisoire de chantier :
. Coffrets de chantier normalisés second œuvre |  | Ens | 5 |  | 0
. Alimentations provisoires par câbles HO7RNF 5G6² |  | Ens | 1 |  | 0
. Eclairages provisoires de chantier. |  | Ens | 1 |  | 0
. Fourniture du certificat de conformité |  | Ens | 1 |  | 0
. Entretien et maintenance de ces installations |  | Ens | 1 |  | 0
. Dépose et repli en fin de chantier. |  | Ens | 1 |  | 0
Dépose :
. Neutralisation des réseaux alimentant les zones démolies et rénovés du bâtiment, mise hors tension et dépose sans réemploi des lignes, fileries, câbles anciens, tubes MRB, boites de jonctions, supports divers, câbles courants forts et courants faibles, appareillages et lustrerie inutiles ou non utilisés, etc.. |  | Ens | 1 |  | 0
. Repérage précis et soigneux des différentes lignes courants forts et courants faibles aboutissant à chaque partie du bâtiment, pour réalimentation si nécessaire par les nouvelles installations… |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.1. PROVISOIRE DE CHANTIER / DEPOSE |  |  |  |  | 0
IV.2. RESEAU DE TERRE
. Confection de la prise de terre par câble cuivre nu 25mm² à fond de fouilles sur le périmètre de l’extension. . Interconnexion avec terre existante. |  | Ens | 1 |  | 0
. Interconnexion avec terre existante. |  | Ens | 1 |  | 0
. Remontée sur barrette de coupure normalisée |  | Ens | 1 |  | 0
. Mesure de la prise de terre |  | Ens | 1 |  | 0
. Mise à la terre par la liaison équipotentielle suivant CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
. Divers, accessoires, raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.2. RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
IV.3. ARMOIRES ELECTRIQUES
. Ajout départ 2x40A dans TD ORION, comprenant toutes les protections et départs nécessaires aux installations |  | Ens | 1 |  | 0
. Ajout départ 2x40A dans TD PEGASUS, comprenant toutes les protections et départs nécessaires aux installations |  | Ens | 1 |  | 0
. Armoire métallique TD Extension ORION |  | Ens | 1 |  | 0
. Liaisons U1000 RO2V3G10mm² y compris toutes sujétions nécessaires à la distribution entre TD ORION et TD ORION EXTENSION |  | Ens | 1 |  | 0
. Armoire métallique TD Extension PEGASUS |  | Ens | 1 |  | 0
. Liaisons U1000 RO2V 3G10mm² y compris toutes sujétions nécessaires à la distribution entre TD PEGASUS et TD PEGASUS EXTENSION |  | Ens | 1 |  | 0
. Divers, accessoires, raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.3. ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
IV.4. ALIMENTATIONS DIVERSES
Alimentations diverses depuis TD ORION Extension :
. Alimentation Mono 10A en câble U1000 RO2V 3G1.5mm² pour les collecteurs planchant chauffant |  | Ens | 2 |  | 0
. Alimentation Mono 16A en câble U1000 RO2V 3G2.5mm² pour coffret GTC |  | Ens | 4 |  | 0
Alimentations diverses depuis TD PEGASUS Extension :
. Alimentation Mono 10A en câble U1000 RO2V 3G1.5mm² pour les collecteurs planchant chauffant |  | Ens | 2 |  | 0
. Alimentation Mono 16A en câble U1000 RO2V 3G2.5mm² pour coffret GTC |  | Ens | 4 |  | 0
Sous total IV.4. ALIMENTATIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0
IV.5. SUPPORTS CANALISATIONS
. Chemin de câbles courant fort 200x50mm |  | Ens | 1 |  | 0
. Chemin de câbles courant faible 100x50mm |  | Ens | 1 |  | 0
. Garnissage et rebouchage CF autour des canalisations de tous les percements |  | Ens | 1 |  | 0
. Divers, accessoires, raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.5. SUPPORTS CANALISATIONS |  |  |  |  | 0
IV.6. EQUIPEMENTS DES LOCAUX
Chambre (x8) :
Luminaires :
Luminaire type B : Downlight LED, type SENSPOT de marque SECURLITE |  | Ens | 1 |  | 0
Luminaire type C : Spot LED, type MIKS de marque RESISTEX |  | Ens | 1 |  | 0
Luminaire type D : Veilleuse LED, type BRICK STEP de marque RZB |  | Ens | 1 |  | 0
Commande allumage :
A1 : Interrupteur Simple Allumage LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 1 |  | 0
A2 : Interrupteur va et vient LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 2 |  | 0
BVR : Bouton poussoir Volet roulant |  | Ens | 2 |  | 0
D1 : Détecteur de présence IP65 |  | Ens | 1 |  | 0
Prise courants forts :
P1 : Prise de courant 2x10/16 A+T LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 7 |  | 0
P2 : Prise rasoir 24V LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 1 |  | 0
Prise courants faibles :
PI1 : Prise informatique RJ45 LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 3 |  | 0
PTV : Prise TV LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 1 |  | 0
Canalisations :
Câble U1000 RO2V 3G1,5mm² |  | Ens | 1 |  | 0
Câble U1000 RO2V 3G2,5mm² |  | Ens | 1 |  | 0
Câble U1000 RO2V 5G2,5mm² |  | Ens | 1 |  | 0
Câble U1000 RO2V 5G1,5mm² |  | Ens | 1 |  | 0
Fourreaux, gaines ICT, divers accessoires, raccordements, fixations |  | Ens | 1 |  | 0
| Sous total pour 1 chambre |  |  |  | 0
| Sous total Chambre (x8) : |  | 8 |  | 0
Circulation (x2) :
Luminaires :
Luminaire type A : Downlight LED, type DEEP de marque ARKOS LIGHT |  | Ens | 4 |  | 0
Commande allumage :
D1 : Détecteur 360 °, FP type PD4-M-DIM marque BEG LUXOMAT |  | Ens | 2 |  | 0
Prise courants forts :
P1 : Prise de courant 2x10/16 A+T LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 2 |  | 0
Prise courants faibles :
PI1 : Prise informatique RJ45 LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 4 |  | 0
PI2 : Prise informatique RJ45 sur boitier LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 8 |  | 0
PI3 : Prise informatique RJ45 sur boitier étanche LEGRAND MOSAIC |  | Ens | 2 |  | 0
Eclairage de secours :
ES1 : BAES 45 lumens 1 heure encastré marque LUMINOX |  | Ens | 4 |  | 0
Canalisations :
Câble U1000 RO2V 3G1,5mm² |  | Ens | 2 |  | 0
Câble U1000 RO2V 3G2,5mm² |  | Ens | 2 |  | 0
Câble U1000 RO2V 5G2,5mm² |  | Ens | 2 |  | 0
Câble U1000 RO2V 5G1,5mm² |  | Ens | 2 |  | 0
Fourreaux, gaines ICT, divers accessoires, raccordements, fixations |  | Ens | 2 |  | 0
| Sous total Circulation (x2) : |  |  |  | 0
EXTERIEUR :
Luminaires :
Luminaire type EX1 : Applique LED IP44 |  | Ens | 6 |  | 0
Canalisations :
Câble U1000 RO2V 3G2,5mm² |  | Ens | 1 |  | 0
Fourreaux, gaines ICT, divers accessoires, raccordements, fixations |  | Ens | 1 |  | 0
| Sous total EXTERIEUR : |  |  |  | 0
Sous total IV.6. EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
IV.7. RESEAU INFORMATIQUE
Ajout bandeaux de prises dans la baie existante |  | Ens | 1 |  | 0
Câblage de chaque prise RJ45 en câble FTP cat.6 ajouter au projet |  | Ens | 1 |  | 0
Recette technique de l’ensemble des prises |  | Ens | 1 |  | 0
Divers, accessoires, raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.7. RESEAU INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
IV.8. ALARME INCENDIE
Dépose/ repose déclencheur manuel |  | Ens | 2 |  | 0
Diffuseur sonore standard normalisé |  | Ens | 2 |  | 0
Détecteurs optiques |  | Ens | 8 |  | 0
Indicateurs d’actions |  | Ens | 8 |  | 0
Matériel déporté type SAT C 8 VOIES LON LPT |  | Ens | 1 |  | 0
Câblage CR1 2x1,5mm² des châssis et trappes de désenfumage |  | Ens | 4 |  | 0
Câblage par câble normalise 2 paires 9/10 de catégorie CR1 des fins de courses positions zone de sécurité des châssis et trappes de désenfumage |  | Ens | 4 |  | 0
Câblage CR1 2x1,5mm² des clapets coupe-feu |  | Ens | 4 |  | 0
Câblage par câble normalise 2 paires 9/10 de catégorie CR1 des fins de courses positions zone de sécurité des clapets coupe-feu |  | Ens | 4 |  | 0
Câblage par câble normalise 2 paires 9/10 de catégorie CR1 pour réarmement des clapets coupe-feu |  | Ens | 4 |  | 0
Câblage C2 2x1,5mm² des ventouses des portes coupe-feu |  | Ens | 4 |  | 0
Essais, Mise en service de l’ensemble |  | Ens | 1 |  | 0
Filerie FILALARM et câble CR1 |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.8. ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0
IV.9. APPEL MALADE
Bloc porte chambre |  | Ens | 8 |  | 0
Bouton d’appel 1 bouton rouge tête de lit |  | Ens | 8 |  | 0
Bouton d’appel 1 bouton rouge salle de bain |  | Ens | 8 |  | 0
Hublot de couloir |  | Ens | 8 |  | 0
Remplacement centrales et serveur |  | Ens | 1 |  | 0
Câblage de l'ensemble du système |  | Ens | 1 |  | 0
Programmation, essais et mise en service |  | Ens | 1 |  | 0
Divers, accessoires, raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.9. APPEL MALADE |  |  |  |  | 0
IV.10. RESEAU TV
Dérivateur TV |  | Ens | 2 |  | 0
Câblage, filerie de l’ensemble des prises TV des chambres |  | Ens | 1 |  | 0
Essais Cosael |  | Ens | 1 |  | 0
Divers, accessoires, raccordements |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.10. RESEAU TV |  |  |  |  | 0
IV.11. DOSSIER TECHNIQUE
. Dossier DOE, comprenant Plans, Fiches tehniques matériels |  | Ens | 1 |  | 0
. Dossier comprenant les notices et documentations techniques |  | Ens | 1 |  | 0
. Certificats CONSUEL compris frais bureau de contrôle |  | Ens | 1 |  | 0
Sous total IV.11. DOSSIER TECHNIQUE |  |  |  |  | 0

## RECAP
EPSM - EXTENSION DE 8 CHAMBRE 71100 SEVREY
LOT n°09 : ELECTRICITE CFO CFA
RECAPITULATIF
DESIGNATION |  | Total HT
IV.1. PROVISOIRE DE CHANTIER / DEPOSE |  | 0
IV.2. RESEAU DE TERRE |  | 0
IV.3. ARMOIRES ELECTRIQUES |  | 0
IV.4. ALIMENTATIONS DIVERSES |  | 0
IV.5. SUPPORTS CANALISATIONS |  | 0
IV.6. EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  | 0
IV.7. RESEAU INFORMATIQUE |  | 0
IV.8. ALARME INCENDIE |  | 0
IV.9. APPEL MALADE |  | 0
IV.10. RESEAU TV |  | 0
IV.11. DOSSIER TECHNIQUE |  | 0
0
TOTAL ELECTRICITE |  | 0
0
#REF!
| TOTAL € HT | 0
| Montant TVA 5,5 % | 0
| TOTAL € TTC | 0
Prix valeur : (date) |  |  | Cachet de l'Entreprise et signature :
Les entreprises devront réaliser les quantités proposées dans le présent document pour permettre un parfait achèvement, fonctionnement, état réglementaire, et conformité par rapport à l'ensemble des pièces écrites, plans, schémas constituant le présent appel d'offres