## PDG
MAITRISE D'OUVRAGE |  |  | PROJET
EXTENSION DE
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE SAONE ET LOIRE 55, rue Auguste Champion 71100 SEVREY | 8 CHAMBRES
55 Rue Auguste Champion
71100 SEVREY
D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot n°10 :
CHAUFFAGE - VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRES
|  | Dossier | 24.07.05
|  | Date | Septembre 2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 0
ARCHITECTE
SCPA CHRISTOPHE COUDEYRE | CP2E
5 Rue Ggeorges Rozet | 152, Rue de la Combe et de la Follatière
71000 MACON | 71870 HURIGNY
Tel : 03 85 39 17 86 | M.PAGNEUX Benjamin - Tél. 06 50 39 29 11 - bpagneux@cp2e-ingenierie.fr
bcr@bcrarchitecte.fr | M.CHAUX Ghislain - Tél. 06 58 38 44 57 - gchaux@cp2e-ingenierie.fr
M.MATHURIAU Pierre - Tél. 06 58 38 43 81 - pmathuriau@cp2e-ingenierie.fr

## DPGF CV-PBS
EXTENSION DE 8 CHAMBRES 71100 SEVREY
LOT n°10 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
| QUANTITATIF DE REFERENCE | U | Qtés | PU | Total HT
III. CHAUFFAGE VENTILATION
III.1.NEUTRALISATION, DEPOSE
Neutralisation et vidange partielle des réseaux de chauffage et plomberie
pour raccordement suivant CCTP. |  | Ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total Neutralisation, Dépose |  |  |  |  | 0
III.2. EMISSION DE CHAUFFAGE
Plancher chauffant basse température |  |  |  |  | 0
de fabrication THERMACOME Identique au procédé existant |  |  |  |  | 0
Tube en DN 16x1,5 : |  | ml | 150 |  | 0
Dalle isolant marque SOPREMA type TMS de 80 mm |  |  |  |  | 0
R=3,70m²,K/W. |  | m² | 205 |  | 0
Isolation périphérique largeur 120 - couronne de 50 ml |  | U | 8 |  | 0
Adjuvant béton |  | Ens | 1 |  | 0
0
Ensemble de répartiteur complet à robinetterie incorporée : |  |  |  |  | 0
Identique existant |  |  |  |  | 0
2 circuits |  | Ens | 2 |  | 0
3 circuits |  | Ens | 2 |  | 0
0
Vannes d’isolement 1/4 de tour |  |  |  |  | 0
DN25 |  | U | 8 |  | 0
Purgeurs automatiques |  | U | 8 |  | 0
0
Thermostat d'ambiance sans fil avec sonde déportée dans chambres et couloirs |  | U | 10 |  | 0
Protection mécanique des thermostats type tôle perforée. |  | U | 10 |  | 0
0
Télécommande électrique avec tête |  |  |  |  | 0
thermique sur robinet de collecteur |  | U | 40 |  | 0
0
Raccordements électriques avec asservissements, |  |  |  |  | 0
boîtiers de connexion, des robinets thermostatisés |  |  |  |  | 0
suivant CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
0
Préchauffage plancher chauffant suivant CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
Extracteur pour séchage de la chape |  | Ens | 1 |  | 0
Système de mise en chauffe du plancher chauffant |  | Ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total Plancher Chauffant |  |  |  |  | 0
III.3.CANALISATIONS
La nature des canalisations sera laissée au choix de l’entreprise après validation du Bureau d’Etudes.
Raccordement sur réseaux existants en vide sanitaire suivant CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
0
Tube acier en tarif 1 ou 10 |  |  |  |  | 0
Ø 21,3x2,3 |  | ml | 30 |  | 0
Ø 33,7x2,9 |  | ml | 160 |  | 0
Peinture antirouille pour dito |  | Ens | 1 |  | 0
0
Calorifuge par gaine souple isolante |  |  |  |  | 0
Armaflex M1 ép. 32 mm suivant CCTP |  |  |  |  | 0
Ø 21,3x2,3 |  | ml | 30 |  | 0
Ø 33,7x2,9 |  | ml | 160 |  | 0
0
Vanne d’isolement 1/4 de tour |  |  |  |  | 0
DN15 |  | U | 8 |  | 0
DN20 |  | U | 8 |  | 0
DN25 |  | U | 20 |  | 0
0
Purgeur automatique désaxé avec vannes d'isolements |  | Ens | 1 |  | 0
Vidange en point bas |  | Ens | 1 |  | 0
0
Percements tous niveaux pour le cheminement des réseaux, suivant CCTP. |  | Ens | 1 |  | 0
0
Peinture des réseaux apparents, suivant CCTP. |  | Ens | 1 |  | 0
0
Raccords, colliers isophoniques, soudures, brasures, fourreaux |  |  |  |  | 0
Toutes sujétions de pose et de finition |  | Ens | 1 |  | 0
0
Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris |  |  |  |  | 0
rebouchage coupe-feu, suivant CCTP. |  | Ens | 1 |  | 0
0
Sous-Total Canalisations |  |  |  |  | 0
III.4 VENTILATION DOUBLE FLUX
0
Raccordement sur réseaux existants en vide-sanitaire |  | Ens | 1 |  | 0
0
Réseaux soufflage et reprise |  |  |  |  | 0
0
Réseaux de soufflage et de reprise en vide sanitaire |  |  |  |  | 0
en gaine circulaire galva rigide M0 isolée par LdeR ép. 25 mm |  |  |  |  | 0
Ø160 |  | ml | 200 |  | 0
0
Réseaux de soufflage et de reprise en faux-plafond |  |  |  |  | 0
en gaine circulaire galva rigide M0 isolée par LdeR ép. 25 mm |  |  |  |  | 0
Ø125 |  | ml | 50 |  | 0
Ø160 |  | ml | 30 |  | 0
0
Réseaux pour liaison phonique aux bouches
en gaine souple type CMO/P M0 : |  |  |  |  | 0
Ø125 |  | Ens | 1 |  | 0
0
Volet de réglage à joints pour équilibrage des réseaux |  |  |  |  | 0
du Ø125 au Ø160 |  | Ens | 1 |  | 0
0
Toutes pièces de raccordements, tés, coudes, réductions,
accessoires de mise en œuvre, de suspension et fixations
et toutes sujétions de pose |  | Ens | 1 |  | 0
0
Accessoires coudes, tés, raccords, |  |  |  |  | 0
bouchons, à joints intégrés de type EPDM |  | Ens | 1
Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris |  |  |  |  | 0
rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. |  | Ens | 1 |  | 0
0
Diffuseurs de soufflage et de reprise |  |  |  |  | 0
0
Diffuseur de soufflage SCHAKO RAL au choix de l'architecte |  |  |  |  | 0
Type SAR 60 m3/h |  | U | 8 |  | 0
0
Bouches d’extraction autoréglables |  |  |  |  | 0
Débit 60 m3/h |  | U | 8 |  | 0
0
Régulateur de débit marque SCHAKO type VM-Pro |  |  |  |  | 0
Ø125 - 60m3/h |  | U | 8 |  | 0
0
Toutes pièces de raccordements, tés, coudes, réductions, |  |  |  |  | 0
accessoires de mise en œuvre, de suspension et fixations |  |  |  |  | 0
et toutes sujétions de pose |  | Ens | 1 |  | 0
0
Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu |  |  |  | 0
0
Clapet coupe feu double autocommandé à déclencheur thermique par | Clapet coupe feu double autocommandé à déclencheur thermique par |  |  |  | 0
fusible 70°C, suivant CCTP | fusible 70°C, suivant CCTP
Ø160 reliés au SSI, suivant CCTP | Ø125 | U | 4 |  | 0
Sous total Ventilation Double Flux |  |  |  |  | 0
III.5 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
Raccodement sur GTC existante compris mise à jour imagerie, suivant CCTP | Pour : | Ens | 1 |  | 0
0
Déplacement, asservissement et raccordement de la sonde de température de |  |  |  |  | 0
bouclage en bout de réseau, suivant CCTP | - Commande centralisée Pompe à Challeur | Ens | 1 |  | 0
0
Remontée des informations de températures, contrôle vanne 3 voies etc… |  |  |  |  | 0
suivant CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
0
Relevage automatique des nouvelles zones crées (températures, ECS,) suivant CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
0
Ajout module complémentaire dans GTC existante | Report des défauts des différents caissons & CTA | Ens | 1 |  | 0
0
Ensemble des automates, régulateurs etc devra être de marque identique à celle |  |  |  |  | 0
présente sur site. | Raccordement de l’armoire depuis attente de proximité | Ens | PM
0
Asservissement, relayage etc | Asservissement, relayage etc | Ens | 1 |  | 0
Sous total Gestion technique Centralisée | Sous total Armoire et raccordement Electrique |  |  |  | 0
| Sous total CHAUFFAGE VENTILATION |  |  |  | 0
IV. PLOMBERIE SANITAIRE
IV.1. APPAREILS SANITAIRES
La mise en place de l’ensemble des appareils sanitaires des chambres devra faire
l’objet d’une attention particulière de la part de l’entreprise afin d’éviter toute
possibilité d’arrachage des appareils.
Cuvette de WC PMR suspendue sans abattant | Cuvette de WC PMR suspendue avec abattant |  |  |  | 0
Bâti support autoportant pour chasse directe + robinet de chasse directe | réservoir bâti support autoportant, double commande |  |  |  | 0
et équipée suivant CCTP | et équipée suivant CCTP | U | 8 |  | 0
WC sans bride, sans trous de brides et sans abattant
La présente entreprise devra l’ensemble des renforts nécessaires à la bonne tenue
dans le temps des WC suspendus. Elle devra également le plan de position et
repérage des renforts ainsi qu’un reportage photos des renforts réalisés. |  | Ens | 8 |  | 0
Plan vasque moulé PMR marque et type idem existant, dimensions suivant plan archi | Lavabo PMR 55 x 52 |  |  |  | 0
Mitigeur mono-commande temporisé sur plage | Mitigeur bi-commande temporisé sur plage |  |  |  | 0
tôle de protection sera prévue au pourtour de la remontée des canalisations EF/EC
et sur l’évacuation EU en apparent pour les lavabos situés contre les murs béton.
équipé suivant CCTP | équipé suivant CCTP | U | 8 |  | 0
0
Siphon de sol Hors Lot |  |  |  |  | 0
Mitieur thermostatique de douche |  |  |  |  | 0
avec filtre et clapets anti-retour | avec filtre et clapets anti-retour |  |  |  | 0
Barre de douche chromée | avec filtre et clapets anti-retour
Flexible anti--rayure
Douchette chromée suivant CCTP | avec filtre et clapets anti-retour | Ens | 8 |  | 0
Accessoires | Accessoires
0
Barre d’appui latérale incliné à 135° | Barre d’appui latérale incliné à 135° | U | 8 |  | 0
0
Patère virgule anti-pendaison eu tube acier | Patère virgule | U | 8 |  | 0
0
Distributeur à papier WC avec serrure | Distributeur à papier WC avec serrure | U | 8 |  | 0
Pot et balai WC | Pot et balai WC | U | 8 |  | 0
0
Miroir suivant CCTP | Miroir suivant CCTP | U | 8 |  | 0
0
Poubelle fixe suivant CCTP | Poubelle fixe suivant CCTP | U | 8 |  | 0
0
Siège de douche rabattable accrochable en aluminium gainé nylon | avec groupe de sécurité 20/27 |  |  |  | 0
compris barre de douche coudée à 90° - 3 points d'attaches | Raccordement électrique sur attente à proximité suivant CCTP | U | 8 |  | 0
Sous total Appareils sanitaires | Sous total Appareils sanitaires |  |  |  | 0
IV.2. EAU FROIDE
Raccordement sur réseau général AEP suivant CCTP | Raccordement sur compteur général AEP dans regard suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
De part la présence de WC à chasse directe, le piquage sur le réseau existant sera | Tube PEHD alimentaire sous grillage avertisseur y compris fourreaux |  |  |  | 0
réalisé en début de réseau en vide-sanitaire. | Ø32,0x40
La nature des canalisations sera laissée au choix de l’entreprise après validation du Bureau d’Etudes.
0
Vanne 1/4 de tour DN75 | Vanne 1/4 de tour DN32 | U | 2 |  | 0
Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage | Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
Ø13/16 | Ø13/16 | Ens | 1 |  | 0
Nourrice de distribution Eau Froide | Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
4 Circuits | Ø 12x1 | Ens | 2 |  | 0
Tube PVC Pression | Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
Ø 75x6,4 | Ø 12x1 | ml | 200 |  | 0
Gaine souple isolante anti condensation ép = 19 mm : | Gaine souple isolante anti condensation ép = 19 mm : |  |  |  | 0
Ø 75x6,4 | Ø 12x1 | ml | 200 |  | 0
Tube cuivre écroui | Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
Ø 22x1 | Ø 22x1 | ml | 20 |  | 0
Ø 28x1 | Ø 28x1 | ml | 20 |  | 0
Ø 42x1 | Ø 28x1 | ml | 70 |  | 0
Tube PER en faux-plafond isolé | Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
Ø16x1,5 | Ø13/16 | ml | 170 |  | 0
0
Gaine souple isolante anti condensation ép = 19 mm : | Gaine souple isolante anti condensation ép = 19 mm : |  |  |  | 0
Ø 22x1 | Ø 22x1 | ml | 20 |  | 0
Ø 28x1 | Ø 28x1 | ml | 20 |  | 0
Ø 42x1 | Ø 28x1 | ml | 70 |  | 0
0
Robinets ¼ de tour à purge | Robinets ¼ de tour à purge |  |  |  | 0
DN 10 | DN 10 | U | 8 |  | 0
DN 12 | DN 12 | U | 16 |  | 0
DN 15 | DN 16 | U | 16 |  | 0
DN 25 | DN 28 | U | 12 |  | 0
DN 32 | DN 28 | U | 5 |  | 0
DN 50 | DN 28 | U | 14 |  | 0
0
Kit de robinetterie suivant CCTP | Kit de robinetterie suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Ens | 1 |  | 0
Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux | Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux |  |  |  | 0
raccords à sertir | raccords à sertir | Ens | 1 |  | 0
Percements et traversées de parois suivant CCTP | Percements et traversées de parois suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris | Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris |  |  |  | 0
rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | Ens | 1 |  | 0
Sous total Eau Froide | Sous total Eau Froide |  |  |  | 0
IV.3. EAU CHAUDE SANITAIRE
Raccordement sur réseaux existants | Raccordement sur ballons ECS | Ens | 1 |  | 0
0
Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage | Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
Ø13/16 | Ø13/16 | Ens | 1 |  | 0
Nourrice de distribution Eau Froide | Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
4 Circuits | Ø 12x1 | Ens | 2 |  | 0
Tube cuivre écroui | Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
Ø 22x1 | Ø 22x1 | ml | 20 |  | 0
Ø 28x1 | Ø 28x1 | ml | 80 |  | 0
Tube PER en faux-plafond isolé | Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
Ø16x1,5 | Ø13/16 | ml | 170 |  | 0
0
Gaine souple isolante anti condensation ép = 32 mm : | Gaine souple isolante anti condensation ép = 19 mm : |  |  |  | 0
Ø 22x1 | Ø 22x1 | ml | 20 |  | 0
Ø 28x1 | Ø 28x1 | ml | 80 |  | 0
0
Robinets ¼ de tour à purge | Robinets ¼ de tour à purge |  |  |  | 0
DN 10 | DN 10 | U |  |  | 0
DN 12 | DN 12 | U | 8 |  | 0
DN 15 | DN 16 | U | 16 |  | 0
DN 25 | DN 28 | U | 12 |  | 0
DN 32 | DN 28 | U | 6 |  | 0
0
Kit de robinetterie suivant CCTP | Kit de robinetterie suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Ens | 1 |  | 0
Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux | Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux |  |  |  | 0
raccords à sertir | raccords à sertir | Ens | 1 |  | 0
0
Percements et traversées de parois suivant CCTP | Percements et traversées de parois suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris | Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris |  |  |  | 0
rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | Ens | 1 |  | 0
Sous total Eau Chaude Sanitaire | Sous total Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
IV.4. BOUCLAGE
Raccordement sur réseaux existants | Raccordement sur ballons ECS | Ens | 1 |  | 0
0
Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage | Tube PER sous fourreau pour descentes encastrées dans doublage |  |  |  | 0
Ø13/16 | Ø13/16 | Ens | 1 |  | 0
Tube cuivre écroui | Tube cuivre écroui |  |  |  | 0
Ø 14x1 | Ø 14x1 | ml | 90 |  | 0
0
Gaine souple isolante anti condensation ép = 32 mm : | Gaine souple isolante anti condensation ép = 19 mm : |  |  |  | 0
Ø 14x1 | Ø 14x1 | ml | 90 |  | 0
0
Robinets ¼ de tour à purge | Robinets ¼ de tour à purge |  |  |  | 0
DN 15 | DN 16 | U | 10 |  | 0
0
Vanne d'équilibrage type AQUASTROM |  |  |  |  | 0
ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
DN15 | Ø 16x1 | U | 2 |  | 0
0
Déplacement sonde de température en bout de réseau, suivant CCTP | Kit de robinetterie suivant CCTP | Ens | 2 |  | 0
0
Kit de robinetterie suivant CCTP | Kit de robinetterie suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Sujétions pour encastrement tuyauteries dans les cloisons | Ens | 1 |  | 0
Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux | Raccords, colliers isophoniques, brasures, fourreaux |  |  |  | 0
raccords à sertir | raccords à sertir | Ens | 1 |  | 0
0
Percements et traversées de parois suivant CCTP | Percements et traversées de parois suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
0
Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris | Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris |  |  |  | 0
rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | Ens | 1 |  | 0
Sous total Bouclage | Sous total Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 0
IV.5. NETTOYAGE ET DESFINCTION DES RESEAUX
Nettoyage et désinfection des canalisations | Nettoyage et désinfection des canalisations
des réseaux d’eau suivant CCTP | des réseaux d’eau suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
LA PRESENTE ENTREPRISE DEVRA SE REFERER AU PROTOCOLE D’HYGIENE
DE L’ETABLISSEMENT ET MENER L’ENSEMBLE DES ANALYSES DEFINIS DANS CE PROTOCOLE. La présente entreprise devra fournir dans les D.O.E. un compte-rendu écrit des analyses, désinfection menées sur le projet, ainsi que les résultats de ces analyses.
DE L’ETABLISSEMENT ET MENER L’ENSEMBLE DES ANALYSES DEFINIS DANS CE PROTOCOLE. La présente entreprise devra fournir dans les D.O.E. un compte-rendu écrit des analyses, désinfection menées sur le projet, ainsi que les résultats de ces analyses.
La présente entreprise devra fournir dans les D.O.E. un compte-rendu écrit des
analyses, désinfection menées sur le projet, ainsi que les résultats de ces analyses. | des réseaux d’eau suivant CCTP | Ens | 1 |  | 0
Sous total NETTOYAGE ET DESFINCTION DES RESEAUX | Sous total NETTOYAGE ET DESFINCTION DES RESEAUX |  |  |  | 0
IV.6. EVACUATIONS EU / EV
IV.6.1. Evacuations EU/EV
Petites évacuations EU et EV des siphons d’appareils en tube PVC NF Me | Petites évacuations EU et EV des siphons d’appareils en tube PVC NF Me
avec raccords sur attentes au sol | avec raccords sur attentes au sol
Ø 32, 40 et 50 et 100 | Ø 32, 40 et 50 et 100 | ml | 15 |  | 0
Collecteurs EU en vide sanitaire suivant Plans et CCTP.
Tube PVC NF Me
PVC NF Me Ø 32 |  | ml | 10 |  | 0
PVC NF Me Ø 40 |  | ml | 10 |  | 0
PVC NF Me Ø 50 |  | ml | 25 |  | 0
PVC NF Me Ø 100 |  | ml | 10 |  | 0
Collecteurs EV en vide sanitaire suivant Plans et CCTP.
Tube PVC NF Me
PVC NF Me Ø 100 |  | ml | 25 |  | 0
Collecteurs EU/EV en vide sanitaire suivant Plans et CCTP.
Tube PVC NF Me
PVC NF Me Ø 100 |  | ml | 25 |  | 0
Collecteurs EU/EV en vide sanitaire suivant Plans et CCTP.
Tube PVC NF Me
PVC NF Me Ø 200 compris raccordement extérieurs |  | ml | 60 |  | 0
Ventilation primaire avec : | Ventilation primaire avec : |  |  |  | 0
Tuyau PVC NF Me – DN 100 | Tuyau PVC NF Me – DN 100 | ml | 50 |  | 0
Clapet aérateur Ø100 suivant CCTP | Raccordement avec chapeau pare-pluie Ø100 suivant CCTP | U | 8 |  | 0
0
Ensemble pour raccords PVC NF Me, culottes, tés, manchons, | Ensemble pour raccords PVC NF Me, culottes, tés, manchons, |  |  |  | 0
coudes et bouchons de visites, colliers de fixation | coudes et bouchons de visites, colliers de fixation | Ens | 1 |  | 0
Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris | Rebouchage de l'ensemble des traversées des parois, y compris |  |  |  | 0
rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | rebouchage coupe-feu, suivant CCTp. | Ens | 1 |  | 0
Sous total EVACUATIONS EU /EV | Sous total EVACUATIONS EU /EV |  |  |  | 0
| Sous total PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
V. TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERS
Voir descriptif au paragraphe : | Voir descriptif au paragraphe :
TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERS à savoir : | TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERS à savoir :
- Les plans de réservations et d'implantation. | - Les plans de réservations et d'implantation.
- Tous les percements, saignées et regarnissages des trémies, nécessaires à l'exécution des travaux. | - Tous les percements, saignées et regarnissages des trémies, nécessaires à l'exécution des travaux.
- La dépose et repose éventuelle d'appareils pour permettre l'intervention | - La dépose et repose éventuelle d'appareils pour permettre l'intervention
d'autres corps d'états. | d'autres corps d'états.
- La présentation à l'architecte des échantillons du matériel installé. - Les notices | - La présentation à l'architecte des échantillons du matériel installé. - Les notices
de fonctionnement et de garantie du matériel installé. | de fonctionnement et de garantie du matériel installé.
- Les plans de recollement, en 3 exemplaires, à remettre en fin de chantier. | - Les plans de recollement, en 3 exemplaires, à remettre en fin de chantier.
- Les essais de ventilation mécanique, avec relevé des débits contrôlés. | - Les essais de ventilation mécanique, avec relevé des débits contrôlés.
- Un rinçage de l’installation juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la | - Un rinçage de l’installation juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la
mise en place de la robinetterie selon les procédures décrites par le guide | mise en place de la robinetterie selon les procédures décrites par le guide
technique du CSTB. | technique du CSTB.
- Les essais en pression des réseaux, à reporter sur les bordereaux type COPREC, à | - Les essais en pression des réseaux, à reporter sur les bordereaux type COPREC, à
remettre en fin de chantier au bureau de contrôle. | remettre en fin de chantier au bureau de contrôle.
- PV de mise en service par les fabricants des installations | - PV de mise en service par les fabricants des installations
- PV de mesure des débits de ventilation. | - PV de mesure des débits de ventilation.
(Plans de réservations, COPREC, DOE etc…) | (Plans de réservations, COPREC, DOE etc…) | Ens | 1 |  | 0
0
| TRAVAUX ET FOURNITURE DIVERS - TOTAL HT |  |  |  | 0

## Récap
EXTENSION DE 8 CHAMBRES 71100 SEVREY
LOT n°10 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
RECAPITULATIF
DESIGNATION |  | Total HT
III. CHAUFFAGE VENTILATION
III.1.NEUTRALISATION, DEPOSE |  | 0 | #REF!
III.2. EMISSION DE CHAUFFAGE |  | 0
III.3.CANALISATIONS |  | 0 | 0
III.4 VENTILATION DOUBLE FLUX |  | 0 | 0
III.5 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE |  | 0 | 0
Sous total CHAUFFAGE VENTILATION |  | 0 | #REF!
IV. PLOMBERIE SANITAIRE
IV.1. APPAREILS SANITAIRES |  | 0
IV.2. EAU FROIDE |  | 0 | #REF!
IV.3. EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0 | #REF!
IV.4. BOUCLAGE |  | 0
IV.5. NETTOYAGE ET DESFINCTION DES RESEAUX |  | 0 | #REF!
IV.6. EVACUATIONS EU / EV |  | 0 | 0
#REF!
Sous total PLOMBERIE SANITAIRES |  | 0
#REF!
V. TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERS |  | 0
TRAVAUX ET FOURNITURE DIVERS - TOTAL HT |  | 0
#REF!
| TOTAL € HT | 0
| Montant TVA 20 % | 0
| TOTAL € TTC | 0
Prix valeur : (date) |  |  | Cachet de l'Entreprise et signature :
Les entreprises devront réaliser les quantités proposées dans le présent document pour permettre un parfait achèvement, fonctionnement, état réglementaire, et conformité par rapport à l'ensemble des pièces écrites, plans, schémas constituant le présent appel d'offres