## FE CCI
Code | Entité | Dénomination Typologie | Description et usage | Effectif / capacité | Surface utile unitaire du local | Cibles Publics | Liaisons | RDC | Mobiliers compris dans le marché | Mobiliers non compris dans le marché | Equipements spécifiques | Dimensions_particulières | Plancher Surchage | Hauteur_libre_sous_plafond | Accès | Dimensions | CFO | CFA | Contrôle d'accès | Antiintrusion | Lumière naturelle | Occultation | Protection solaire | Niveau d'éclairement | Commande d'éclairage | Température de consigne Eté | Température de consigne Hiver | Renouvellement d'air | Chauffage / Climatisation | Type de local | Isolement et correction acoustique | Plafond | Revêtement des parois verticales | Revêtement de sol | Type de sol | Eau Froide Sanitaire | Eau chaude sanitaire | Evacuations spécifiques
A.1 | Accueil | SAS | SAS |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec les parvis et le hall d 'accueil. Accès aisé depuis les stationnements et abris motos-vélos sécurisés. | Obligatoire |  | S/O | S/O | Sa dimension devra être optimisée | à minima 400daN/m² | 2,5 m | Accès depuis l'extérieur | > 1,2 m | S/O | S/O | Oui, en permanence | Oui | Obligatoire | Non | S/O | 200-300 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O | S/O | S/O | S/O | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U4 P3 E2 C1 | Carrelage ou sol souple non PVC | Non | Non | Non
A.2 | Accueil | Hall d'accueil | Hall d'accueil cathédral et central desservant les entités de l'ensemble du bâtiment. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec avec SAS, et continuité avec les espaces d'accueil des entreprises. Liaison fonctionnelle avec chacune des entités fonctionnelles du siège. | Obligatoire |  | - Banque d'accueil - Mobilier de l'espace visiteur (sièges, table) | - Affichage majeur "étonnant" - Ecrans | Sa dimension devra être équilibrée et optimisée | à minima 400daN/m² | 2,5 m ou 5 m | Accès depuis SAS | > 1,2 m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - 3 PC 10/16 A + T pour les aménagements spécifiques - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ 45 par poste de travail - 5 RJ 45 pour les aménagements spécfiiques | Oui, en dehors des heures d'ouverture | Oui | Obligatoire | Non | S/O | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C1 | Carrelage ou sol souple non PVC | Non | Non | Non
A.3 | Accueil | Espaces d'accueil des entreprises |  |  |  | Usagers de la CCI (collaborateurs et visiteurs) | Continuité avec le hall d'accueil et la reprographie accueil | Obligatoire |  | - Assises - Tables | - Ecrans | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m ou 5 m selon implantation dans le hall | Accès depuis le hall | S/O (sous espace) | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - 1 RJ 45 par poste de travail - Couverture Wifi | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | S/O (intégrés dans le hall d'accueil) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Carrelage ou sol souple non PVC Revêtement antiacarien antistatique et antipoussière avec bonnes qualités acoustiques | Non | Non | Non
A.4 | Accueil | Reprographie accueil | Reprographie de l'accueil |  |  | Collaborateurs de la CCI | Continuité avec les espaces d'accueil des entreprises | Obligatoire |  | - Armoire basse | - Photocopieur | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m ou 5 m selon implantation dans le hall | Accès depuis le hall | Si cloisonnée : Classique 0,9m | - 2 PC 10/16 A + T - Prises ménage | - Couverture Wifi - 2 R J45 | Non | Non | Peut être aveugle | S/O | S/O | 300-500 lux | S/O (intégrés dans le hall d'accueil) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C1 | Revêtement dur type carrelage lavable, antidérapant, étanche | Non | Non | Non
B.1 | Espaces de restauration | Workcafé | Espace convivial, lieu de travail, de rencontres et d'échanges. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec Salle VIP - Salle des élus, Office, et le hall d'accueil | Obligatoire |  | Aménagement en fonction de l'usage - tables mobiles - assises mobiles | - Machine à café - Bouilloire - Fontaine à eau - Ecran de projection -Réfigérateurs connectés | Sa dimension devra être équilibrée | à minima 400daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis l'éxtérieur | > 1,2 m | - 15 x 2PC 10/16 A + T - Prises ménage | - Couverture Wifi - RJ45 à prévoir selon aménagements intérieurs | Oui | Oui | Obligatoire | Non | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local très agressif et peu sensible Espace bruyant | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 SP3 E1 C1 | Carrelage ou sol souple non PVC | A prévoir en fonction des équipements | A prévoir en fonction des équipements | A prévoir en fonction des équipements
B.2 | Espaces de restauration | Salle VIP - Salle des élus | Espace de restauration et de réunion convivial. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec Workcafé, Office et terrasse restauration | Obligatoire |  | - Assises - Table | - Machine à café - Bouilloire - Fontaine à eau - Ecran de projection | Sa dimension devra être équilibrée | à minima 400daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis l'éxtérieur | > 1,2 m | - 15 x 2PC 10/16 A + T - Prévoir des prises pour travailler, selon aménagements intérieurs - Prises ménage | - Couverture Wifi - RJ45 à prévoir selon aménagements intérieurs | Oui | Oui | Obligatoire | Non | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local très agressif et peu sensible Espace bruyant | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 SP3 E1 C1 | Carrelage ou sol souple non PVC | A prévoir en fonction des équipements | A prévoir en fonction des équipements | A prévoir en fonction des équipements
B.3 | Espaces de restauration | Office | Espace de préparation des repas, et de gestion des boissons et des collations. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec Salle VIP - salle des élus, Office et terrasse restauration | Obligatoire |  | - Réfrigérateur | - Micro-ondes/four - Evier | S/O | à minima 500 daN/m² | 2,5 m | 1 accès vers le Workcafé et/ou la salle VIP - salle des élus | > 1,2 m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Prises ménage | Couverture Wifi | Oui | Oui | Non obligatoire, peut être aveugle | Non | Non | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'œuvre Hotte (selon besoins) | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels Revêtement facilement lessivable | Local de réchauffage des plats avec zone de lavage U4 P4 E3 C2 | Carrelage ou sol souple non PVC | Oui | Oui | Oui, évier et siphons de sol
C.1.1 | Espaces de réunion | Espaces technologiques | Espaces de réunion commercialisables et mutualisables, accueillant des outils numériques de pointe. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec le foyer dédié, la reprographie de l'espace de réunion et la réserve informatique du service hospitalité | Obligatoire |  | - Tables - Fauteuils | - Ecran - Système de visioconférence - Equipement technologique à définir | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements et postes de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - Prises RJ45 à prévoir selon aménagements intérieures et postes de travail | Oui | Oui | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C2 | Carrelage ou sol souple non PVC Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
C.1.2 | Espaces de réunion | Espaces créatifs | Espaces de réunion commercialisables et mutualisables, aménagés pour favoriser l'innovation et la collaboration. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec le foyer dédié et la reprographie de l'espace de réunion | Obligatoire |  | - Tables mobiles - Fauteuils mobiles - Tableaux interactifs | - Ecran - Système de visioconférence | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements et postes de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - Prises RJ45 à prévoir selon aménagements intérieures et postes de travail | Oui | Oui | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C2 | Carrelage ou sol souple non PVC Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
C.1.3 | Espaces de réunion | Espaces de réunion classiques | Espaces de réunion commercialisables et mutualisables, traditionnels. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec le foyer dédié et la reprographie de l'espace de réunion | Obligatoire |  | - Tables - Fauteuils | - Ecran - Système de visioconférence | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements et postes de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - Prises RJ45 à prévoir selon aménagements intérieures et postes de travail | Oui | Oui | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C2 | Carrelage ou sol souple non PVC Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
C.2 | Espaces de réunion | Foyer dédié | Foyer destiné aux espaces de réunion, capable d'accueillir un stand ou plusieurs stands pour distribution de collation et de boissons. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec les espaces de réunion, l'office et les espaces extérieurs | Obligatoire |  |  |  | S/O | à minima 350 daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis l'extérieur | > 1,2 m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Prises ménage | - Couverture Wifi - Prises RJ45 à prévoir selon aménagements intérieures | Non | Non | De préférence | Non | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C2 | Carrelage ou sol souple non PVC | Non | Non | Non
C.3 | Espaces de réunion | Amphithéatre | Grand amphithéâtre |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec le hall d'accueil, les espaces de restauration. | Obligatoire |  | - Fauteuils | - Projecteur - large écran de projection | Conservation de l'emplacement existant | à minima 350daN/m² | Selon aménagements intérieurs de l'amphithéâtre | Accès depuis le hall d'accueil Accès depuis l'extérieur | > 1,2 m | - 4 PC 10/16 A + T à l'avant de la salle (écran de projection, ordinateurs, écrans) - 1 PC 10/16 A + T par personne assise - Prises ménage | - Couverture Wifi - RJ45 à prévoir en périphérie par mètres linéaire selon aménagements intérieurs | Oui | Oui | Non obligatoire, peut être aveugle | Oui | Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 100 - 300 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C2 | Sol souple non PVC Eviter le revêtement textile et le carrelage | Non | Non | Non
C.4 | Espaces de réunion | Reprographie espaces de réunion | Reprographie à disposition des espaces de réunion |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec les espaces de réunion | Obligatoire |  | - Armoire basse | - Photocopieur | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 2 PC 10/16 A + T - Prises ménage | - Couverture Wifi - 2 RJ 45 | Non | Non | Non obligatoire, peut être aveugle | S/O | S/O | 300-500 lux | S/O | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C2 | Carrelage ou sol souple non PVC Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
D.1 | Espaces sportifs | Salle de sport | Salle de sport pour activités douces, contenant également un lit médicalisé et une armoire à pharmacie |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec les vestiaires-douches et le hall d'accueil | Obligatoire |  | - Casiers - Lit médicalisé - Armoire à pharmacie | - Tapis de yoga - Ecran tv | Sa dimension devra être équilibrée | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 | Oui | Oui | Obligatoire, Optimale sans effet de surchauffe | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | 42dB | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E2 C3 Au choix du Maître d’œuvre | Carrelage ou sol souple non PVC Matériau durable et peu émissif, Prendre en compte d'autres critères que la durabilité UPEC (poids des machines localisé) | Non | Non | Non
D.2 | Espaces sportifs | Vestiaires douches | Vestiaires-douches à destination des utilisateurs de la salle de sports et des personnes se déplaçant en vélos ou en motos. |  |  | Tous les usagers du siège | Proximité directe avec la salle de sport. Accès aisé depuis les espaces extérieurs. | Obligatoire |  | - Bancs - Casiers de vestiaires - Patères | - Blocs de douche (H : 1 PMR et 1 non-PMR) (F : 1 PMR et 1 non-PMR) | S/O | 150 daN/m² | 2,5 m | 1 accès à chaque vestiaire depuis circulation intérieure 1 accès pour chaque douche depuis le vestiaire correspondant | Classique 0,9m | - 1 PC 10/16 A + T - Prises ménage (partie vestiaires) | - Couverture Wifi | Non | Non | Non obligatoire, peut être aveugle | Si non aveugle, prévoir un traitement du vitrage | Non | Vestiaires 300 lux Douches 250 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 45 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Carrelages muraux à hauteur de porte Peinture lavable | U4 P3 E3 C2 | De type carrelage | Oui | Oui | 1 évacuation par bloc de douche
| Espaces de travail CCI | Bureaux individuel fermé | Bureau individuel fermé, attitré et représentatif, à destination du DG et du Président. Il est aménagé avec un mobilier imposant et comprend un espace de réception (table et chaises). |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI | Non |  | - Postes de travail - Fauteils - Table - Rangements | - Ecrans | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Oui | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
| Espaces de travail CCI | Bureaux individuel fermé RH | Bureau individuel fermé attitré, à destination du directeur RH. Il assure la confidentialité des échanges s'y déroulant. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI, en particulier le service RH | Non |  | - Assises - Bureau/Table - Rangement | - Ecrans - Système de visioconférence | S/O | à minima 250daN/m129 | 2,5 m | 1 accès discret depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Oui | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Antichambre Assistantes DG / SG | Espace reunissant les postes des assistantes DG et SG. Il comprend un espace d'attente pour les visiteurs et une tisanerie. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Contiguïté avec le bureau DG. A proximité du bureau SG. | Non |  | - Assises - Bureau/Table - Rangement | - Ecrans - Machine à café | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300 lux dans l'environnement du bureau et 500 lux à la tâche (au bureau) | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Bureau à la journée | Bureau individuel fermé et attitrés, à destination du DGA et du SG. Ils sont mis à disposition des collaborateurs en l'absence de leur occupant habituel. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI, en particulier les services correspondants | Non |  | - Assises - Bureau/Table - Rangement | - Ecrans | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300 lux dans l'environnement du bureau et 500 lux à la tâche (au bureau) | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Poste attribué | Bureau attitré et non cloisonné, à destination du Directeur juridique et du directeur commercial. Ils sont incorporé au sein des bureaux partagés. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI, en particulier les services correspondants | Non |  | - Assises - Bureau | - Ecran | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300 lux dans l'environnement du bureau et 500 lux à la tâche (au bureau) | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Bureau partagé | Bureau non attitré et non cloisonné, à destination des collaborateurs de la CCI. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI, en particulier les services correspondants | Non (sauf pour une partie de formation continue et hospitalité) |  | - Assises - Bureau/Table | - Ecran | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300 lux dans l'environnement du bureau et 500 lux à la tâche (au bureau) | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Réserve | Réserve ou stockage; (activités Salon / services DET, Informatique, Consommables, Mobilier, Stockage 3 armoires, archives, fourniture communication, etc.) |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI, en particulier les services correspondants. La réserve informatique sera à proximité des espaces de réunion mutualisables pour le point OA. | Non (sauf réserve informatique) |  | - Etagères |  | S/O | Selon stockage | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 1 PC 10/16 A + T - Prises ménage | - Couverture Wifi | Non | Non | Non | S/O | S/O | 200 - 300 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Atelier partagé hospitalité et immobilier | Atelier partagé entre le service hospitalité et le service immobilier |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI, en particulier le service Hospitalité | Non |  | - Assises - Tables | - Equipements spécifiques | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Prises ménage | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Couverture Wifi | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Laboratoire de langues | Laboratoire de langue. |  |  | Collaborateurs de la CCI |  | Oui |  | - Assises - Tables | - Ecran de projection - Système de vidéoconférence | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Oui | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
|  | Espace de cotravail / postes de passge | Postes à destination des personnes de passages ou pour absorber les pics de présence. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI |  |  | - Postes de travail standards - Postes focus - Siège de travail avec réglages ergonomiques - Banquette ou assises face à face - Table projet - Fauteuils avec tablettes - Cloisonnement acoustique | - Ecrans / Base universelle + connectiques | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | > 1,2 m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
F.1 | Espaces collaboratifs CCI | Bulles CCI | Espaces fermés et intimistes, calmes et isolés, disposés au sein d’un espace plus vaste, tel que les bureaux partagés. Elles sont destinées aux discussions privées, aux appels téléphoniques, ou aux sessions de travail en petit comité (2 ou 4p.), |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI | Non |  | - Table ( pouvant être en position haute) - Assises - Ecairage variable | - Ecran - Système de visioconférence | S/O | à minima 250daN/m² | S/O | 1 accès depuis une circulation intérieure ou les espaces de la CCI | Classique 0,9m | - 6 PC 10/16 A + T - 1 USB ou USB-C | - Couverture Wifi - 1 RJ45 minimum | Non | Non | Peut être aveugle, ou en second jour | S/O | S/O | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
F.2 | Espaces collaboratifs CCI | Salle de 8 à 10p. | Salles de réunions réservées aux collaborateurs de la CCI et répartis dans les locaux propres à la CCI. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI | Non |  | - Table de réunion - Assises - Surface écritoire - Eclairage variable | - Ecran avec projection sans fil - Système de visioconférence | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 2* 6 PC 10/16 A + T dont boitiers confort 2* 3PC - minimum en fonction de la taille salle - Prises ménage | - Couverture Wifi - 2 RJ45 minimum | Non | Non | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
G.1 | Espaces supports et détente CCI | Casiers | Casiers à destination des collaborateurs de la CCI. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Intégrés aux circulations et répartis dans les locaux de la CCI, à proximité des espaces de travail. | Non |  | - Casiers |  | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | Espace intégré à une circulation | Classique 0,9m | S/O | Couverture Wifi | Non | Non | Peut être aveugle | S/O | S/O | 100 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
G.2 | Espaces supports et détente CCI | Espace reprographie | Espaces reprographies à destination des collaborateurs de la CCI. |  |  | Collaborateurs de la CCI | Répartis dans l'ensemble des espaces. | Non |  | - Armoire basse - Fontaine à eau | - Photocopieur | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 2 PC 10/16 A + T - Prises ménage | - Couverture Wifi - 2 RJ45 | Non | Non | Peut être aveugle | S/O | S/O | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C1 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
G.3 | Espaces supports et détente CCI | Local serveur | [5 empty] | Non |  |  |  | S/O | à minima 250daN/m131 | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - PC 10/16 A + T - Selon équipements - Prises ménage | - Couverture Wifi - Selon équipements | Oui | Oui | Non | Non | S/O | 200-300 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | Ne pas dépasser 26°C | 16°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | 35dB | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 Au choix du Maître d’œuvre Matériau durable et peu émissif | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
G.4 | Espaces supports et détente CCI | Local syndical | Local syndical des collaborateurs de la CCI. |  |  | Collaborateurs de la CCI |  | Non |  | - Table - Assises | - Ecran | S/O | à minima 250daN/m132 | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 1 RJ45 par poste de travail | Oui | Oui | Obligatoire | Oui, Rideaux occultants, sinon selon parti architectural | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et très sensible | 50dB | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P2 E1 C0 Au choix du Maître d’œuvre, Matériau durable et peu émissif, Si sol souple, de préférence sans PVC | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
G.5 | Espaces supports et détente CCI | Salle de repos | Espace en libre-service, calme et apaisant, à destination des collaborateurs de la CCI |  |  | Collaborateurs de la CCI | Liaison fonctionnelle avec les autres locaux propres à la CCI | Non |  | Variété de postures allongées ou semi-allongées | - Rangement en libre service - Etagère à livres - Horloge | S/O | à minima 250daN/m133 | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Prises ménage | - Couverture Wifi | Non | Non | Obligatoire | Oui, Rideaux occultants, sinon selon parti architectural | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 100-200 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et sensible | 50dB | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P2 E1 C0 Au choix du Maître d’œuvre, Matériau durable et peu émissif, Si sol souple, de préférence sans PVC | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | 1 évacuation par équipement
H.1 | Locaux propres aux entreprises locataires | Espaces de travail locataire 1 | Espaces de travail du locataire 1, de type bureaux partagés. |  |  | Collaborateurs du locataire 1 |  | Non | Aucun | S/O | S/O | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 2 RJ45 poste de travail - 1 RJ11 par poste de travail | Oui | Oui | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
I.1 | Locaux propres aux entreprises locataires | Espaces de travail locataire 2 | Espaces de travail du locataire 2, de type bureaux partagés. |  |  | Collaborateurs du locataire 2 |  | Non | Aucun | S/O | S/O | S/O | à minima 250daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation | Classique 0,9m | - 4 PC 10/16 A + T par poste de travail - Prises ménage | - Couverture Wifi - 2 RJ45 poste de travail - 1 RJ11 par poste de travail | Oui | Oui | Obligatoire | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | Commande manuelle et relié à la GTB sur programme horaire | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3 P3 E1 C0 | Revêtement à coefficient d'amortissement acoustique important | Non | Non | Non
J.1 | Locaux propres aux entreprises locataires | Plateaux | Plateaux de locations livrés à nus pour de nouvelles entreprises locataires. |  |  | Collaborateurs entreprises locataires |  | Non | Aucun | S/O | S/O | S/O | à minima 250daN/m | 2,5 m | S/O | S/O | S/O | S/O | Oui | Oui | S/O | Oui | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 300-500 lux | S/O | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 35 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local peu agressif et très sensible | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O | Non | Non | Non
K.1 | Locaux techniques et supports | Sanitaires | Sanitaires existants répartis dans le bâtiments. |  |  | Tous les usagers au RDC. Collaborateurs CCI étages aile A. Collaborateurs locataires étages aile B. |  |  |  | - Equipements sanitaires - Lavabo - Sèches mains - Miroirs - Accessoires | - Poubelles | S/O | à minima 150 daN/m² | 2,5 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - 1 PC 10/16 A + T pour le sèche mains - Prises ménage | Couverture Wifi | Non | Non | Peut être aveugle ; si éclairé naturellement, vitrage évitant la vue | Non | Non | 200 lux | Détecteur de présence | 27°C sans dépassement plus de 3% du temps d'occupation sur une année | 19°C | minimum 15 m3/h/p | Local chauffé Système à étudier par maîtrise d'oeuvre | Local agressif et peu sensible | Conforme à la norme NF S31-080, niveau performant | Selon parti architectural et programme acoustique | Selon projet architectural Performances souhaitées : faible teneur en COV, et matériaux locaux et naturels | U3P3E1C0 | De type carrelage | Oui | Oui | Oui, lavabo et évacuations des équipements sanitaires
K.2 | Locaux techniques et supports | Locaux ménages | Espace dédié au stockage et à l'utilisation des équipements et produits de nettoyage |  |  | Prestataires | A répartir dans le bâtiment. |  |  | S/O | S/O | S/O | S/O | > 1,8 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Classique 0,9m | - Prises ménage | S/O | Oui | Non | Non | S/O | S/O | 200 lux | Détecteur de présence | SO | non chauffé | oui selon réglementation | non chauffé | Local peu agressif et peu sensible | S/O | S/O | S/O | U3P3E1C0 | De type carrelage | Oui | Oui | Oui, évier et siphons de sol
K.3 | Locaux techniques et supports | Locaux bâtimentaires | Chaufferie – ECS TGBT – Courant fort Local CTA Local Courant faible (SSI, Alarme Intrusion, Serveur informatique, Fibre, téléphonie) Etc. | [6 empty] | S/O | S/O | S/0 | Selon local | > 1,8 m | 1 accès depuis une circulation intérieure | Double-portes | - Aménagements électriques à dimensionner selon équipements - Prises ménage | S/O | Oui | Non | Non | S/O | S/O | 100-200 lux | Détecteur de présence | SO | non chauffé | oui selon réglementation | non chauffé | Local peu agressif et peu sensible | S/O | S/O | S/O | U3P3E1C0 | De type carrelage | Oui | Oui | Oui, évier et siphons de sol
L.1 | Espaces extérieurs | Dépose minute | Dépose minute aménagé à proximité immadiate du rond-point, dans l'espace public, afin de permettre la dépose en voiture. |  |  | Tous les usagers du siège | A proximité du parvis nord. | Oui, extérieur |  |  |  | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O | S/O | S/O |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Drainant et perméable, y compris voie d'accès | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.2 | Espaces extérieurs | Parvis nord | Parvis requalifié, accès principal pour les piétons. |  |  | Tous les usagers du siège | Liaisons fonctionnelles avec le dépose minute et SAS. | Oui, extérieur | Selon le projet paysager |  |  | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | - 2 PC 10/16 A + T pour entretien espace extérieur - Prises à prévoir pour travailler, selon aménagement de l'espace | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Sol dur en matériaux bio ou géosourcés | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.3 | Espaces extérieurs | Parvis sud | Parvis requalifié, accès principal pour les personnes arrivant en voiture ou en circulation douce. |  |  | Tous les usagers du siège | Liaisons fonctionnelles avec les stationnements, l'abris sécurisé motos et vélos et SAS. | Oui, extérieur | Selon le projet paysager |  | - Bornes foraines réparties sur l'espace | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | - PC 10/16 A + T pour entretien espace extérieur - Bornes foraines | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Sol dur en matériaux bio ou géosourcés | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.4 | Espaces extérieurs | Terrasse restauration | Espace extérieur pour déjeuner ou accueillir des évènements. Il est intégré au parvis sud. |  |  | Tous les usagers du siège | En continuité avec les espaces de restauration | Oui, extérieur |  | - Parasols - Tables mobiles - Chaises mobiles |  | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | - PC 10/16 A + T pour entretien espace extérieur - Prises à prévoir pour travailler, selon aménagement de l'espace | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Sol dur en matériaux bio ou géosourcés | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.5 | Espaces extérieurs | Terrasse détente | Espace extérieur pour se détendre. Il est intégré au parvis sud, de préférence sur le pourtour de l'amphithéâtre |  |  | Tous les usagers du siège |  | Oui, extérieur |  | - Parasols - Tables mobiles - Chaises mobiles - Chaise longue |  | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | - 2 PC 10/16 A + T pour entretien espace extérieur | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Sol dur en matériaux bio ou géosourcés | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.6 | Espaces extérieurs | Espace fumeurs | Espace fumeur. |  |  | Tous les usagers du siège | A distance des accès | Oui, extérieur |  | - Cendriers - Auvent |  | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | - 1 PC 10/16 A + T pour entretien espace extérieur | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | U4 P3 E3 C2 | Sol dur en matériaux bio ou géosourcés | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.7 | Espaces extérieurs | Terrasses accessibles aux étages | Terrasses existantes remises à niveaux, dans les étages. |  |  | Collaborateurs CCI ou collaborateurs locataires selon implantation | En liaison fonctionnelle soit avec les locaux propres à la CCI, soit avec les locaux propres aux entreprises locataires | Non |  | - Parasols - Tables - Chaises |  | S/O | à minima 250daN/m | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | 1 accès depuis l'intérieur | - 1 PC 10/16 A + T pour entretien | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur |  |  | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.8 | Espaces extérieurs | Abris vélos - motos sécurisé | Abris vélos-motos sécurisés |  |  | Tous les usagers du siège | En liaison fonctionnelle avec le parvis sud et l'avenue Johannes Gutenberg | Oui, extérieur |  |  |  | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | 1 accès depuis les espaces extérieurs | > 1,2 m | S/O | Couverture Wifi | Oui |  | S/O | S/O | S/O | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Plan et stable | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non
L.9 | Espaces extérieurs | Stationnements | Stationnements existants conservés |  |  | Tous les usagers du siège | En liaison fonctionnelle avec le parvis sud et l'avenue Johannes Gutenberg | Oui, extérieur |  |  | - Bornes IRVE (pour les voitures électriques) | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Aménagements électriques à dimensionner selon équipements | Couverture Wifi | Non |  | S/O | S/O | Oui, Masques solaires selon l'orientation, à prévoir dans le cadre d'une conception bioclimatique | 20 lux | Détecteur de présence et de mouvement (détecteurs à double technologie) | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Espace extérieur agressif et peu sensible | S/O | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | S/O Espace extérieur | Drainant et perméable, y compris voie d'accès | Oui arrosage et entretien à prévoir selon le projet paysager envisagé | Non | Non