## TGBT CCN
DEPART TIROIR | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
tiroir 2-2 : COLONNE 9 (PET SCAN, CORO) | TCC1-01-049 A, TCC3-01-128, TCC3-04-GE15 B |  |  |  | alimentation force PET SCAN et CORONAROGRAPHIE
tiroir 2-4 : COLONNE 3 (BLOCS OP) | TCC3-05-GE52, TCC3-06-GE6, TCC3-07-004 A, TCC3-07-004 B |  |  |  | armoire AGB (générale blocs TCC3-07-004 A), alimentation normale des blocs opératoires 5ème et 6ème
tiroir 2-6 : COLONNE 10 (RADIO 1) | TCC3-05-GE51 A, TCC3-06-GE7 A, TCS3-00-061, TCS3-00-072, TCS5-00-GE40 B |  |  |  | alimentation radio 1 et 2 SAU, Puissance Hémodynamique CC1-03, Radio Blocs OP 5ème et 6ème
tiroir 2-10 : CONDENSATEURS | Condensateurs TGBT CC-N
tiroir 2-12 : IRM 1 | TCS2-10-066 |  |  |  | alimentation armoire PDB
tiroir 2-14 : GENERAL SAU | TCS5-00-GE35 |  |  |  | alimentation générale normale SAU dans circulation CS5-00-028
tiroir 3-2 : COLONNE CLIM | TCC3-ET FM, TCC3-07-002 FM
tiroir 3-4 : COLONNE 4 (Colonne CC3) | Colonne CC3 : TCC3-01-GE15 A, TCC3-02-GE15 A, TCC3-03-GE15 A, TCC3-04-GE15 A, Onduleur 3 en CC3-07-052 |  |  |  | alimentation colonne CC3-ET, 01, 02, 03, 04 et Onduleur 3 (C) en CC3-07-052
tiroir 3-6 : COLONNE 6 | TCS4-00-009 B |  |  |  | alimentation TCS4-00
tiroir 3-7 : REANIMATION | TCS4-00-GE41 |  |  |  | alimentation normale armoire ancienne Réa
tiroir 3-10 : CLIM BLOCS OPERATOIRES | TCC3-07-003 A, TCC3-07-003 B, Onduleur 3 en CC3-07-052 |  |  |  | alimentation normale Clim Blocs OP et Onduleur 3 en CC3-07-052
tiroir 3-12 : SCANNER 1 | TCS3-00-GE43 |  |  |  | alimentation Scanner SAU
tiroir 3-14 : VENTILATION HEMATOLOGIE | TCC2-ET- ??? |  |  |  | alimentation Ventilation chambres hématologie CC2-01
tiroir 4-2 : |  |  |  |  | en attente
tiroir 4-3 : COLONNE 7 | TCC1-20, TCC2-20 |  |  |  | alimentation TCC1-20, TCC2-20, TCS3-10/2, TCS3-00/2
tiroir 4-4 : CLIM SCANNER | TCN5-10-002 |  |  |  | alimentation armoire CTA sous cafétéria
tiroir 4-5 : GAZ MEDICAUX | TCC3-20-037 |  |  |  | alimentation gaz médicaux
tiroir 4-6 : ONDULEUR D (20) REA | CC1-20-003B |  |  |  | alimentation réseau 1 Onduleur D (20) REA
tiroir 4-7 : POMPES DE RELEVAGE | TCC3-20-TUN A |  |  |  | alimentation normale armoire pompes de relevage passage sous IRM
tiroir 4-9 : CLIM REA AE2 | TCS2-10-001 AE2 |  |  |  | alimentation armoire AE2 humidificateurs
tiroir 4-11 : TGBT SECURITE | TGBT SECURITE en CC1-20-003 |  |  |  | alimentation normale TGBT SECURITE
tiroir 4-13 : CLIM REA AE1 | TCS2-10-001 AE1 |  |  |  | alimentation armoire AE1 CVC
tiroir 5-2 : COBALTO-THERAPIE | TCN7-10-110 |  |  |  | alimentation Accélérateur Particules
tiroir 5-4 : COLONNE 11 RADIO 2 | CN6-10 |  |  |  | alimentation puissance salles de radio CN6-10
tiroir 5-6 : COLONNE 5 | CN5-00, CN5-10, CN6-10 et CN7-10 |  |  |  | alimentation CN5-10, CN6-10, CN7-10, CN5-00
tiroir 5-8 : COLONNE 1 (CC2) | CC2-05 à CC2-07 |  |  |  | alimentation CC2-05, CC2-06 et CC2-07
tiroir 5-9 : ECLAIRAGE EXTERIEUR | ???
tiroir 5-12 : IRM 2 | TCS2-10-045 |  |  |  | alimentation normale puissance IRM 2
tiroir 5-14 : EXTENSION REA AEG/MED | TCS4-10 064 |  |  |  | alimentation normale armoire AEG REA
tiroir 6-2 : ASCENSEURS | TCC1-TE-ASC A |  |  |  | alimentation normale Ascenseurs CC
tiroir 6-4 : FORCE SCANNER ANGIOGRAPHIE CN5 | TCN5-10-054 B |  |  |  | alimentation armoires radio TCN5-10-2, angiographie TCN5-10-054
tiroir 6-6 : ECL/PC IRM 1 (ex-pharmacie) | TCS2-10-066 |  |  |  | alimentation armoire TCS3-10/1
tiroir 6-8 : COLONNE 2 | Colonne CC2 : CC2-ET A et B, TCC2-01-GE3 A et B, TCC2-02-GE3 A et B, TCC2-03-GE3 A et B, TCC2-04-GE3 A et B |  |  |  | alimentation colonne CC2-ET à CC2-04
tiroir 6-11 : SCANNER 2 | TCN5-10-007 |  |  |  | alimentation force scanner 2
tiroir 6-14 : SCANNER 3ème ACCELERATEUR | TCN7-10-129 |  |  |  | alimentation force scanner 3
tiroir 7-16 : ONDULEUR 6 RESEAU 1 | Onduleur 6 en CN5-10-060A |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur 6
tiroir 7-22 : ONDULEUR 2 RESEAU 1 | Onduleur 2 en CC3-07-052 |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur 2
tiroir 7-28 : ONDULEUR 1 RESEAU 1 | Onduleur 1 en CC3-07-052 |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur 1
tiroir 7-34 : ONDULEUR 5 RESEAU 1 | Onduleur 5 en CN5-10-060A |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur 5
tiroir 7-40 : ONDULEUR 7 RESEAU 1 | Onduleur 7 en CN5-10-060A |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur 7
tiroir 7-48 : ONDULEUR B RESEAU 1 | Onduleur B en CC1-20-003B |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur B
tiroir 7-56 : ONDULEUR C RESEAU 1 | Onduleur C en CC1-20-003B |  |  |  | alimentation réseau 1 onduleur C
tiroir 7-64 : CHASSIS INFORMATIQUE CC1-20-021A | TCC1-20-021A |  |  |  | alimentation chassis informatique 021A
tiroir 7-72 : CHASSIS INFORMATIQUE CC1-20-019A | TCC2-20-019A |  |  |  | alimentation chassis informatique 019A

## TGBT CCS
DEPART TIROIR | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
tiroir 2-2 : ASCENSEURS | TCC2-TE-ASC A |  |  |  | alimentation secours ascenseurs CC
tiroir 2-3 : GAZ MEDICAUX | TCC3-20-037 |  |  |  | alimentation gaz médicaux
tiroir 2-4 : POMPES DE RELEVAGE | TCC3-20-TUN A |  |  |  | alimentation secours armoire pompes de relevage voirie passage sous IRM
tiroir 2-5 : REANIMATION | TCS4-00-GE41 |  |  |  | alimentation secours armoire ancienne Réa
tiroir 2-6 : RESEAU 2 ONDULEUR SAMU | SA-00-036 |  |  |  | alimentation réseau 2 onduleur SAMU
tiroir 2-7 : TGBT SECURITE | TGBT SECURITE CC en CC1-20-003 |  |  |  | alimentation secours TGBT SECURITE
tiroir 2-8 : EXTENSION REA AEG/MED | TCS4-10-064 |  |  |  | alimentation secours armoire Réa AEG/MED
tiroir 2-9 : RESEAU 2 ONDULEUR D (20) | Onduleur D en CC1-20-003B |  |  |  | alimentation réseau 2 onduleur D (20) REA MED
tiroir 2-10 : RESEAU 2 ONDULEUR A | Onduleur A en CC1-20-003B |  |  |  | alimentation réseau 2 onduleur A
tiroir 2-13 : RESEAU 2 ONDULEURS B et C | Onduleurs B et C en CC1-20-003B |  |  |  | alimentation réseau 2 coffret by-pass onduleurs B et C
tiroir 3-2 : COLONNE 3 (BLOCS OP) | TCC3-05-GE52, TCC3-06-GE6, TCC3-07-004 A, TCC3-07-004 B |  |  |  | armoire AGB (générale blocs TCC3-07-004 A), alimentation secours des blocs opératoires 5ème et 6ème
tiroir 3-5 : CLIM BLOCS OPERATOIRES | TCC3-07-003 A et Onduleur 3 en CC3-07-052 |  |  |  | alimentation secours Clim Blocs OP et Onduleur CC3-07-052
tiroir 3-9 : GENERAL SAU | TCS5-00-GE35 |  |  |  | alimentation générale secours SAU dans circulation CS5-00-028
tiroir 3-11 : IRM 2 | TCS3-10-045 |  |  |  | alimentation secours puissance IRM 2
tiroir 3-12 : BY-PASS 1 RESEAU 2 | Coffret by-pass 1 en CC3-07-052 |  |  |  | alimentation réseau 2 du coffret by-pass 1
tiroir 3-13 : BY-PASS 4 RESEAU 2 | Coffret by-pass 4 en CN5-10-060A |  |  |  | alimentation réseau 2 du coffret by-pass 4
tiroir 3-14 : BY-PASS 5 RESEAU 2 | Coffret by-pass 5 en CN5-10-060A |  |  |  | alimentation réseau 2 du coffret by-pass 5

## TGBT CC SECURITE
ARMOIRE ou DEPART | LOCAL | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
COFFRET A1 POSTE SECU | CS4-00-002 | TGBT SECURITE CC | TCS4-00-004, Baies sécurité | NON
DESENFUMAGE 7ème | CC1-07-056 | TGBT SECURITE CC | TCC1-07-056, Désenfumage CC1, CC2 et CC3 | NON
DESENFUMAGE RDC CN5 | CN5-00-024 | TGBT SECURITE CC | TCN5-00-024, Désenfumage CN5-00 | NON
DESENFUMAGE REA-SAU | CS4-00-009 | TGBT SECURITE CC | TCS4-00-009, Désenfumage Réa-SAU | NON
COFFRET A2 POSTE SECU | CS4-00-003 | TGBT SECURITE CC | TCS4-00-004, Circuits terminaux | NON |  |  | dans placard technique CS4-00-004, alimentation des circuits éclairage et PC du local sécurité
COFFRET A3 POSTE SECU | CS4-00-003 | TCN5-10-060 A OND 1 | TCS4-00-004 OND, Circuits terminaux ondulés | NON |  |  | dans placard technique CS4-00-004, alimentation des circuits PC ondulées du local sécurité

## Armoires CC
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | NIVEAU | LOCAL | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
TCC1-20-010 | TCC1-20 | CC1-20 | CC1-20-010 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 Colonne 7 | coffret cuves effluents déchets radioactifs CC1-20-039, coffret effluents funérarium CC3-20-035 |  |  |  | Armoire blanche, dans circulation face local bureau responsable ménage CC1-20-007
TCC1-20-039 | EFFLUENTS DECHETS RADIOACTIFS | CC1-20 | CC1-20-039 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 Colonne 7 | Coffret cuves effluents déchets radioactifs
TCC1-01-GE4 | TCC1-01 | CC1-01 | CC1-01-GE4 | N | T6-8 | TCC2-01-GE3 A | Ecl et PC Service HDJ Oncologie CC1-01 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC1-05-GE5 | TCC1-05 | CC1-05 | CC1-05-GE5 | N | T5-8 | TCC2-05-GE3 départ TCC1-05 | Ecl et PC Service Endoscopie CC1-05 | OUI | O | O
TCC1-06-GE5 | TCC1-06 | CC1-06 | CC1-06-GE5 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 via grille en CC1-06-GE5 | Ecl et PC Service social des malades CC1-06 | OUI | O | O
TCC1-07-GE5 | TCC1-07 | CC1-07 | CC1-07-GE5 | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 B départ TCC1 Urologie | Ecl et PC Service Consultations Urologie CC1-07 | OUI | O | O
TCC1-01-049 A | MACHINE CORO | CC1-01 | CC1-01-049 | N | T2-2 | TGBT CC-N, T2-2 Colonne 9 | Puissance CORO, salle CC1-01-050 | NON |  |  | Alimentation depuis Colonne 9 tiroir 2-2 TGBT CCN, via grille de dérivation en CC3-ET.
TCC1-01-049 B | SALLE EXAMENS CORO | CC1-01 | CC1-01-049 | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 D | Ecl et PC salle CORO CC1-01-050 | NON |  |  | Alimentation en IT médical via transfo 10 kVA dans même local
TCC1-01-049 CTA 70 | CVC CORO | CC1-01 | CC1-01-049 | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 D | CTA 70 Ventilation salle CORO CC1-01-050 | NON |  |  | Coffret à droite derrière la porte
TCC1-02-054 | Extracteur Labo Anapathologie | CC1-02 | CC1-02-054 | N | T3-4 | TCC3-02-GE15 A | EXT 27 Extracteur Labo Anapathologie CC1-02-054 | NON
TCC1-03-GE5 | TCC1-03 | CC1-03 | CC1-03-GE5 | N | T6-8 | TCC2-ET B via boîte en CC1-03-GE5 | Ecl et PC Service Réeducation fonctionnelle CC1-03 | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur U1
TCC1-03-060 A | HEMODYNAMIQUE CC1-03 | CC1-03 | CC1-03-060 | N | T2-4 | TCC3-06-GE7 départ ????????????? | Puissance Hémodynamique local CC1-03-057 | NON |  |  | Local non repéré, pas d'étiquette
TCC1-03-060 B | CTA HEMODYNAMIQUE CC1-03 | CC1-03 | CC1-03-060 | N | T6-8 | TCC2-03-GE3 | CTA 28 local CC1-03-057 | NON |  |  | Local non repéré, pas d'étiquette. Départ PF4 dans TCC2-03-GE3 A (prioritaire)
TCC1-04-GE5 | TCC1-04 | CC1-04 | CC1-04-GE5 | N | T6-8 | TCC2-ET via boîte local CC1-03-GE5 | Ecl et PC Service Consultations Neurologie CC1-04 | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur U1
TCC1-05-GE5 | TCC1-05 | CC1-05 | CC1-05-GE5 | N | T5-8 | TCC2-05-GE3 | Ecl et PC Service Endoscopie CC1-05 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC1-06-GE5 | TCC1-06 | CC1-06 | CC1-06-GE5 | N | T5-8 | TCC2-05-GE3 | Ecl et PC Service social des malades CC1-06 | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur U1
TCC1-07-GE49 | TCC1-07 | CC1-07 | CC1-07-GE49 | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 B | Ecl et PC Service Consultations Urologie CC1-07 | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur U1
TCC1-07-055 | COMPRESSEURS D'AIR | CC1-07 | CC1-07-055 | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 A | 2 compresseurs local CC1-07-055 | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur. Alimentation depuis TCC2-07-GE39 A départ 2F3
TCC1-07-056 | DESENFUMAGE CC-07 | CC1-07 | CC1-07-056 | SECURITE |  | TGBT CC-SECURITE, départ Désenfumage 7ème | Désenfumage zone CC-07 | NON
TCC1-TE-ASC A | PUISSANCE MACHINERIE CC | CC1-TE | CC1-TE-ASC | N | T6-2 | TGBT CC-N, T6-2 ASCENSEURS CC et TGBT CC-S, T2-2 ASCENSEURS CC | Puissance Ascenseurs CC | OUI | O | N | Délestage départ Condensateurs par 1 contacteur
TCC1-TE-ASC A | PUISSANCE MACHINERIE CC | CC1-TE | CC1-TE-ASC | S | T2-2 | TGBT CC-N, T6-2 ASCENSEURS CC et TGBT CC-S, T2-2 ASCENSEURS CC | Puissance Ascenseurs CC | OUI | O | N | Délestage départ Condensateurs par 1 contacteur
TCC1-TE-ASC B | AUXILIAIRES MACHINERIE CC | CC1-TE | CC1-TE-ASC | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 A | Ecl cabines et PC fosse
TCC2-20-013 | TCC2-20 | CC2-20 | CC2-20-013 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 Colonne 7 | Ecl et PC archives, ménage, atelier téléphones, réserves en zone CC2-20 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-ET CTA 55 | CTA 55 CVC SCANNER SAU | CC2-ET | CC2-ET | N et S | T2-14 T3-9 | TCS5-00-GE35 | CTA 55 Ventilation Scanner SAU | NON |  |  | Près colonne eau 37
TCC2-ET A | TCC2-ET | CC2-ET | CC2-ET | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC zones PN1-ET, PN2-ET, PN3-ET, CC1-ET, CC2-ET, CC3-ET | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur. Armoire Prisma située sous CC2-01-GE3
TCC2-ET B |  | CC2-ET | CC2-ET | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | TCC1-03-GE5 | NON |  |  | Grille dans CC2-ET près de TCC2-ET A
TCC2-01-GE3 A | TCC2-01 | CC2-01 | CC2-01-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Oncologie Hématologie CC2-01, armoire TCC1-01-GE4 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-01-GE3 B | TCC2-01 bis | CC2-01 | CC2-01-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC zone CC2-01, armoire TCC1-01-GE4 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-01-GE3 OND | TCC2-01 ter | CC2-01 | CC2-01-GE3 | OND |  | TCC3-07-052 OND 1, départ Coffret CC2-01-GE3 | PC ondulées chambres CC2-01 | NON
TCC2-02-GE3 A | TCC2-02 | CC2-02 | CC2-02-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Hospitalisation Endocrinologie CC2-02 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-02-GE3 B | TCC2-02 bis | CC2-02 | CC2-02-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Endocrinologie, Anatomie Cytologie Pathologique CC2-02 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-03-GE3 A | TCC2-03 | CC2-03 | CC2-03-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Cardio Vasculaire CC2-03, CTA 28 Hémodynamique TCC1-03-060 A | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-03-GE3 B | TCC2-03 bis | CC2-03 | CC2-03-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Hospitalisation Vasculaire CC2-03 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs.
TCC2-04-GE3 A | TCC2-04 | CC2-04 | CC2-04-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Rhumatologie CC2-04 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-04-GE3 B | TCC2-04 bis | CC2-04 | CC2-04-GE3 | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Hospitalisation ORL / OPH CC2-04 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-05-GE3 A | TCC2-05 | CC2-05 | CC2-05-GE3 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Consultations Orthopédique-Traumatologie CC2-05 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs. Local non identifié
TCC2-05-GE3 B | TCC2-05 Extension UACA | CC2-05 | CC2-05-GE3 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service UACA CC2-05 | NON
TCC2-06-GE3 A | TCC2-06 | CC2-06 | CC2-06-GE3 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Consultations Hépatologie Gastro Entérologie CC2-06 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-06-GE3 B | TCC2-06 Extension | CC2-06 | CC2-06-GE3 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service HDJ / HDS Gastro Entéro Pneumo CC2-06 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-07-GE39 A | TCC2-07 | CC2-07 | CC2-07-GE39 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Consultations Digestives CC2-07, clim onduleurs TCC3-07-052, coffret compresseurs TCC3-07-055, auxiliaires machinerie TCC1-TE-ASC B | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-07-GE39 B | TCC2-07 bis | CC2-07 | CC2-07-GE39 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Hospitalisation Urologie, Consultations Urologie CC2-07 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC2-07-GE39 OND | TCC2-07 ter | CC2-07 | CC2-07-GE39 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Distribution informatique ondulée CC2-07 | NON
TCC2-07-GE39 OND | TCC2-07 ter | CC2-07 | CC2-07-GE39 | OND |  | TCC3-07-052 OND 1, départ Colonne CC3 | Distribution informatique ondulée CC2-07 | NON
TCC3-20-TUN A | INVERSEUR POMPES RELEVAGE 2ème SOUS-SOL | CC3-20 | CC3-20-TUN | N | T4-7 | TGBT CC-N, T4-7 Pompes relevage et TGBT CC-S, T2-4 Pompes relevage | Armoire Pompes de relevage CC | NON |  |  | Dans voirie sous CC3
TCC3-20-TUN A | INVERSEUR POMPES RELEVAGE 2ème SOUS-SOL | CC3-20 | CC3-20-TUN | S | T2-4 | TGBT CC-N, T4-7 Pompes relevage et TGBT CC-S, T2-4 Pompes relevage | Armoire Pompes de relevage CC | NON |  |  | Dans voirie sous CC3
TCC3-20-TUN B | POMPES RELEVAGE 2ème SOUS-SOL | CC3-20 | CC3-20-TUN | N et S | T4-7 T2-4 | TCC3-20-TUN A | 2 pompes de relevage | NON |  |  | Dans voirie sous CC3
TCC3-20-037 | GAZ MEDICAUX | CC3-20 | CC3-20-037 | N | T4-5 | TGBT CC-N, T4-5 et TGBT CC-S, T2-3 | Gaz médicaux | NON
TCC3-20-037 | GAZ MEDICAUX | CC3-20 | CC3-20-037 | S | T2-3 | TGBT CC-N, T4-5 et TGBT CC-S, T2-3 | Gaz médicaux | NON
TCC3-20-039 | EFFLUENTS FUNERARIUM | CC3-20 | CC3-20-039 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 Colonne 7 | Effluents Funérarium | NON
TCC3-ET ECL.PC | TCC3-ET | ET | CC3-ET | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC zone CC3-ET
TCC3-ET FM | TCC3-ET | ET | CC3-ET | N | T3-2 | TGBT CC-N, T3-2 Colonne Climatisation | Force Motrice zone CC3-ET, Armoires Climatisation CC1-ET, CC2-ET, CC3-ET | NON
TCC3-01-GE15 A | TCC3-01 | CC3-01 | CC3-01-GE15 | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Service Méd Nucléaire CC1-01 et CC3-01, armoires TCC3-01-GE15 B, TCC3-01-GE15 C, TCC3-01-GE15 D | OUI | O | O | Chassis près câbles colonne, délestage par 2 contacteurs
TCC3-01-GE15 B | TCC3-01 bis petit chassis | CC3-01 | CC3-01-GE15 | N | T3-4 | CC3-01-GE15 A | Ecl et PC Service Méd Nucléaire CC3-01 | OUI | O | O | Petit chassis face à la porte, repris en aval du général, délestage par 2 contacteurs
TCC3-01-GE15 C | TCC3-01 bis grand chassis | CC3-01 | CC3-01-GE15 | N | T3-4 | CC3-01-GE15 A | Ecl et PC Service Méd Nucléaire CC3-01 | OUI | O | O | Grand chassis face à la porte, repris en aval du général, délestage par 2 contacteurs
TCC3-01-GE15 D | TCC3-01 TEP SCAN | CC3-01 | CC3-01-GE15 | N | T3-4 | CC3-01-GE15 A | Ecl et PC Service TEP SCAN, CORO CC3-01 | OUI | O | O | Chassis à droite de la porte, repris en aval du général, délestage par 2 contacteurs
TCC3-01-GE15 OND | TDO 01 CC3-01 | CC3-01 | CC3-01-GE15 | OND |  | ONDULEUR 20 en CC3-20-003 A et TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-01-GE15 | PC ondulées Méd Nucléaire, CORO CC3-01 | NON
TCC3-01-GE15 OND | TDO 01 CC3-01 | CC3-01 | CC3-01-GE15 | N | T3-4 | ONDULEUR 20 en CC3-20-003 A et TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-01-GE15 | PC ondulées Méd Nucléaire, CORO CC3-01 | NON
TCC3-01-128 | PUISSANCE TEP SCAN | CC3-01 | CC3-01-128 | N | T2-2 | TGBT CC-N, T2-2 Colonne 9 via grille CC3-ET | Machine TEP SCAN salle CC3-01-128 | NON
TCC3-02-GE15 A | TCC3-02 | CC3-02 | CC3-02-GE15 | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Labo CC3-02, Coffret Extracteur Labo Anapath TCC1-02-054 | OUI | O | O | Chassis près câbles colonne, délestage par 2 contacteurs
TCC3-02-GE15 B | TCC3-02 bis | CC3-02 | CC3-02-GE15 | N | T3-4 | TCC3-02-GE15 A | Ecl et PC Labo CC3-02 | OUI | O | O | Chassis au fond face à la porte, repris en aval du général, délestage par 2 contacteurs
TCC3-02-GE15 C | TCC3-02 extension CC3-02-GE15 | CC3-02 | CC3-02-GE15 | N | T3-4 | TCC3-02-GE15 A | Ecl et PC Labo CC3-02 | OUI | N | O | Chassis à gauche en entrant, repris en aval du général, délestage par 2 contacteurs
TCC3-02-GE15 OND A | TDO 02 CC3-02 | CC3-02 | CC3-02-GE15 | OND |  | TCC3-07-052 OND A | PC ondulées et chassis extension TCC3-02-GE15 OND B | NON |  |  | Coffret Prisma à droite, repris depuis colonne ondulée CC3
TCC3-02-GE15 OND B | TDO 02 ACC3-02 extension | CC3-02 | CC3-02-GE15 | OND |  | TCC3-02-GE15 OND A | PC ondulées CC3-02 | NON |  |  | Chassis à gauche en bas en entrant
TCC3-03-GE15 A | TCC3-03 | CC3-03 | CC3-03-GE15 | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Labo Biochimie CC3-03, Coffret Compresseurs froid TCC3-03-130 | OUI | O | O | Chassis près câbles colonne, délestage par 2 contacteurs
TCC3-03-GE15 B | TCC3-03 bis | CC3-03 | CC3-03-GE15 | N | T3-4 | TCC3-03-GE15 A | Ecl et PC Labo CC3-03 | OUI | O | O | Chassis au fond face à la porte, repris en aval du général, délestage par 2 contacteurs
TCC3-03-GE15 OND | TDO 03 CC3-03 | CC3-03 | CC3-03-GE15 | OND |  | TCC3-07-052 OND A | PC ondulées et coffret biochimie TCC3-03-094 OND | NON |  |  | Coffret Prisma à droite, repris depuis colonne ondulée CC3
TCC3-03-094 OND | OND CC3-03 | CC3-03 | CC3-03-094 | OND |  | TCC3-03-GE15 OND | PC ondulées Biochimie CC3-03 | NON |  |  | Coffret Prisma à droite, derrière réfrigérateur
TCC3-03-130 | CHAMBRES FROIDES CC3-03 | CC3-03 | CC3-03-130 | N | T3-4 | TCC3-03-GE15 A | 4 Compresseurs froids Biochimie CC3-03-130 | NON |  |  | Coffret métallique à gauche en entrant
TCC3-04-GE15 A | TCC3-04 | CC3-04 | CC3-04-GE15 | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Service Maladies Infectieuses CC3-04 | OUI | O | O | Chassis près câbles colonne, délestage par 2 contacteurs
TCC3-04-GE15 B | BOÎTE DE JONCTION COLONNE 9 | CC3-04 | CC3-04-GE15 | N | T2-2 | TGBT CC-N, T2-2 Colonne 9 via grille CC3-ET | Boîte Plexo en attente | NON |  |  | Boîte de jonction "plexo" en haut face à la porte, aucun départ sortant de cette boîte
TCC3-04-GE15 OND | TDO 04 CC3-04 | CC3-04 | CC3-04-GE15 | OND |  | TCC3-07-052 OND A | PC ondulées CC3-04 | NON |  |  | Coffret Prisma à droite, repris depuis colonne ondulée CC3
TCC3-05-GE80 | SOP 1 | CC3-05 | CC3-05-GE80 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 1 | NON
TCC3-05-GE21 | SOP 2 | CC3-05 | CC3-05-GE21 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 2 | NON
TCC3-05-GE22 | SOP 3 | CC3-05 | CC3-05-GE22 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 3 | NON
TCC3-05-GE17 | SOP 4 | CC3-05 | CC3-05-GE17 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 4 | NON
TCC3-05-GE11 | SOP 5 | CC3-05 | CC3-05-GE11 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 5 | NON
TCC3-05-GE18 | SOP 6 | CC3-05 | CC3-05-GE18 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 6 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-05-GE16 | SOP 7 | CC3-05 | CC3-05-GE16 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 7 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-05-GE51 A | TR5 N | CC3-05 | CC3-05-GE51 |  |  | TGBT CC-N Colonne 3 T2-6 via TCC3-05-GP58 | PC Radio blocs opératoires CC3-05 | NON |  |  | Alimentation par départ Colonne 3 tiroir 2-6 TGBT CCN via CC3-05-GP58. Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-05-GE51 B | TO5 | CC3-05 | CC3-05-GE51 |  |  | TCC3-07-004 C | PC ondulées Services Généraux Blocs Opératoires CC3-05 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-05-GE52 | TN5 N et TN5 S | CC3-05 | CC3-05-GE52 |  |  | TGBT CC-N Colonne 3 T2-4 via TCC3-06-017 et TGBT CC-S Colonne 3 T3-2 via TCC3-07-004 A | Ecl et PC Services Généraux Blocs opératoires CC3-05 | OUI | O | O | Pas d'étiquette sur placard électrique. Délestage par 2 contacteurs
TCC3-06-GE8 | SOP 8 | CC3-06 | CC3-06-GE8 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 8 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-06-GE9 | SOP 9 | CC3-06 | CC3-06-GE9 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 9 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-06-GE10 | SOP 10 | CC3-06 | CC3-06-GE10 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 10 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-06-G84 | SOP 11 | CC3-06 | CC3-06-G84 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 11 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique et numéro de placard non GE
TCC3-06-G77 | SOP 12 | CC3-06 | CC3-06-G77 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 12 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique et numéro de placard non GE
TCC3-06-G72 | SOP 14 | CC3-06 | CC3-06-G72 |  |  | TCC3-07-004 B et TCC3-07-004 C | Bloc Opératoire 14 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique et numéro de placard non GE
TCC3-06-GE6 | TN6 N et TN6 S | CC3-06 | CC3-06-GE6 |  |  | TGBT CC-N Colonne 3 T2-4 via TCC3-06-017 et TGBT CC-S Colonne 3 T3-2 via TCC3-07-004 A | Ecl et PC Services Généraux Blocs opératoires CC3-06 | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs
TCC3-06-GE7 A | TR6 N | CC3-06 | CC3-06-GE7 |  |  | TGBT CC-N Colonne 3 T2-6 via TCC3-06-017 | PC Radio blocs opératoires CC3-06 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-06-GE7 B | TO6 | CC3-06 | CC3-06-GE7 |  |  | TCC3-07-004 C | PC ondulées Services Généraux Blocs Opératoires CC3-06 | NON |  |  | Pas d'étiquette sur placard électrique
TCC3-07-003 A | INVERSEUR COLONNE CLIM BLOCS | CC3-07 | CC3-07-003 |  |  | TGBT CC-N CLIM BLOCS OP T3-10 et TGBT CC-S CLIM BLOCS OP T3-5 | Armoire Clim Blocs OP TCC3-07-003 B | NON
TCC3-07-003 B | ARMOIRE CLIM BLOCS | CC3-07 | CC3-07-003 |  |  | TCC3-07-003 A | Puissance Clim Blocs CC3-07 | ?
TCC3-07-004 A | INVERSEUR COLONNE 3 | CC3-07 | CC3-07-004 |  |  | TGBT CC-N Colonne 3 T2-4 et TGBT CC-S Colonne 3 T3-2 | Armoires Services Généraux Blocs Opératoires TCC3-05-GE52 et TCC3-06-GE6, TCC3-07-004 B | NON |  |  | Alimente TN5S, TN6S, AGB, Réseaux 1 et 2 de Onduleur 4 (armoire ondulée blocs). Pas d'étiquette sur le local
TCC3-07-004 B | AGB | CC3-07 | CC3-07-004 |  |  | TCC3-07-004 A | 13 Armoires Blocs Opératoires CC3-05 et CC3-06, TCC3-07-002, Monte-charge 1 et 2 | NON |  |  | Alimenté depuis CC3-07-004 A (armoire inverseur Colonne 3)
TCC3-07-004 C | TGO | CC3-07 | CC3-07-004 |  |  | Onduleur 4 en CC3-07-004 | 13 Coffrets ondulés Blocs Opératoires zones CC3-05 et CC3-06, TCC3-05-GE51 B, TCC3-06-GE7 B | NON |  |  | Depuis Onduleur 4 local CC3-07-004
TCC3-07-052 OND 1 | ONDULE MULTIDEPARTS | CC3-07 | CC3-07-052 |  |  | Onduleur 3 en CC3-07-052 et TGBT CC-N Colonne 1 T5-8 via grille en CC2-07-GE39 | Distribution ondulée colonnes CC et PN | NON |  |  | Depuis Onduleur 3 local CC3-07-052 et grille en CC2-07-GE39
TCC3-07-052 OND 2 | ONDULE INFORMATIQUE | CC3-07 | CC3-07-052 |  |  | Onduleurs 1 et 2 local CC3-07-052 | Distribution ondulée informatique | NON |  |  | Depuis Onduleurs 1 et 2 local CC3-07-052
TCC3-07-052 A | CLIM ONDULEUR CC3-07 | CC3-07 | CC3-07-052 |  |  | TCC2-07-GE39 A | 3 climatisations local CC3-07-052 | NON |  |  | Alimentation depuis TCC2-07-GE39 A départ 2F2
TCC3-07-002 ECL.PC | CC3-07 | CC3-07 | CC3-07-002 | N | T3-4 | TCC3-07-004 B | Ecl et PC zone CC3-07 | OUI | o | o
TCC3-07-002 FM | CC3-07 | CC3-07 | CC3-07-002 | N | T3-2 | TGBT CC-N, T3-2 Colonne Climatisation | Distribution Force Motrice CC3-07

## Etiquettes CC
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | ETIQUETTES CC
TCC1-20-010 | TCC1-20 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 Colonne 7 | Ecl et PC zone CC1-10, coffret cuves effluents déchets radioactifs CC1-20-039, coffret effluents funérarium CC3-20-039 | TCC1-20-010 Vient de : TGBT CC-N, T4-3 Va vers : Ecl et PC zone CC1-20, locaux CC1-20-039, CC3-20-039
TCC1-20-039 | EFFLUENTS DECHETS RADIOACTIFS | N | T4-3 | TCC1-20-010 | Coffret cuves effluents déchets radioactifs | TCC1-20-039 Vient de : TCC-20-010, départ coffret cuves effluents déchets radioactifs Va vers : Effluents Radioactifs
TCC1-01-GE4 | TCC1-01 | N | T6-8 | TCC2-01-GE3 A, départ Consultations HDJ | Ecl et PC Service HDJ Oncologie CC1-01 | TCC1-01-GE4 Vient de : TCC2-01-GE3 A, départ Consultations HDJ Va vers : Ecl et PC zone CC1-01
TCC1-01-049 A | MACHINE CORO | N | T2-2 | TGBT CC-N, T2-2 Colonne 9 | Puissance CORO, salle CC1-01-050 | TCC1-01-049 A Vient de : TGBT CC-N, T2-2, via grille de dérivation en CC3-ET Va vers : Machine CORO local CC1-01-050
TCC1-01-049 B | SALLE EXAMENS CORO (alimentation en IT médical via transfo 10 kVA dans même local) | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 D, départ salle CORO | Ecl et PC salle CORO CC1-01-050 | TCC1-01-049 B Vient de : TCC3-01-GE15 D, départ salle CORO Va vers : Ecl et PC salle CORO CC1-01-050
TCC1-01-049 CTA 70 | CVC CORO | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 D, départ Ventilation salle CORO | CTA 70 Ventilation salle CORO CC1-01-050 | TCC1-01-049 CTA 70 Vient de : TCC3-01-GE15 D, départ Ventilation salle CORO Va vers : Ventilation salle CORO CC1-01-050
TCC1-02-054 | Extracteur Labo Anapathologie | N | T3-4 | TCC3-02-GE15 A, départ EXT 27 Labo Anapathologie | EXT 27 Extracteur Labo Anapathologie CC1-02-054 | TCC1-02-054 Vient de : TCC3-02-GE15 A, départ EXT 27 Labo Anapathologie Va vers : Extracteur 27
TCC1-03-GE5 | TCC1-03 | N | T6-8 | TCC2-ET B via boîte en CC1-03-GE5 | Ecl et PC Service Réeducation fonctionnelle CC1-03 | TCC1-03-GE5 Vient de : TCC2-ET B via boîte local CC1-03-GE5 Va vers : Ecl et PC zone CC1-03
TCC1-03-060 A | HEMODYNAMIQUE CC1-03 | N | T2-4 | TCC3-06-GE7 ??????????? | Puissance Hémodynamique local CC1-03-057 | TCC1-03-060 A Vient de : ??????????TCC2-06-GE7, départ Hémodynamique Va vers : Puissance Hémodynamique CC1-03-057
TCC1-03-060 B | CTA HEMODYNAMIQUE CC1-03 | N | T6-8 | TCC2-03-GE3 A, départ PF4 | CTA 28 local CC1-03-057 | TCC1-03-060 B Vient de : TCC2-03-GE3 A, départ PF4 Va vers : CTA 28 local CC1-03-057
TCC1-04-GE5 | TCC1-04 | N | T6-8 | TCC2-ET B via boîte local CC1-03-GE5 | Ecl et PC Service Consultations Neurologie CC1-04 | TCC1-04-GE5 Vient de : TCC2-ET B via boîte local CC1-03-GE5 Va vers : Ecl et PC zone CC1-04
TCC1-05-GE5 | TCC1-05 | N | T5-8 | TCC2-05-GE3 départ TCC1-05 | Ecl et PC Service Endoscopie CC1-05 | TCC1-05-GE5 Vient de : TCC2-05-GE3 A, départ TCC1-05 Va vers : Ecl et PC zone CC1-05
TCC1-06-GE5 | TCC1-06 | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 via grille en CC1-06-GE5 | Ecl et PC Service social des malades CC1-06 | TCC1-06-GE5 Vient de : TGBT CC-N, T5-8 via grille en CC1-06-GE5 Va vers : Ecl et PC zone CC1-06
TCC1-07-GE49 | TCC1-07 | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 B départ TCC1 Urologie | Ecl et PC Service Consultations Urologie CC1-07 | TCC1-07-GE49 Vient de : TCC2-07-GE39 B, départ TCC1 Urologie Va vers : Ecl et PC zone CC1-07
TCC1-07-055 | COMPRESSEURS D'AIR | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 A, départ 2F3 | 2 compresseurs local CC1-07-055 | TCC1-07-055 Vient de : TCC2-07-GE39 A, départ 2F3 Va vers : 2 compresseurs d'air local CC1-07-055
TCC1-07-056 | DESENFUMAGE CC-07 | SECURITE |  | TGBT CC-SECURITE, départ Désenfumage 7ème | Désenfumage zone CC-07 | TCC1-07-056 Vient de : TGBT CC-SECURITE, départ désenfumage 7ème Va vers : Désenfumage CC-07
TCC1-TE-ASC A | PUISSANCE MACHINERIE CC | N | T6-2 | TGBT CC-N, T6-2 et TGBT CC-S, T2-2 | Puissance Ascenseurs CC | TCC1-TE-ASC A Vient de : - TGBT CC-N, T6-2 - TGBT CC-S, T2-2 Va vers : Puissance Ascenseurs CC
TCC1-TE-ASC A | PUISSANCE MACHINERIE CC | S | T2-2 | TGBT CC-N, T6-2 et TGBT CC-S, T2-2 | Puissance Ascenseurs CC | TCC1-TE-ASC A Vient de : - TGBT CC-N, T6-2 - TGBT CC-S, T2-2 Va vers : Puissance Ascenseurs CC
TCC1-TE-ASC B | AUXILIAIRES MACHINERIE CC | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 A départ "Auxiliaires machinerie" | Ecl cabines et PC fosses | TCC1-TE-ASC B Vient de : TCC2-07-GE39 A, départ "Auxiliaires machinerie" Va vers : Ecl cabines et PC fosses
TCC2-20-013 | TCC2-20 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 Colonne 7 | Ecl et PC archives, ménage, atelier téléphones, réserves en zone CC2-20 | TCC2-20-013 Vient de : TGBT CC-N, T4-3 Va vers : Ecl et PC zone CC2-20
TCC2-ET CTA 55 | CTA 55 CVC SCANNER SAU | N et S | T2-14 T3-9 | TCS5-00-GE35 | CTA 55 Ventilation Scanner SAU | Près colonne eau 37
TCC2-ET A | TCC2-ET (armoire située sous CC2-01-GE3) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC zones PN1-ET, PN2-ET, PN3-ET, CC1-ET, CC2-ET, CC3-ET | TCC2-ET A Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zones PN1-ET, PN2-ET, PN3-ET, CC1-ET, CC2-ET et CC3-ET
TCC2-ET B |  | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2, via grille dans CC2-ET près de TCC2-ET A | TCC1-03-GE5 | TCC2-ET B Vient de : TGBT CC-N, T6-8, via grille dans CC2-ET près de TCC2-ET A Va vers : TCC1-03-GE5
TCC2-01-GE3 A | TCC2-01 (chassis à droite) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Oncologie Hématologie CC2-01 | TCC2-01-GE3 A Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-01
TCC2-01-GE3 B | TCC2-01 bis (chassis à gauche) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC zone CC2-01 hospitalisation, armoire TCC1-01-GE4 | TCC2-01-GE3 B Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : - Ecl et PC zone CC2-01 hospitalisation - TCC2-01-GE4
TCC2-01-GE3 OND | TCC2-01-GE3 TER | OND |  | TCC3-07-052 OND 1, départ Coffret CC2-01-GE3 | PC ondulées chambres CC2-01 | TCC2-01-GE3 OND Vient de : TCC3-07- 052 OND 1, départ Coffret CC2-01-GE3 Va vers : PC ondulées chambres CC2-01
TCC2-02-GE3 A | TCC2-02 (chassis à droite) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Hospitalisation Endocrinologie CC2-02 | TCC2-02-GE3 A Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-02 hospitalisation
TCC2-02-GE3 B | TCC2-02 bis (chassis à gauche) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Endocrinologie, Anatomie Cytologie Pathologique CC2-02 | TCC2-02-GE3 B Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-02 consultations
TCC2-03-GE3 A | TCC2-03 (chassis à droite) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Cardio Vasculaire CC2-03, CTA 28 Hémodynamique TCC1-03-060 A | TCC2-03-GE3 A Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-03 consultations
TCC2-03-GE3 B | TCC2-03 bis (chassis à gauche) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Hospitalisation Vasculaire CC2-03 | TCC2-03-GE3 B Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-03 hospitalisation
TCC2-04-GE3 A | TCC2-04 (chassis à droite) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Consultations Rhumatologie CC2-04 | TCC2-04-GE3 A Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-04 consultations
TCC2-04-GE3 B | TCC2-04 bis (chassis à gauche) | N | T6-8 | TGBT CC-N, T6-8 Colonne 2 | Ecl et PC Service Hospitalisation ORL / OPH CC2-04 | TCC2-04-GE3 B Vient de : TGBT CC-N, T6-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-04 hospitalisation
TCC2-05-GE3 A | TCC2-05 (chassis à droite) | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Consultations Orthopédique-Traumatologie CC2-05 | TCC2-05-GE3 A Vient de : TGBT CC-N, T5-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-05 consultations
TCC2-05-GE3 B | TCC2-05 Extension UACA (chassis à gauche) | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service UACA CC2-05 | TCC2-05-GE3 B Vient de : TGBT CC-N, T5-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-05 hospitalisation
TCC2-06-GE3 A | TCC2-06 (chassis à droite) | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Consultations Hépatologie Gastro Entérologie CC2-06 | TCC2-06-GE3 A Vient de : TGBT CC-N, T5-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-06 consultations
TCC2-06-GE3 B | TCC2-06 Extension (chassis à gauche) | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service HDJ / HDS Gastro Entéro Pneumo CC2-06 | TCC2-06-GE3 B Vient de : TGBT CC-N, T5-8 Va vers : Ecl et PC zone CC2-06 hospitalisation
TCC2-07-GE39 A | TCC2-07 (chassis à droite) | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Service Consultations Digestives CC2-07, clim onduleurs TCC3-07-052, coffret compresseurs TCC3-07-055, auxiliaires machinerie TCC1-TE-ASC B | TCC2-07-GE39 A Vient de : TGBT CC-N, T5-8 Va vers : - Ecl et PC zone CC2-07 consultations - TCC3-07-052 A - TCC3-07-055 - TCC1-TE-ASC B
TCC2-07-GE39 B | TCC2-07 bis | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Ecl et PC Hospitalisation Urologie CC2-07, TCC1-07-GE49 | TCC2-07-GE39 B Vient de : TGBT CC-N, T5-8 Va vers : - Ecl et PC zone CC2-07 hospitalisation - TCC1-07-GE49
TCC2-07-GE39 OND | TCC2-07 ter | N | T5-8 | TGBT CC-N, T5-8 Colonne 1 | Distribution informatique ondulée CC2-07 | TCC2-07-GE39 OND Vient de : - TGBT CC-N, T5-8 - TCC3-07-052 OND 1, départ colonne CC3 Va vers : disribution informatique ondulée zone CC2-07
TCC2-07-GE39 OND | TCC2-07 ter | OND |  | TCC3-07-052 OND 1, départ Colonne CC3 | Distribution informatique ondulée CC2-07 | TCC2-07-GE39 OND Vient de : - TGBT CC-N, T5-8 - TCC3-07-052 OND 1, départ colonne CC3 Va vers : disribution informatique ondulée zone CC2-07
TCC3-20-TUN A | INVERSEUR POMPES RELEVAGE 2ème SOUS-SOL (voirie sous CC3) | N | T4-7 | TGBT CC-N, T4-7 et TGBT CC-S, T2-4 | Armoire Pompes de relevage CC | TCC3-20-TUN A Vient de : - TGBT CC-N, T4-7 - TGBT CC-S, T2-4 Va vers : TCC3-20-TUN B
TCC3-20-TUN A | INVERSEUR POMPES RELEVAGE 2ème SOUS-SOL (voirie sous CC3) | S | T2-4 | TGBT CC-N, T4-7 et TGBT CC-S, T2-4 | Armoire Pompes de relevage CC | TCC3-20-TUN A Vient de : - TGBT CC-N, T4-7 - TGBT CC-S, T2-4 Va vers : TCC3-20-TUN B
TCC3-20-TUN B | POMPES RELEVAGE 2ème SOUS-SOL (voirie sous CC3) | N et S | T4-7 T2-4 | TCC3-20-TUN A (Inverseur Pompes de relevage) | 2 pompes de relevage | TCC3-20-TUN B Vient de : TCC3-20-TUN A Va vers : 2 pompes de relevage
TCC3-20-037 | GAZ MEDICAUX | N | T4-5 | TGBT CC-N, T4-5 et TGBT CC-S, T2-3 | Gaz médicaux | TCC3-20-037 Vient de : - TGBT CC-N, T4-5 - TGBT CC-S, T2-3 Va vers : Gaz médicaux CC
TCC3-20-037 | GAZ MEDICAUX | S | T2-3 | TGBT CC-N, T4-5 et TGBT CC-S, T2-3 | Gaz médicaux | TCC3-20-037 Vient de : - TGBT CC-N, T4-5 - TGBT CC-S, T2-3 Va vers : Gaz médicaux CC
TCC3-20-039 | EFFLUENTS FUNERARIUM | N | T4-3 | TCC1-20-010 | Coffret cuve effluents funérarium | TCC3-20-039 Vient de : TCC-20-010, départ Coffret Effluents Funérarium Va vers : Effluents Funérarium
TCC3-ET ECL.PC | TCC3-ET | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC zone CC3-ET | TCC3-ET ECL.PC Vient de : TGBT CC-N, T3-4 Va vers : Ecl et PC zone CC3-ET
TCC3-ET FM | TCC3-ET | N | T3-2 | TGBT CC-N, T3-2 Colonne Climatisation | Force Motrice zone CC3-ET | TCC3-ET FM Vient de : TGBT CC-N, T3-2 Va vers : Force Motrice zone CC3-ET, Armoires Climatisation CC1-ET, CC2-ET, CC3-ET
TCC3-01-GE15 A | TCC3-01 (châssis principal à gauche) | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Service Méd Nucléaire CC3-01, armoires TCC3-01-GE15 B, TCC3-01-GE15 C, TCC3-01-GE15 D | TCC3-01-GE15 A Vient de : TGBT CC-N, T3-4 Va vers : - Ecl et PC zone CC3-01 - TCC3-01-GE15 B - TCC3-01-GE15 C - TCC3-01-GE15 D
TCC3-01-GE15 B | TCC3-01 bis (petit chassis face à la porte) | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 A | Ecl et PC Service Méd Nucléaire CC3-01 | TCC3-01-GE15 B Vient de : TCC3-01-GE15 A Va vers : Ecl et PC zone CC3-01
TCC3-01-GE15 C | TCC3-01 bis (grand chassis face à la porte) | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 A | Ecl et PC Service Méd Nucléaire CC3-01 | TCC3-01-GE15 C Vient de : TCC3-01-GE15 A Va vers : Ecl et PC zone CC3-01
TCC3-01-GE15 D | TCC3-01 TEP SCAN (chassis à droite) | N | T3-4 | TCC3-01-GE15 A | Ecl et PC Service TEP SCAN, CORO CC3-01 | TCC3-01-GE15 D Vient de : TCC3-01-GE15 A Va vers : Ecl et PC zone CC3-01
TCC3-01-GE15 OND | TDO 01 CC3-01 (coffret Prisma à droite) | OND |  | ONDULEUR 20 en CC3-20-003 A et TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-01-GE15 | PC ondulées Méd Nucléaire, CORO CC3-01 | TCC3-01-GE15 OND Vient de : - Onduleur 20 en CC3-20-003 A - TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-01-GE15 Va vers : PC ondulées zone CC3-01
TCC3-01-GE15 OND | TDO 01 CC3-01 (coffret Prisma à droite) | N | T3-4 | ONDULEUR 20 en CC3-20-003 A et TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-01-GE15 | PC ondulées Méd Nucléaire, CORO CC3-01 | TCC3-01-GE15 OND Vient de : - Onduleur 20 en CC3-20-003 A - TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-01-GE15 Va vers : PC ondulées zone CC3-01
TCC3-01-128 | PUISSANCE TEP SCAN | N | T2-2 | TGBT CCN Colonne 9 T2-2 via grille CC3-ET, CC1-20-003 A | Machine TEP SCAN salle CC3-01-128 | TCC3-01-128 Vient de : TGBT CC-N, T2-2 via grille en CC3-ET Va vers : Machine TEP SCAN en CC3-01-128
TCC3-02-GE15 A | TCC3-02 (châssis principal à gauche) | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Labo CC3-02, Coffret Extracteur Labo Anapath TCC1-02-054 | TCC3-02-GE15 A Vient de : TGBT CC-N, T3-4 Va vers : - Ecl et PC zone CC3-02 - TCC1-02-054
TCC3-02-GE15 B | TCC3-02 bis (châssis au fond face à la porte) | N | T3-4 | TCC3-02-GE15 A | Ecl et PC Labo CC3-02 | TCC3-02-GE15 B Vient de : TCC3-02-GE15 A Va vers : Ecl et PC zone CC3-02
TCC3-02-GE15 C | TCC3-02 extension CC3-02-GE15 (châssis à gauche en entrant) | N | T3-4 | TCC3-02-GE15 A | Ecl et PC Labo CC3-02 | TCC3-02-GE15 C Vient de : TCC3-02-GE15 A Va vers : Ecl et PC zone CC3-02
TCC3-02-GE15 OND 1 | TDO 02 CC3-02 (coffret ancien Prisma à droite haut) | OND |  | ONDULEUR 20 en CC3-20-003 A et TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-02-GE15 | PC ondulées CC3-02 | TCC3-02-GE15 OND 1 Vient de : - Onduleur 20 en CC3-20-003 A - TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-02-GE15 Va vers : PC ondulées zone CC3-02
TCC3-02-GE15 OND 1 | TDO 02 CC3-02 (coffret ancien Prisma à droite haut) | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | PC ondulées CC3-02 | TCC3-02-GE15 OND 1 Vient de : - Onduleur 20 en CC3-20-003 A - TGBT CC-N, T3-4 via grille en CC3-02-GE15 Va vers : PC ondulées zone CC3-02
TCC3-02-GE15 OND 2 | TDO 02 ACC3-02 extension (coffret ancien Prisma bas à droite) | OND |  | TCC3-02-GE15 OND 1, départ Extension 1 | PC ondulées zone CC1-02 et CC3-02 | TCC3-02-GE15 OND 2 Vient de : TCC3-02-GE15 OND 1, départ Extension 1 Va vers : PC ondulées zone CC1-02 et CC3-02
TCC3-02-GE15 OND 3 | Coffret nouveau Prisma blanc à droite | OND |  | TCC3-02-GE15 OND 1, départ Extension 2 | PC ondulées CC3-02 | TCC3-02-GE15 OND 3 Vient de : TCC3-02-GE15 OND 1, départ Extension 2 Va vers : PC ondulées zone CC3-02
TCC3-03-GE15 A | TCC3-03 (châssis principal à gauche) | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Labo Biochimie CC3-03, Coffret Compresseurs froid TCC3-03-130 | TCC3-03-GE15 A Vient de : TGBT CC-N, T3-4 Va vers : - Ecl et PC zone CC3-03 - TCC3-03-130
TCC3-03-GE15 B | TCC3-03 bis (châssis au fond face à la porte) | N | T3-4 | TCC3-03-GE15 A | Ecl et PC Labo CC3-03 | TCC3-03-GE15 B Vient de : TCC3-02-GE15 A Va vers : Ecl et PC zone CC3-03
TCC3-03-GE15 OND | TDO 03 CC3-03 (coffret Prisma à droite) | OND |  | TCC3-07-052 OND A ou ?????????????? | PC ondulées zone CC3-03 et coffret biochimie TCC3-03-094 OND | Coffret Prisma à droite, repris depuis colonne ondulée CC3
TCC3-03-094 OND | OND CC3-03 (coffret à droite derrière le réfrigérateur) | OND |  | TCC3-03-GE15 OND, départ PC ondulées Biochimie | PC ondulées Biochimie CC3-03 | TCC3-03-094 OND Vient de : TCC3-03-GE15 OND départ PC ondulées Biochimie Va vers : PC ondulées zone CC3-03
TCC3-03-130 | CHAMBRES FROIDES CC3-03 | N | T3-4 | TCC3-03-GE15 A, départ chambres froides | 4 Compresseurs froids Biochimie CC3-03-130 | TCC3-03-130 Vient de : TCC3-03-GE15 A départ chambres froides Va vers : 4 compresseurs froids en CC3-03-130
TCC3-04-GE15 A | TCC3-04 (châssis principal à gauche) | N | T3-4 | TGBT CC-N, T3-4 Colonne 4 | Ecl et PC Service Maladies Infectieuses CC3-04 | TCC3-04-GE15 A Vient de : TGBT CC-N, T3-4 Va vers : Ecl et PC zone CC3-04
TCC3-04-GE15 B | BOÎTE DE JONCTION COLONNE 9 (en haut face à la porte, aucun départ sortant de cette boîte) | N | T2-2 | TGBT CC-N, T2-2 | Boîte Plexo en attente
TCC3-04-GE15 OND | TDO 04 CC3-04 (coffret Prisma à droite) | OND |  | TCC3-07-052 OND A ou ?????????????? | PC ondulées CC3-04 | TCC3-04-GE15 OND Vient de : ??????????? Va vers : PC Ondulées zone CC3-04
TCC3-05-GE80 | SOP 1 | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 01 via transformateur | Bloc Opératoire 1 Normal | TCC3-05-GE80 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 01 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 1
TCC3-05-GE80 OND | SOP 1 | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 01 via transformateur | Bloc Opératoire 1 Ondulé | TCC3-05-GE80 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 01 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 1
TCC3-05-GE21 | SOP 2 | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 02 via transformateur | Bloc Opératoire 2 Normal | TCC3-05-GE21 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 02 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 2
TCC3-05-GE21 OND | SOP 2 | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 02 via transformateur | Bloc Opératoire 2 Ondulé | TCC3-05-GE21 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 02 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 2
TCC3-05-GE22 | SOP 3 | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 03 via transformateur | Bloc Opératoire 3 Normal | TCC3-05-GE22 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 03 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 3
TCC3-05-GE22 OND | SOP 3 | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 03 via transformateur | Bloc Opératoire 3 Ondulé | TCC3-05-GE22 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 03 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 3
TCC3-05-GE17 | SOP 4 | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 04 via transformateur | Bloc Opératoire 4 Normal | TCC3-05-GE17 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 04 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 4
TCC3-05-GE17 OND | SOP 4 | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 04 via transformateur | Bloc Opératoire 4 Ondulé | TCC3-05-GE17 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 04 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 4
TCC3-05-GE11 | SOP 5 | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 05 via transformateur | Bloc Opératoire 5 Normal | TCC3-05-GE11 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 05 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 5
TCC3-05-GE11 OND | SOP 5 | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 05 via transformateur | Bloc Opératoire 5 Ondulé | TCC3-05-GE11 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 05 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 5
TCC3-05-GE18 | SOP 6 (pas d'étiquette sur placard) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 06 via transformateur | Bloc Opératoire 6 Normal | TCC3-05-GE18 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 06 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 6
TCC3-05-GE18 OND | SOP 6 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 06 via transformateur | Bloc Opératoire 6 Ondulé | TCC3-05-GE18 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 06 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 6
TCC3-05-GE16 | SOP 7 (pas d'étiquette sur placard) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 07 via transformateur | Bloc Opératoire 7 Normal | TCC3-05-GE16 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 07 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 7
TCC3-05-GE16 OND | SOP 7 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 07 via transformateur | Bloc Opératoire 7 Ondulé | TCC3-05-GE16 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 07 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 7
TCC3-05-GE51 A | TR5 N (pas d'étiquette sur placard) | N | T2-6 | TGBT CC-N, T2-6 via TCC3-05-GP58 | PC Radio blocs opératoires CC3-05 | TCC3-05-GE51 A Vient de : TGBT CC-N, T2-6 Va vers : PC Radio blocs opératoires CC3-05
TCC3-05-GE51 OND | TO5 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ TD5 O | PC ondulées Services Généraux Blocs Opératoires CC3-05 | TCC3-05-GE51 OND Vient de : TCC3-07-004 OND, départ TD5 O Va vers : PC ondulées Services Généraux blocs opératoires CC3-05
TCC3-05-GE52 | TN5 N et TN5 S (pas d'étiquette sur placard) | N | T2-4 | TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 et TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A | Ecl et PC Services Généraux Blocs opératoires CC3-05 | TCC3-05-GE52 Vient de : - TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 - TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A Va vers : Ecl et PC Services Généraux blocs opératoires CC3-05
TCC3-05-GE52 | TN5 N et TN5 S (pas d'étiquette sur placard) | S | T3-2 | TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 et TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A | Ecl et PC Services Généraux Blocs opératoires CC3-05 | TCC3-05-GE52 Vient de : - TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 - TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A Va vers : Ecl et PC Services Généraux blocs opératoires CC3-05
TCC3-06-GE8 | SOP 8 (pas d'étiquette sur placard) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 08 via transformateur | Bloc Opératoire 8 Normal | TCC3-06-GE8 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 08 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 8
TCC3-06-GE8 OND | SOP 8 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 08 via transformateur | Bloc Opératoire 8 Ondulé | TCC3-06-GE8 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 08 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 8
TCC3-06-GE9 | SOP 9 (pas d'étiquette sur placard) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 09 via transformateur | Bloc Opératoire 9 Normal | TCC3-06-GE9 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 09 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 9
TCC3-06-GE9 OND | SOP 9 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 09 via transformateur | Bloc Opératoire 9 Ondulé | TCC3-06-GE9 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 09 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 9
TCC3-06-GE10 | SOP 10 (pas d'étiquettes sur placard) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 10 via transformateur | Bloc Opératoire 10 Normal | TCC3-06-GE10 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 10 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 10
TCC3-06-GE10 OND | SOP 10 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 10 via transformateur | Bloc Opératoire 10 Ondulé | TCC3-06-GE10 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 10 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 10
TCC3-06-G84 | SOP 11 (pas d'étiquette sur placard et N° placard non GE) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 11 via transformateur | Bloc Opératoire 11 Normal | TCC3-06-G84 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 11 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 11
TCC3-06-G84 OND | SOP 11 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 11 via transformateur | Bloc Opératoire 11 Ondulé | TCC3-06-G84 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 11 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 11
TCC3-06-G77 | SOP 12 (pas d'étiquette sur placard et N° placard non GE) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 12 via transformateur | Bloc Opératoire 12 Normal | TCC3-06-G77 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 12 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 12
TCC3-06-G77 OND | SOP 12 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 12 via transformateur | Bloc Opératoire 12 Ondulé | TCC3-06-G77 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 12 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 12
TCC3-06-G72 | SOP 14 (pas d'étiquette sur placard et N° placard non GE) | N et S | T2-4 T3-2 | TCC3-07-004 B départ SOP TD 14 via transformateur | Bloc Opératoire 14 Normal | TCC3-06-G72 Vient de : TCC3-07-004 B départ SOP TD 14 Va vers : Ecl et PC Normal Salle d'OP 14
TCC3-06-G72 OND | SOP 14 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ SOP TD 14 via transformateur | Bloc Opératoire 14 Ondulé | TCC3-06-G72 OND Vient de : TCC3-07-004 OND départ SOP TD 14 Va vers : PC Ondulé Salle d'OP 14
TCC3-06-GE6 | TN6 N et TN6 S | N | T2-4 | TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 et TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A | Ecl et PC Services Généraux Blocs opératoires CC3-06 | TCC3-06-GE6 Vient de : - TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 - TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A Va vers : Ecl et PC Services Généraux blocs opératoires CC3-06
TCC3-06-GE6 | TN6 N et TN6 S | S | T3-2 | TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 et TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A | Ecl et PC Services Généraux Blocs opératoires CC3-06 | TCC3-06-GE6 Vient de : - TGBT CC-N, T2-4 via TCC3-06-017 - TGBT CC-S, T3-2 via TCC3-07-004 A Va vers : Ecl et PC Services Généraux blocs opératoires CC3-06
TCC3-06-GE7 A | TR6 N (pas d'étiquette sur placard) | N | T2-6 | TGBT CC-N, T2-6 via TCC3-06-017 | PC Radio blocs opératoires CC3-06 | TCC3-06-GE7 A Vient de : TGBT CC-N, T2-6 Va vers : PC Radio blocs opératoires CC3-06
TCC3-06-GE7 OND | TO6 (pas d'étiquette sur placard) | OND |  | TCC3-07-004 OND départ TD6 O | PC ondulées Services Généraux Blocs Opératoires CC3-06 | TCC3-06-GE7 OND Vient de : TCC3-07-004 OND, départ TD6 O Va vers : PC ondulées Services Généraux blocs opératoires CC3-06
TCC3-07-002 ECL.PC | TCC3-07 | N | T2-4 | TCC3-07-004 B, départ TCC3-07 | Ecl et PC zone CC3-07 | TCC3-07-002 ECL.PC Vient de : TCC3-07-004 B, départ TCC3-07 Va vers : Ecl et PC zone CC3-07
TCC3-07-002 ECL.PC | TCC3-07 | S | T3-2 | TCC3-07-004 B, départ TCC3-07 | Ecl et PC zone CC3-07 | TCC3-07-002 Vient de : TCC3-07-004 B, départ TCC3-07 Va vers : Ecl et PC zone CC3-07
TCC3-07-002 FM | TCC3-07 | N | T3-2 | TGBT CC-N, T3-2 Colonne Climatisation | Distribution Force Motrice CC3-07 | TCC3-07-002 FM Vient de : TGBT CC-N, T3-2 Va vers : Distribution Force Motrice zone CC3-07
TCC3-07-003 A | INVERSEUR COLONNE CLIM BLOCS | N | T3-10 | TGBT CC-N, T3-10 et TGBT CC-S, T3-5 | TCC3-07-003 B, Armoire Clim Blocs OP | TCC3-07-003 A Vient de : - TGBT CC-N, T3-10 - TGBT CC-S, T3-5 Va vers : TCC3-07-003 B
TCC3-07-003 A | INVERSEUR COLONNE CLIM BLOCS | S | T3-5 | TGBT CC-N, T3-10 et TGBT CC-S, T3-5 | TCC3-07-003 B, Armoire Clim Blocs OP | TCC3-07-003 A Vient de : - TGBT CC-N, T3-10 - TGBT CC-S, T3-5 Va vers : TCC3-07-003 B
TCC3-07-003 B | ARMOIRE CLIM BLOCS | N | T3-10 | TCC3-07-003 A | Puissance Clim Blocs CC3-07 | TCC3-07-003 B Vient de : TCC3-07-003 A Va vers : Puissance Clim Blocs OP
TCC3-07-003 B | ARMOIRE CLIM BLOCS | S | T3-5 | TCC3-07-003 A | Puissance Clim Blocs CC3-07 | TCC3-07-003 B Vient de : TCC3-07-003 A Va vers : Puissance Clim Blocs OP
TCC3-07-004 A | INVERSEUR COLONNE 3 | N | T2-4 | TGBT CC-N, T2-4 et TGBT CC-S, T3-2 | Armoires Services Généraux Blocs Opératoires TCC3-05-GE52 et TCC3-06-GE6, TCC3-07-004 B, Onduleur 3 en CC3-07-052 | TCC3-07-004 A Vient de : - TGBT CC-N, T2-4 - TGBT CC-S, T3-2 Va vers : - TCC3-05-GE52 - TCC3-06-GE6 - TCC3-07-004 B
TCC3-07-004 A | INVERSEUR COLONNE 3 | S | T3-2 | TGBT CC-N, T2-4 et TGBT CC-S, T3-2 | Armoires Services Généraux Blocs Opératoires TCC3-05-GE52 et TCC3-06-GE6, TCC3-07-004 B, Onduleur 3 en CC3-07-052 | TCC3-07-004 A Vient de : - TGBT CC-N, T2-4 - TGBT CC-S, T3-2 Va vers : - TCC3-05-GE52 - TCC3-06-GE6 - TCC3-07-004 B
TCC3-07-004 B | AGB | N | T2-4 | TCC3-07-004 A départ AGB | 13 Armoires Blocs Opératoires CC3-05 et CC3-06, TCC3-07-002, Monte-charge 1 et 2, Onduleur 4 (Blocs OP) | TCC3-07-004 B Vient de : TCC3-07-004 A départ AGB Va vers : - TCC3-05-GE51 OND - TCC3-06-GE7 OND - Onduleur 4 (A)
TCC3-07-004 B | AGB | S | T3-2 | TCC3-07-004 A départ AGB | 13 Armoires Blocs Opératoires CC3-05 et CC3-06, TCC3-07-002, Monte-charge 1 et 2, Onduleur 4 (Blocs OP) | TCC3-07-004 B Vient de : TCC3-07-004 A départ AGB Va vers : - TCC3-05-GE51 OND - TCC3-06-GE7 OND - Onduleur 4 (A)
TCC3-07-004 OND | TGO | OND |  | Onduleur 4 (A) en CC3-07-004 | TCC3-05-GE51 B, TCC3-06-GE7 B13, Coffrets ondulés Blocs Opératoires zones CC3-05 et CC3-06 | TCC3-07-004 OND Vient de : Onduleur 4 (A) en CC3-07-004 Va vers : - TCC3-05-GE51 OND - TCC3-06-GE7 OND
TCC3-07-052 OND 1 | ONDULE MULTIDEPARTS | OND |  | Onduleur 3 (C) en CC3-07-052 et TGBT CC-N, T5-8 via grille en CC2-07-GE39 | Distribution ondulée colonne CC | TCC3-07-052 OND 1 Vient de : - Onduleur 3 (C) en CC3-07-052 - TGBT CC-N, T2-8 via grille en CC2-07-GE39 Va vers : Distribution ondulée CC
TCC3-07-052 OND 1 | ONDULE MULTIDEPARTS | N | T5-8 | Onduleur 3 (C) en CC3-07-052 et TGBT CC-N, T5-8 via grille en CC2-07-GE39 | Distribution ondulée colonne CC | TCC3-07-052 OND 1 Vient de : - Onduleur 3 (C) en CC3-07-052 - TGBT CC-N, T2-8 via grille en CC2-07-GE39 Va vers : Distribution ondulée CC
TCC3-07-052 OND 2 | ONDULE INFORMATIQUE | OND |  | Onduleurs 1 (A) et 2 (B) local CC3-07-052 | Distribution ondulée informatique CC | TCC3-07-052 OND 2 Vient de : Onduleurs 1 (A) et 2 (B) en CC3-07-052 Va vers : Distribution ondulée informatique CC
TCC3-07-052 A | CLIM ONDULEUR CC3-07 | N | T5-8 | TCC2-07-GE39 A, départ 2F2 | 3 climatisations local CC3-07-052 | TCC3-07-052 A Vient de : TCC2-07-GE39 A départ 2F2 Va vers : 3 climatisations local CC3-07-052

## Armoires CS
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | NIVEAU | LOCAL | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
TCS2-10-066 A | Armoire PDB Puissance IRM 1 | CS2-00 | CS2-10-066 | N | T2-12 | TGBT CC-N, T2-12 IRM 1 | Puissance IRM 1 local CS2-10-066 | OUI | O | N | Coffret Prisma à gauche de la porte. Délestage par 1 contacteur
TCS2-10-066 B | TCS3-10/1 | CS2-00 | CS2-10-066 | N | T6-6 | TGBT CC-N, T6-6 ECL/PC IRM 1 | Ecl et PC zone IRM 1 CS2-10 | OUI | O | O | Armoire prisma beige à droite. Délestage par 2 contacteurs
TCS2-10-066 C | TD 066 | CS2-00 | CS2-10-066 | N | T6-6 | TCS2-10-066 B | Ecl et PC zone IRM 2 CS3-10 | OUI | O | O | Armoire Prisma blanche à droite. Délestage par 2 contacteurs
TCS2-10-001 AE1 | CLIM REA AE1 | CS2-10 | CS2-10-001 | N | T4-13 | TGBT CC-N, T4-13 | Puissance Ventilation CVC Réa | NON
TCS2-10-001 AE2 | CLIM REA AE2 | CS2-10 | CS2-10-001 | N | T4-9 | TGBT CC-N, T4-9 | Puissance Humidificateurs Réa | NON
TCS2-00-064 | AEG REA NORMAL | CS2-00 | CS2-00-064 | N | T5-14 | TGBT CC-N, T5-14 EXTENSION REA et TGBT CC-S, T2-8 EXTENSION REA | Ecl et PC zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | NON |  |  | Placard électrique non identifié dans circulation CS2-00-064
TCS2-00-064 | AEG REA NORMAL | CS2-00 | CS2-00-064 | S | T2-8 | TGBT CC-N, T5-14 EXTENSION REA et TGBT CC-S, T2-8 EXTENSION REA | Ecl et PC zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | NON |  |  | Placard électrique non identifié dans circulation CS2-00-064
TCS2-00-064 OND | AEG REA ONDULE | CS2-00 | CS2-00-064 | OND |  | Onduleur 20 (D) en CC1-20-003 B | PC ondulées zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | NON |  |  | Placard électrique non identifié dans circulation CS2-00-064. Alimentation depuis onduleur 20 (D) REA en CC1-20-003 B et armoire AEG/MED
TCS3-10-023 | TCS3-10 | CS3-10 | CS3-10-023 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 | Ecl PC Service Consultations Anésthésie, Oncogénétique, Bureau local personnel zone CS3-10 | NON
TCS3-10-045 A | TD 045 IRM 2 | CS3-10 | CS3-10-045 | N | T5-12 | TGBT CC-N, T5-12 TGBT CC-S, T3-11 | Puissance IRM 2 CS3-10-028 | NON |  |  | Alimentation depuis départ IRM 2 tiroir 5-12 TGBT CCN et tiroir 3-11 TGBT CCS
TCS3-10-045 A | TD 045 IRM 2 | CS3-10 | CS3-10-045 | S | T3-11 | TGBT CC-N, T5-12 TGBT CC-S, T3-11 | Puissance IRM 2 CS3-10-028 | NON |  |  | Alimentation depuis départ IRM 2 tiroir 5-12 TGBT CCN et tiroir 3-11 TGBT CCS
TCS3-10-045 B | CLIM IRM 2 | CS3-10 | CS3-10-045 | N et S | T5-12 T3-11 | TCS3-10-045 A, départ climatisation IRM 2 | Clim IRM 2 | NON
TCS3-00-017 | Puissance Scanner SAU | CS3-00 | CS3-00-017 | N et S | T3-12 T3-7 | TGBT CCN Scanner SAU T3-12 et TGBT CCS Scanner SAU T3-7, CC1-20-003 A et CC1-20-032 via CS3-00-GE43 | Puissance Scanner SAU salle CS3-00-006 | NON |  |  | Coffret Prisma. Alimentation depuis TGBT CCN et TGBT CCS via inverseur N/S dans CS3-00-GE43
TCS3-00-GE37 | TD SAU CHIR MED (TD CS3-00-054) | CS3-00 | CS3-00-GE37 | N et S | T2-14 T3-9 | TCS5-00-GE35 | Terminaux Chir Méd | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs, placard technique dans circulation CS3-00-054. Chassis EL004
TCS3-00-GE33 | TD SAU RADIO (TD CS3-00-053) | CS3-00 | CS3-00-GE33 | N et S | T2-14 T3-9 | TCS5-00-GE35 | Terminaux Radio 1 et 2 SAU | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs, placard technique dans circulation CS3-00-060. Chassis EL003
TCS3-00-GE43 A | TD SAU SCANNER (TD CS3-00-016) | CS3-00 | CS3-00-GE43 | N et S | T2-14 T3-9 | TCS5-00-GE35 | Terminaux Scanner SAU | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs, placard technique dans circulation CS3-00-011. Chassis EL002
TCS3-00-GE43 B | ALIM PUISSANCE SCANNER SAU | CS3-00 | CS3-00-GE43 | N et S | T3-12 T3-7 | TGBT CC-N, T3-12 TGBT CC-S, T3-7 | CS3-00-017, Puissance Scanner SAU | NON |  |  | Alimentation depuis départ Scanner RDC SAU tiroir 3-12 TGBT CCN et tiroir 3-7 TGBT CCS
TCS3-00-061 | RADIO 1 Puissance | CS3-00 | CS3-00-061 | N | T2-6 | TCS5-00-GE40 | Puissance Radio 1 SAU | NON |  |  | Alimentation depuis départ Colonne 10 Radio 1 tiroir 2-6, via grille et disjoncteur dans CS3-00-GE40
TCS3-00-072 | RADIO 2 Puissance | CS3-00 | CS3-00-072 | N | T2-6 | TCS5-00-GE40 | Puissance Radio 2 SAU | NON |  |  | Alimentation depuis départ Colonne 10 Radio 1 tiroir 2-6, via grille et disjoncteur dans CS3-00-GE40
TCS4-00-GE41 OND | REA MED ONDULE | CS4-00 | CS4-00-GE41 |  |  | CN5-10-002 et CS4-00-GE41 | REA ONDULE anciens locaux | NON |  |  | Alimentation depuis Onduleur sous cafét et ancienne armoire REA en CS4-00-GE41
TCS4-00-004 | COFFRET A2 POSTE SECU | CS4-00 | CS4-00-003 | SECURITE |  | TGBT CC-SECURITE, départ coffret A2 | Ecl et PC local Sécurité | NON |  |  | dans placard technique CS4-00-004, alimentation des circuits éclairage et PC du local sécurité
TCS4-00-004 OND | COFFRET A3 POSTE SECU | CS4-00 | CS4-00-003 | OND |  | TCN5-10-060A OND 1, départ Baie CN5-10 | PC ondulées local Sécurité | NON |  |  | dans placard technique CS4-00-004, alimentation des circuits PC ondulées du local sécurité
TCS4-00-009 | DESENFUMAGE REA / SAU | CS4-00 | CS4-00-009 | SECURITE |  | TGBT CC-SECURITE, départ Désenfumage REA / SAU | Désenfumage Réa-SAU | NON |  |  | Alimentation depuis Désenfumage REA / SAU TGBT CC SECURITE
TCS4-00-009 B | TCS4-00 | CS4-00 | CS4-00-009 | N | T3-6 | TGBT CC-N, T3-6, départ Colonne 6 | Ecl et PC zone CS4-00 | OUI | O | O
TCS5-00-GE35 | GENERAL SAU | CS5-00 | CS5-00-GE35 | N | T2-14 | TGBT CC-N, T2-14 TGBT CC-S, T3-9 | Distribution SAU | NON |  |  | Placard technique dans circulation CS5-00-028. Alimentation depuis Général SAU tioir 2-14 TGBT CCN et tiroir 3-9 TGBT CCS
TCS5-00-GE35 | GENERAL SAU | CS5-00 | CS5-00-GE35 | S | T3-9 | TGBT CC-N, T2-14 TGBT CC-S, T3-9 | Distribution SAU | NON |  |  | Placard technique dans circulation CS5-00-028. Alimentation depuis Général SAU tioir 2-14 TGBT CCN et tiroir 3-9 TGBT CCS
TCS5-00-GE38 OND | GENERAL SAU OND | CS5-00 | CS5-00-GE38 | OND |  | TCN5-10-060A OND 1, départ Armoire Urgences N00 E 005 | Distribution ondulée SAU | NON
TCS5-00GE38 | TD SAU Accueil | CS5-00 | CS5-00GE38 |  |  | TCS5-00-GE35 | Terminaux Accueil SAU | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs, placard technique dans circulation CS3-00-004. Chassis EL005
TCS5-00-GE40 | TD SAU DECHOC | CS5-00 | CS5-00-GE40 |  |  | TCS5-00-GE35 | Terminaux Salle Déchocage | NON |  |  | Placard technique dans bureau médical CS3-00-033
TCS5-00-GE42 A | TD SAU HALL AMBULANCES | CS5-00 | CS5-00-GE42 |  |  | TCS5-00-GE35 | Terminaux Hall Ambulances et CVC | NON |  |  | Placard technique dans local brancards CS5-00-???. Local non identifié
TCS5-00-GE42 B | TD SAU CVC HALL AMBULANCES | CS5-00 | CS5-00-GE42 |  |  | TCS5-00-GE42 | CVC Hall Ambulances | NON |  |  | Placard technique dans local brancards CS5-00-???. Local non identifié
ORSEC | ORSEC | CS5-00 | CS5-00-023 |  |  | TCS5-00-GE42 | Boîte de dérivation ORSEC | NON |  |  | Boîte dans l'angle sud-est, près de la porte automatique
TCS5-01-GE28 | TD SAU ETAGE | CS5-01 | CS5-01-GE28 |  |  | TCS5-00-GE35 | Terminaux SAU étage | OUI | O | O | Délestage par 2 contacteurs, placard technique dans circulation CS5-01-102. Chassis EL018
TCS5-01-031 A | TD SAU ET TECHNIQUE | CS5-01 | CS5-01-031 |  |  | TCS5-00-GE35 | Terminaux SAU étage technique | NON |  |  | Coffret EL009
TCS5-01-031 B | TD CVC ZONE SAU 2.3 | CS5-01 | CS5-01-031 |  |  | TCS5-00-GE35 | Ventilation DFR | NON

## Etiquettes CS
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | ETIQUETTES CS
TCS2-10-066 A | Armoire PDB Puissance IRM 1 (coffret Prisma à gauche de la porte) | N | T2-12 | TGBT CC-N, T2-12 départ IRM1 | Puissance IRM 1 local CS2-10-066 | TCS2-10-066 A Vient de : TGBT CC-N, T2-12 Va vers : Puissance IRM 1
TCS2-10-066 B | TCS3-10/1 | N | T6-6 | TGBT CC-N, T6-06 | Ecl et PC zone IRM 1 CS2-10 et TCS2-10-066 C | TCS2-10-066 B Vient de : TGBT CC-N, T6-06 Va vers : - Ecl et PC zone CS3-10 IRM1 - TCS2-10-066 C
TCS2-10-066 C | TD 066 | N | T6-6 | TCS2-10-066 B, départ TD 066 | Ecl et PC zone IRM 2 CS3-10 | TCS2-10-066 C Vient de : TCS2-10-066 B, départ TD 066 Va vers : Ecl et PC zone CS3-10 IRM2
TCS2-10-001 AE1 | CLIM REA AE1 | N | T4-13 | TGBT CC-N, T4-13 | Puissance Ventilation CVC Réa | TCS2-10-001 AE1 Vient de : TGBT CC-N, T4-13 Va vers : Puissance Ventilation CVC Réa AE1
TCS2-10-001 AE2 | CLIM REA AE2 | N | T4-9 | TGBT CC-N, T4-9 | Puissance Humidificateurs Réa | TCS2-10-001 AE2 Vient de : TGBT CC-N, T4-9 Va vers : Puissance Humidificateurs Réa AE2
TCS2-00-064 | AEG REA NORMAL | N | T5-14 | TGBT CC-N, T5-14 et TGBT CC-S, T2-8 | Ecl et PC zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | TCS2-00-064 Vient de : - TGBT CC-N, T5-14 - TGBT CC-S, T2-8 Va vers : Ecl et PC zones CS1-00 et CS2-00 Réa Méd
TCS2-00-064 | AEG REA NORMAL | S | T2-8 | TGBT CC-N, T5-14 et TGBT CC-S, T2-8 | Ecl et PC zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | TCS2-00-064 Vient de : - TGBT CC-N, T5-14 - TGBT CC-S, T2-8 Va vers : Ecl et PC zones CS1-00 et CS2-00 Réa Méd
TCS2-00-064 OND | AEG REA ONDULE | N | T5-14 | TGBT CC-N, T5-14 et TGBT CC-S, T2-8 et onduleur 20 (D) en CC1-20-003 B | PC ondulées zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | TCS2-00-064 OND Vient de : - TGBT CC-N, T5-14 - TGBT CC-S, T2-8 - Onduleur 20 (D) en CC1-20-003 B Va vers : Ecl et PC zones CS1-00 et CS2-00 Réa Méd
TCS2-00-064 OND | AEG REA ONDULE | S | T2-8 | TGBT CC-N, T5-14 et TGBT CC-S, T2-8 et onduleur 20 (D) en CC1-20-003 B | PC ondulées zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | TCS2-00-064 OND Vient de : - TGBT CC-N, T5-14 - TGBT CC-S, T2-8 - Onduleur 20 (D) en CC1-20-003 B Va vers : Ecl et PC zones CS1-00 et CS2-00 Réa Méd
TCS2-00-064 OND | AEG REA ONDULE | OND |  | TGBT CC-N, T5-14 et TGBT CC-S, T2-8 et onduleur 20 (D) en CC1-20-003 B | PC ondulées zone REA MED CS1-00 et CS2-00 | Placard électrique non identifié dans circulation CS2-00-064. Alimentation depuis onduleur REA en CC1-20-003 B et armoire AEG/MED
TCS3-10-023 | TCS3-10 | N | T4-3 | TGBT CC-N, T4-3 | Ecl et PC Service Consultations Anésthésie, Oncogénétique, Bureau local personnel zone CS3-10 | TCS3-10-023 Vient de : TGBT CC-N, T4-3 Va vers : Ecl et PC zone CS3-10
TCS3-10-045 A | TD 045 IRM 2 | N | T5-12 | TGBT CC-N, T5-12 TGBT CC-S, T3-11 | Puissance IRM 2 CS3-10-028 et Clim IRM 2 | TCS3-10-045 A Vient de : - TGBT CC-N, T5-12 - TGBT CC-S, T3-11 Va vers : - Puissance IRM 2 - TCS3-10-045 B
TCS3-10-045 A | TD 045 IRM 2 | S | T3-11 | TGBT CC-N, T5-12 TGBT CC-S, T3-11 | Puissance IRM 2 CS3-10-028 et Clim IRM 2 | TCS3-10-045 A Vient de : - TGBT CC-N, T5-12 - TGBT CC-S, T3-11 Va vers : - Puissance IRM 2 - TCS3-10-045 B
TCS3-10-045 B | CLIM IRM 2 | N | T5-12 | TCS3-10-045 A, départ climatisation IRM2 | Clim IRM 2 | TCS3-10-045 B Vient de : TCS3-10-045 A, départ Climatisation IRM 2 Va vers : Climatisation IRM 2
TCS3-10-045 B | CLIM IRM 2 | S | T3-11 | TCS3-10-045 A, départ climatisation IRM2 | Clim IRM 2 | TCS3-10-045 B Vient de : TCS3-10-045 A, départ Climatisation IRM 2 Va vers : Climatisation IRM 2
TCS3-00-017 | Puissance Scanner SAU | N | T3-12 | TGBT CC-N, T3-12 et TGBT CC-S, T3-7 via inverseur N/S TCS3-00-GE43 | Puissance Scanner SAU salle CS3-00-006 | TCS3-00-017 Vient de : TCS3-00-GE43 (inverseur N/S) Va vers : Puissance Scanner SAU CS3-00-006
TCS3-00-017 | Puissance Scanner SAU | S | T3-7 | TGBT CC-N, T3-12 et TGBT CC-S, T3-7 via inverseur N/S TCS3-00-GE43 | Puissance Scanner SAU salle CS3-00-006 | TCS3-00-017 Vient de : TCS3-00-GE43 (inverseur N/S) Va vers : Puissance Scanner SAU CS3-00-006
TCS3-00-GE37 | TD SAU CHIR MED (TD CS3-00-054), chassis EL004 | N | T2-14 | TCS5-00-GE35, départ TD SAU CHIR MED EL004 | Ecl et PC zone CS3-00 Chir Méd SAU | TCS3-00-GE37 Vient de : TCS5-00-GE35, départ TD SAU CHIR MED EL004 Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Chir Méd SAU
TCS3-00-GE37 | TD SAU CHIR MED (TD CS3-00-054), chassis EL004 | S | T3-9 | TCS5-00-GE35, départ TD SAU CHIR MED EL004 | Ecl et PC zone CS3-00 Chir Méd SAU | TCS3-00-GE37 Vient de : TCS5-00-GE35, départ TD SAU CHIR MED EL004 Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Chir Méd SAU
TCS3-00-GE33 | TD SAU RADIO (TD CS3-00-053), chassis EL003 dans placard technique circulation CS3-00-060 | N | T2-14 | TCS5-00-GE35, départ TD SAU RADIO EL003 | Ecl et PC zone CS3-00 Radio 1 et 2 SAU | TCS3-00-GE33 Vient de : TCS5-00-GE35, départ TD SAU RADIO EL003 Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Radio 1 et 2 SAU
TCS3-00-GE33 | TD SAU RADIO (TD CS3-00-053), chassis EL003 dans placard technique circulation CS3-00-060 | S | T3-9 | TCS5-00-GE35, départ TD SAU RADIO EL003 | Ecl et PC zone CS3-00 Radio 1 et 2 SAU | TCS3-00-GE33 Vient de : TCS5-00-GE35, départ TD SAU RADIO EL003 Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Radio 1 et 2 SAU
TCS3-00-GE43 A | TD SAU SCANNER (TD CS3-00-016), chassis EL002 dans placard technique circulation CS3-00-011 | N | T2-14 | TCS5-00-GE35, départ TD SAU SCANNER EL002 | Ecl et PC zone CS3-00 Scanner SAU | TCS3-00-GE43 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ TD SAU SCANNER EL002 Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Scanner SAU
TCS3-00-GE43 A | TD SAU SCANNER (TD CS3-00-016), chassis EL002 dans placard technique circulation CS3-00-011 | S | T3-9 | TCS5-00-GE35, départ TD SAU SCANNER EL002 | Ecl et PC zone CS3-00 Scanner SAU | TCS3-00-GE43 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ TD SAU SCANNER EL002 Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Scanner SAU
TCS3-00-GE43 B | ALIM PUISSANCE SCANNER SAU | N | T3-12 | TGBT CC-N, T3-12 et TGBT CC-S, T3-7 | CS3-00-017, Puissance Scanner SAU | TCS3-00-GE43 B Vient de : - TGBT CC-N, T3-12 - TGBT CC-S, T3-7 Va vers : TCS3-00-017 Puissance Scanner SAU
TCS3-00-GE43 B | ALIM PUISSANCE SCANNER SAU | S | T3-7 | TGBT CC-N, T3-12 et TGBT CC-S, T3-7 | CS3-00-017, Puissance Scanner SAU | TCS3-00-GE43 B Vient de : - TGBT CC-N, T3-12 - TGBT CC-S, T3-7 Va vers : TCS3-00-017 Puissance Scanner SAU
TCS3-00-061 | RADIO 1 Puissance | N | T2-6 | TCS5-00-GE40 B, départ Radio 1 SAU | Puissance Radio 1 SAU | TCS3-00-061 Vient de : TCS5-00-GE40 B, départ Radio 1 Va vers : Puissance Radio 1 SAU
TCS3-00-072 | RADIO 2 Puissance | N | T2-6 | TCS5-00-GE40 B, départ Radio 2 SAU | Puissance Radio 2 SAU | TCS3-00-072 Vient de : TCS5-00-GE40 B, départ Radio 2 Va vers : Puissance Radio 2 SAU
TCS4-00-GE41 | Alim Normale Ancienne REA | N | T3-7 | TGBT CC-N, T3-7 | Ecl et PC zone CS4-00 | TCS4-00-GE41 Vient de : - TGBT CC-N, T3-7 - TGBT CC-S, T2-5 Va vers : Ecl et PC zone CS4-00
TCS4-00-GE41 | Alim Secours Ancienne REA | S | T2-5 | TGBT CC-S, T2-5 | Ecl et PC zone CS4-00 | TCS4-00-GE41 Vient de : - TGBT CC-N, T3-7 - TGBT CC-S, T2-5 Va vers : Ecl et PC zone CS4-00
TCS4-00-GE41 OND | REA MED ONDULE |  |  | TCC1-20-003B OND et CS4-00-GE41 | REA ONDULE anciens locaux | Alimentation depuis Onduleur TGBT CC et ancienne armoire REA en CS4-00-GE41
TCS4-00-004 | COFFRET A2 POSTE SECU | SECURITE |  | TGBT CC-SECURITE, départ coffret A2 | Ecl et PC local Sécurité | TCS4-00-004 Vient de : TGBT CC-SECURITE, départ Coffret A2 Poste Sécurité Va vers : Ecl et PC local Sécurité
TCS4-00-004 OND | COFFRET A3 POSTE SECU | OND |  | TCN5-10-060A OND 1, départ Baie CN5-10 | PC ondulées local Sécurité | TCS4-00-004 OND Vient de : TCN5-10-060A OND 1, départ Baie CN5-10 Va vers : PC ondulées local Sécurité
TCS4-00-009 | DESENFUMAGE REA / SAU | SECURITE |  | TGBT CC SECURITE, départ Désenfumage REA / SAU | Désenfumage Réa-SAU | TCS4-00-009 Vient de : TGBT CC-SECURITE, départ Désenfumage Réa / SAU Va vers : Désenfumage Réa / SAU CS4-00
TCS5-00-GE35 | GENERAL SAU | N | T2-14 | TGBT CC-N, T2-14 TGBT CC-S, T3-9 | Distribution zones CS3-00 et CS5-00 SAU | TCS5-00-GE35 Vient de : - TGBT CC-N, T2-14 - TGBT CC-S, T3-9 Va vers : Distribution zones CS3-00 et CS5-00 SAU
TCS5-00-GE35 | GENERAL SAU | S | T3-9 | TGBT CC-N, T2-14 TGBT CC-S, T3-9 | Distribution zones CS3-00 et CS5-00 SAU | TCS5-00-GE35 Vient de : - TGBT CC-N, T2-14 - TGBT CC-S, T3-9 Va vers : Distribution zones CS3-00 et CS5-00 SAU
TCS5-00-GE38 OND | GENERAL SAU OND | OND |  | TCN5-10-060A OND 1, départ Armoire Urgences N00 E 005 | Distribution ondulée zones CS3-00 et CS5-00 SAU | TCS5-00-GE38 OND Vient de : TCN5-10-060A OND 1, départ Armoire Urgences N00 E 005 Va vers : Distribution Ondulée zones CS3-00 et CS5-00 SAU
TCS5-00GE38 | TD SAU Accueil EL005 | N | T2-14 | TCS5-00-GE35 | Ecl et PC zone CS5-00 Accueil SAU | TCS5-00-GE38 Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire Urgences N00 E 005 Va vers : Ecl et PC zones CS3-00 et CS5-00 SAU
TCS5-00GE38 | TD SAU Accueil EL005 | S | T3-9 | TCS5-00-GE35 | Ecl et PC zone CS5-00 Accueil SAU | TCS5-00-GE38 Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire Urgences N00 E 005 Va vers : Ecl et PC zones CS3-00 et CS5-00 SAU
TCS5-00-GE40 A | TD SAU DECHOC (dans placard technique bureau médical CS3-00-033) | N | T2-14 | TCS5-00-GE35 | Ecl et PC Salle Déchocage CS3-00 | TCS5-00-GE40 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire Déchocage Urgences Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Déchocage SAU
TCS5-00-GE40 A | TD SAU DECHOC (dans placard technique bureau médical CS3-00-033) | S | T3-9 | TCS5-00-GE35 | Ecl et PC Salle Déchocage CS3-00 | TCS5-00-GE40 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire Déchocage Urgences Va vers : Ecl et PC zone CS3-00 Déchocage SAU
TCS5-00-GE40 B | Alim Radio 1 et 2 SAU (dans placard technique bureau médical CS3-00-033) | N | T2-6 | TGBT CC-N, T2-6 | Puissance Radio 1 SAU et Radio 2 SAU | TCS5-00-GE40 B Vient de : - TGBT CC-N, T2-6 Va vers : - TCS3-00-061 Puissance Radio 1 SAU - TCS3-00-072 Puissance Radio 2 SAU
TCS5-00-GE42 A | TD SAU HALL AMBULANCES (placard dans local brancards) | N | T2-14 | TCS5-00-GE35 | Ecl et PC CS5-00-042 Hall Ambulances et CVC | TCS5-00-GE42 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD SAU Hall Ambulances Va vers : Ecl et PC zone CS5-00 Ambulances
TCS5-00-GE42 A | TD SAU HALL AMBULANCES (placard dans local brancards) | S | T3-9 | TCS5-00-GE35 | Ecl et PC CS5-00-042 Hall Ambulances et CVC | TCS5-00-GE42 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD SAU Hall Ambulances Va vers : Ecl et PC zone CS5-00 Ambulances
TCS5-00-GE42 B | TD SAU CVC HALL AMBULANCES (placard dans local brancards) | N | T2-14 | TCS5-00-GE42 A, départ Armoire CVC | CVC CS5-00-042 Hall Ambulances | TCS5-00-GE42 B Vient de : TCS5-00-GE42 A, départ Armoire CVC Va vers : Ecl et PC zone CS5-00 Ambulances
TCS5-00-GE42 B | TD SAU CVC HALL AMBULANCES (placard dans local brancards) | S | T3-9 | TCS5-00-GE42 A, départ Armoire CVC | CVC CS5-00-042 Hall Ambulances | TCS5-00-GE42 B Vient de : TCS5-00-GE42 A, départ Armoire CVC Va vers : Ecl et PC zone CS5-00 Ambulances
ORSEC | ORSEC |  |  | TCS5-00-GE42 A, départ ORSEC | Boîte dans l'angle sud-est, près de la porte automatique
TCS5-01-GE28 | TD SAU ETAGE EL018 (placard technique dans circulation CS5-01-102) | N | T2-14 | TCS5-00-GE35 | Terminaux SAU étage | TCS5-01-GE28 Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD SAU Etage Va vers : Ecl et PC zone CS5-10
TCS5-01-GE28 | TD SAU ETAGE EL018 (placard technique dans circulation CS5-01-102) | S | T3-9 | TCS5-00-GE35 | Terminaux SAU étage | TCS5-01-GE28 Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD SAU Etage Va vers : Ecl et PC zone CS5-10
TCS5-01-031 A | TD SAU ET TECHNIQUE EL009 | N | T2-14 | TCS5-00-GE35 | Terminaux SAU étage technique | TCS5-01-031 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD SAU ET Technique Va vers : Ecl et PC zone CS5-10 Etage technique
TCS5-01-031 A | TD SAU ET TECHNIQUE EL009 | S | T3-9 | TCS5-00-GE35 | Terminaux SAU étage technique | TCS5-01-031 A Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD SAU ET Technique Va vers : Ecl et PC zone CS5-10 Etage technique
TCS5-01-031 B | TD CVC ZONE SAU 2.3 | N | T2-14 | TCS5-00-GE35 | Ventilation DFR | TCS5-01-031 B Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD CVC ZONE SAU 2.3 Va vers : Ventilation zone CS5
TCS5-01-031 B | TD CVC ZONE SAU 2.3 | S | T3-9 | TCS5-00-GE35 | Ventilation DFR | TCS5-01-031 B Vient de : TCS5-00-GE35, départ Armoire TD CVC ZONE SAU 2.3 Va vers : Ventilation zone CS5

## Armoires CN
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | NIVEAU | LOCAL | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
TCN5-10-060A OND 1 | OND CN5 Informatique | CN5-10 | CN5-10-060A | N | T7-16 | TGBT CC-N, T7-16 | Distribution ondulée Informatique | NON
TCN5-10-060A OND 1 | OND CN5 Informatique | CN5-10 | CN5-10-060A | N | T7-34 | TGBT CC-N, T7-34 | Distribution ondulée Informatique | NON
TCN5-10-060A OND 1 | OND CN5 Informatique | CN5-10 | CN5-10-060A | S | T3-13 | TGBT CC-S, T3-13 | Distribution ondulée Informatique | NON
TCN5-10-060A OND 2 | OND CN5 Médical | CN5-10 | CN5-10-060A | N | T7-40 | TGBT CC-N, T7-40 | Distribution ondulée Médical | NON
TCN5-10-060A OND 2 | OND CN5 Médical | CN5-10 | CN5-10-060A | S | T3-14 | TGBT CC-S, T3-14 | Distribution ondulée Médical | NON
TCN5-10-060 | CLIMAT SCANNER | CN5-10 | CN5-10-060 | N | T4-4 | TGBT CC-N, T4-4 | Climatisation Scanner zone CN5-10 | NON
TCN5-10-054 A | TE054 | CN5-10 | CN5-10-054 | N | T5-6 | CN5-10-GE57 A | Terminaux Angio, Scanner, 4 portes auto entrée Hôpital | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur
TCN5-10-054 B | FM ANGIO | CN5-10 | CN5-10-054 | N | T6-4 | TGBT CC-N , T6-4 | Puissance 2 salles Angio | NON |  |  | Alimentation depuis départ Force Scanner Angiographie CN5 tiroir 6-4 TGBT CCN
TCN5-10-054 OND | OND ANGIO-SCANNER | CN5-10 | CN5-10-054 | OND |  | TCN5-10-060A OND 1, départ "Angiogramme 1er s/sol" | Terminaux ondulé Angio Scanner | NON |  |  | Alimentation depuis armoire ondulée multidéparts CN5-10-003
TCN5-10-GE57 A | TCN5-10.2 | CN5-10 | CN5-10-GE57 | N | T5-6 | TGBT CC-N , T5-6 | Terminaux Radio, coffrets CN6-10-061 A, CN6-10-130, CN7-10-129, CN5-10-054 A | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur. Alimentation depuis départ Colonne 5 tiroir 5-6 TGBT CCN
TCN5-10-GE57 B | Extension TCN5-10.2 | CN5-10 | CN5-10-GE57 | N | T5-6 | CN5-10-GE57 A | Terminaux Radio | OUI | O | N | Délestage par 1 contacteur
TCN5-10-007 | Scanner 2 | CN5-10 | CN5-10-007 | N | T6-11 | TGBT CC-N, T6-11 | Force Scanner 2 | NON
TCN6-10-051 | Armoire Salle Radio 051 | CN6-10 | CN6-10-051 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 051 |  |  |  | Alimentation depuis départ Colonne Radio 2 tiroir 5-4 TGBT CCN
TCN6-10-053 | Armoire Salle Radio 053 | CN6-10 | CN6-10-053 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 053 |  |  |  | Alimentation depuis départ Colonne Radio 2 tiroir 5-4 TGBT CCN
TCN6-10-049 | Armoire Salle Radio 049 | CN6-10 | CN6-10-049 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 049 |  |  |  | Alimentation depuis départ Colonne Radio 2 tiroir 5-4 TGBT CCN
TCN6-10-055 | Armoire Salle Radio 055 | CN6-10 | CN6-10-055 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 055 |  |  |  | Alimentation depuis départ Colonne Radio 2 tiroir 5-4 TGBT CCN
TCN6-10-058 | Armoire Salle Radio Vasculaire 058 | CN6-10 | CN6-10-058 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 058 |  |  |  | Alimentation depuis départ Colonne Radio 2 tiroir 5-4 TGBT CCN, via transformateur 125 kVA en CC2-20-013 A
TCN5-00-024 | Armoire Désenfumage Niv CN5-00 | CN5-00 | CN5-00-024 | SECURITE |  | TGBT SECURITE | Désenfumage CN5-00 | NON
TCN5-00-GE57 | TCN5-00-03 | CN5-00 | CN5-00-GE57 | N | T5-6 | TGBT CC-N, T5-6 | Ecl et PC zone CN5-00 | OUI | O | O
TCN5-00-GE58 | TCN5-00-02 | CN5-00 | CN5-00-GE58 | N | T5-6 | TGBT CC-N, T5-6 | TCN5-00-015 disj R125, TCN5-00-020 OND 1 (Onduleurs I55), Ecl et PC zone CN5-00 (hall visiteurs), Chargeur en CN5-00-020, TCN5-00-020 OND 2 (alim normale) | OUI | O
TCN5-00-015 | TCN5-00-01 | CN5-00 | CN5-00-015 | N | T5-6 | TCN5-00-GE58, départ TCN5-00-01 | Bungalows, TCN5-00-005 Armoire boutique, Ecl espace fumeurs
TCN5-00-020 | AUTOCOM I55 | CN5-00 | CN5-00-020 | N | T5-6 | TCN5-00-GE58, départ AUTOCOM I55 | 3 onduleurs SAEI, 4 baies info | NON
TCN5-00-020 OND | TD ONDULE LT CN5-00/02 | CN5-00 | CN5-00-020 | N | T5-6 | TCN5-00-GE58, départ Ondulé CN5-00-020 | Distribution ondulée CN5-00 | NON
TCN5-00-020 OND | TD ONDULE LT CN5-00/02 | CN5-00 | CN5-00-020 | OND |  | TCN5-10-060A OND 1, départ Ondulé CN5-00-020 | Distribution ondulée CN5-00 | NON
TCN7-10-129-3 |  | CN7-10 | CN7-10-129 | N | T6-14 | TGBT CC-N, T6-14 | Accélérateur en CN7-10 | NON |  |  | Alimentation depuis départ Scanner 3ème Accélérateur de particules, tiroir 6-14 TGBT CC-N

## Etiquettes CN
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | ETIQUETTES CN
TCN5-10-060A OND 1 | OND CN5 Informatique | N | T7-16 | TGBT CC-N, T7-16 | Va vers : - TCN5-10-054 OND - "PC détrompées Baie CN5-10" - TCS5-00-GE35 OND - TCN5-00-020 OND - "Info chargeur Blanchisserie" | TCN5-10-060A OND 1 Vient de : - TGBT CC-N, T7-16 - TGBT CC-N, T7-34 - TGBT CC-S, T3-13 Va vers : - TCN5-10-054 OND - "PC détrompées Baie CN5-10" - TCS5-00-GE35 OND - TCN5-00-020 OND - "Info chargeur Blanchisserie"
TCN5-10-060A OND 1 | OND CN5 Informatique | N | T7-34 | TGBT CC-N, T7-34 | Va vers : - TCN5-10-054 OND - "PC détrompées Baie CN5-10" - TCS5-00-GE35 OND - TCN5-00-020 OND - "Info chargeur Blanchisserie" | TCN5-10-060A OND 1 Vient de : - TGBT CC-N, T7-16 - TGBT CC-N, T7-34 - TGBT CC-S, T3-13 Va vers : - TCN5-10-054 OND - "PC détrompées Baie CN5-10" - TCS5-00-GE35 OND - TCN5-00-020 OND - "Info chargeur Blanchisserie"
TCN5-10-060A OND 1 | OND CN5 Informatique | S | T3-13 | TGBT CC-S, T3-13 | Va vers : - TCN5-10-054 OND - "PC détrompées Baie CN5-10" - TCS5-00-GE35 OND - TCN5-00-020 OND - "Info chargeur Blanchisserie" | TCN5-10-060A OND 1 Vient de : - TGBT CC-N, T7-16 - TGBT CC-N, T7-34 - TGBT CC-S, T3-13 Va vers : - TCN5-10-054 OND - "PC détrompées Baie CN5-10" - TCS5-00-GE35 OND - TCN5-00-020 OND - "Info chargeur Blanchisserie"
TCN5-10-060A OND 2 | OND CN5 Médical | N | T7-40 | TGBT CC-N, T7-40 | Va vers : - TPN2-00-GE32 OND - "Microbio" - TPN1-20-003 OND - "Radiothérapie CN7" - TPN1-10-GE50 OND | TCN5-10-060A OND 2 Vient de : - TGBT CC-N, T7-40 - TGBT CC-S, T3-14 Va vers : - TPN2-00-GE32 OND - "Microbio" - TPN1-20-003 OND - "Radiothérapie CN7" - TPN1-10-GE50 OND
TCN5-10-060A OND 2 | OND CN5 Médical | S | T3-14 | TGBT CC-S, T3-14 | Va vers : - TPN2-00-GE32 OND - "Microbio" - TPN1-20-003 OND - "Radiothérapie CN7" - TPN1-10-GE50 OND | TCN5-10-060A OND 2 Vient de : - TGBT CC-N, T7-40 - TGBT CC-S, T3-14 Va vers : - TPN2-00-GE32 OND - "Microbio" - TPN1-20-003 OND - "Radiothérapie CN7" - TPN1-10-GE50 OND
TCN5-10-054 A | TE054 | N | T5-6 | TCN5-10-GE57 A | Terminaux Angio, Scanner, 4 portes auto entrée Hôpital | TCN5-10-054 A Vient de : TCN5-10-GE57 A, départ TE054 Va vers : Ecl, PC et petite Force zone CN5-10
TCN5-10-054 B | FM ANGIO | N | T6-4 | TGBT CC-N , T6-4 "Force Scanner Angio CN5" | Puissance 2 salles Angio | TCN5-10-054 B Vient de : TGBT CC-N, T6-4 Va vers : Force motrice 2 salles Angio : "CN5-10-044 B" et "CN5-10-009"
TCN5-10-054 OND | OND ANGIO-SCANNER | OND |  | Alimentation depuis armoire ondulée info CN5-10-060A, départ "Angiogramme 1er sous-sol" | Terminaux ondulé Angio Scanner | TCN5-10-054 OND Vient de : TCN5-10-060A OND 1, départ "Angiogramme 1er s/sol" Va vers : circuits ondués zone CN5-10
TCN5-10-GE57 A | TCN5-10.2 | N | T5-6 | TGBT CC-N , T5-6 | Terminaux Radio, coffrets CN6-10-061 A, CN6-10-130, CN7-10-129, TCN5-10-054 A | TCN5-10-GE57 A Vient de : TGBT CC-N, T5-6 Va vers : - Ecl et PC zone CN5-10 - TCN6-10-061 A - TCN7-10-130 - TCN7-10-129 - TCN5-10-054 A - TCN5-10-GE57 B
TCN5-10-GE57 B | Extension TCN5-10.2 (chassis fond qui a brûlé en 2009) | N | T5-6 | TCN5-10-GE57 A | Terminaux Radio | TCN5-10-GE57 B Vient de : TCN5-10-GE57 A Va vers : - Ecl et PC zone CN5-10
TCN5-10-060 | CLIMAT SCANNER | N | T4-4 | TGBT CC-N, T4-4 | Climatisation Scanner zone CN5-10 | TCN5-10-060 Vient de : TGBT CC-N, T4-4 Va vers : Climatisation Scanner zone CN5-10
TCN5-10-007 | Scanner 2 | N | T6-11 | TGBT CC-N, T6-11 | Force Scanner 2 | TCN5-10-007 Vient de : TGBT CC-N, T6-11 Va vers : Salle Scanner 2 CN5-10-007
TCN6-10-051 | Armoire Salle Radio 051 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 051 | TCN6-10-051 Vient de : TGBT CC-N, T5-4 Va vers : Salle Radio CN6-10-051
TCN6-10-053 | Armoire Salle Radio 053 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 053 | TCN6-10-053 Vient de : TGBT CC-N, T5-4 Va vers : Salle Radio CN6-10-053
TCN6-10-049 | Armoire Salle Radio 049 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 049 | TCN6-10-049 Vient de : TGBT CC-N, T5-4 Va vers : Salle Radio CN6-10-049
TCN6-10-055 | Armoire Salle Radio 055 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 055 | TCN6-10-055 Vient de : TGBT CC-N, T5-4 Va vers : Salle Radio CN6-10-055
TCN6-10-058 | Armoire Salle Radio Vasculaire 058 | N | T5-4 | TGBT CC-N , T5-4 | Puissance Radio 058 | TCN6-10-058 Vient de : TGBT CC-N, T5-4 Va vers : Salle Radio CN6-10-058
TCN5-00-024 | Armoire Désenfumage niv CN5-00 | SECURITE |  | TGBT SECURITE | Désenfumage CN5-00 | TCN5-00-024 Vient de : TGBT CC-SECURITE départ Désenf CN5-00 Va vers : Désenfumage CN5-00
TCN5-00-GE57 | TCN5-00-03 | N | T5-6 | TGBT CC-N, T5-6 | Ecl et PC zone CN5-00 | TCN5-00-GE57 Vient de : TGBT CC-N, T5-6 Va vers : Ecl et PC CN5-00
TCN5-00-GE58 | TCN5-00-02 | N | T5-6 | TGBT CC-N, T5-6 | TCN5-00-015 disj R125, TCN5-00-020 OND 1 (Onduleurs I55), Ecl et PC zone CN5-00 (hall visiteurs), Chargeur en CN5-00-020, TCN5-00-020 OND 2 (alim normale) | TCN5-00-GE58 Vient de : TGBT CC-N, T5-6 Va vers : - TCN5-00-015 - TCN5-00-020 OND 1 - TCN5-00-020 OND 2 - Ecl et PC CN5-00 - Chargeur en CN5-00-020
TCN5-00-015 | TCN5-00-01 | N | T5-6 | TCN5-00-GE58 départ TCN5-00-1 | Bungalows, TCN5-00-005 Armoire boutique, Ecl espace fumeurs | TCN5-00-015 Vient de : TCN5-00-GE58 départ TCN5-00-01 Va vers : - Bungalows extérieurs - Ecl espace fumeurs - TCN5-00-005
TCN5-00-020 | AUTOCOM I55 | N | T5-6 | TCN5-00-GE58 départ Autocom I55 | 3 onduleurs SAEI, 4 baies info | TCN5-00-020 Vient de : TCN5-00-GE58 départ Autocom I55 Va vers : - 3 onduleurs SAEI - 4 baies info
TCN5-00-020 OND | TD ONDULE LT CN5-00/02 | N | T5-6 | TCN5-00-GE58 départ Ondulé CN5-00-020 | Distribution ondulée CN5-00 | TCN5-00-020 OND Vient de : - TCN5-00-GE58 départ ondulé CN5-00-020 - TCN5-10-060A OND 1 départ CN5-00-020 Va vers : Distribution ondulée zone CN5-00
TCN5-00-020 OND | TD ONDULE LT CN5-00/02 | OND |  | TCN5-10-060A OND 1 départ Ondulé CN5-00-020 | Distribution ondulée CN5-00 | TCN5-00-020 OND Vient de : - TCN5-00-GE58 départ ondulé CN5-00-020 - TCN5-10-060A OND 1 départ CN5-00-020 Va vers : Distribution ondulée zone CN5-00
TCN7-10-129-3 |  | N |  | TGBT CC-N, T6-14 | Scanner, 3ème accélérateur de particules en CN7-10 | TCN7-10-129-3 Vient de : TGBT CC-N, T6-14 Va vers : Scanner, 3ème accélérateur de particules en CN7-10

## SYNOPTIQUES CC
N° SYNOPTIQUE | DEPART TIROIR CC-N (200 N)
202 | tiroir 2-2 : COLONNE 9
203 | tiroir 2-4 : COLONNE 3 (BLOCS OP)
204 | tiroir 2-6 : COLONNE 10 (RADIO 1)
tiroir 2-10 : CONDENSATEURS
205 | tiroir 2-12 : IRM 1
201 | tiroir 2-14 : GENERAL SAU
223 | tiroir 3-2 : COLONNE CLIM
206 | tiroir 3-4 : COLONNE 4 (Colonne CC3)
224 | tiroir 3-6 : COLONNE 6
225 | tiroir 3-7 : REANIMATION
207 | tiroir 3-10 : CLIM BLOCS OPERATOIRES
208 | tiroir 3-12 : SCANNER 1
tiroir 3-14 : VENTILATION HEMATOLOGIE
tiroir 4-2 :
209 | tiroir 4-3 : COLONNE 7
210 | tiroir 4-4 : CLIM SCANNER
211 | tiroir 4-5 : GAZ MEDICAUX
tiroir 4-6 : ONDULEUR D (20) REA
212 | tiroir 4-7 : POMPES DE RELEVAGE
213 | tiroir 4-9 : CLIM REA AE2
200 SECU | tiroir 4-11 : TGBT SECURITE
214 | tiroir 4-13 : CLIM REA AE1
tiroir 5-2 : COBALTO-THERAPIE
215 | tiroir 5-4 : COLONNE 11 RADIO 2
216 | tiroir 5-6 : COLONNE 5
217 | tiroir 5-8 : COLONNE 1 (CC2)
tiroir 5-9 : ECLAIRAGE EXTERIEUR
tiroir 5-12 : IRM 2
226 | tiroir 5-14 : EXTENSION REA AEG/MED
218 | tiroir 6-2 : ASCENSEURS
219 | tiroir 6-4 : FORCE SCANNER ANGIOGRAPHIE CN5
228 | tiroir 6-6 : ECL/PC IRM 1 (ex-pharmacie)
220 | tiroir 6-8 : COLONNE 2
221 | tiroir 6-11 : SCANNER 2
222 | tiroir 6-14 : SCANNER 3ème ACCELERATEUR
tiroir 7-16 : ONDULEUR 6 RESEAU 1
tiroir 7-22 : ONDULEUR 2 RESEAU 1
tiroir 7-28 : ONDULEUR 1 RESEAU 1
tiroir 7-34 : ONDULEUR 5 RESEAU 1
tiroir 7-40 : ONDULEUR 7 RESEAU 1
tiroir 7-48 : ONDULEUR B RESEAU 1
tiroir 7-56 : ONDULEUR C RESEAU 1
tiroir 7-64 : CHASSIS INFORMATIQUE CC1-20-021A
tiroir 7-72 : CHASSIS INFORMATIQUE CC1-20-019A
N° SYNOPTIQUE | DEPART TIROIR CC-S (200 S)
218 | tiroir 2-2 : ASCENSEURS
211 | tiroir 2-3 : GAZ MEDICAUX
212 | tiroir 2-4 : POMPES DE RELEVAGE
225 | tiroir 2-5 : REANIMATION
tiroir 2-6 : RESEAU 2 ONDULEUR SAMU
200 SECU | tiroir 2-7 : TGBT SECURITE
226 | tiroir 2-8 : EXTENSION REA AEG/MED
tiroir 2-9 : RESEAU 2 ONDULEUR D (20)
tiroir 2-10 : RESEAU 2 ONDULEUR A
tiroir 2-13 : RESEAU 2 ONDULEURS B et C
203 | tiroir 3-2 : COLONNE 3 (BLOCS OP)
207 | tiroir 3-5 : CLIM BLOCS OPERATOIRES
208 | tiroir 3-7 : SCANNER 1 SAU Rdc
201 | tiroir 3-9 : GENERAL SAU
tiroir 3-11 : IRM 2
tiroir 3-12 : BY-PASS 1 RESEAU 2
tiroir 3-13 : BY-PASS 4 RESEAU 2
tiroir 3-14 : BY-PASS 5 RESEAU 2