## TGBT PN N
DEPART | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
Tiroir 2-2 SAMU | TGBT PN-N | TSA-00-018 |  |  |  | Alimentation armoire EX-SAMU, CAUDI, TSA-00-018
Tiroir 2-7 ASCENSEUR | TGBT PN-N | TPN3-TE-001 A |  |  |  | Alimentation armoire ASCENSEUR , armoire TPN3-TE-001A
Tiroir 2-10 COLONNE PN3 | TGBT PN-N | Colonne PN3 |  |  |  | Alimentation armoires COLONNE PN3 (PN3-10 à PN3-07)
Tiroir 2-11 ONDULEUR réseau 1 | TGBT PN-N | Onduleur PN |  |  |  | Alimentation Réseau 1 de l'onduleur PN en PN3-10-009
Tiroir 3-2 LAVERIE CUISINE | TGBT PN-N | TPN4-10-090-LAV |  |  |  | Alimentation armoire LAVERIE CUISINE
Tiroir 3-4 TABLEAU CUISINE | TGBT PN-N | TPN4-10-024 A |  |  |  | Alimentation armoire TABLEAU CUISINE , armoire TPN4-10-024 A
Tiroir 3-6 COLONNE PN1 | TGBT PN-N | Colonne PN1 |  |  |  | Alimentation armoires COLONNE PN1 (PN1-10 à PN1-07)
Tiroir 3-9 CONDENSATEUR | TGBT PN-N | PN1-20-010 |  |  |  | Alimentation armoire CONDENSATEURS
Tiroir 4-2 TGBT PN SECURITE | TGBT PN-N | TGBT PN SECURITE en PN1-20-012 |  |  |  | Alimentation TGBT PN SECURITE
Tiroir 4-6 COLONNE PN2 | TGBT PN-N | Colonne PN2 |  |  |  | Alimentation armoires COLONNE PN2 (PN2-10 à PN2-07)
Tiroir 4-8 REANIMATION CHIRURGICALE | TGBT PN-N | TPN2-00-GE31 |  |  |  | Alimentation armoire REANIMATION CHIRURGICALE
Tiroir 5-5 Armoire PN1-10-GE50 ( ex colonne PN4) | TGBT PN-N | TPN1-10-GE50 |  |  |  | Alimentation armoires PN1-10-GE50 ( vaguemestre , locaux syndicaux , salles de réunions 4,5,6 et bureau informatique )
Tiroir 5-8 FROID CUISINE | TGBT PN-N | TPN4-00-037 A |  |  |  | Alimentation armoire FROID CUISINE , armoire TPN4-00-037A
Tiroir 5-14 BATIMENT DE CONSULTATION | TGBT PN-N | TBA2-10-027 |  |  |  | Alimentation TGBT BATIMENT DE CONSULTATION
Tiroir 2-5 CHARIOTS CHAUFFANTS PN3 (RDC,4,5,6 et 7) | TGBT PN-N | Colonne PN3 |  |  |  | Alimentation armoires COLONNE CHARIOTS CHAUFFANTS PN3 ( RDC, 4,5,6 et 7) via coffret contacteur TPN1-20-010
Tiroir 3-11 CHARIOTS CHAUFFANTS PN3 ( 1,2 et 3) | TGBT PN-N | Colonne PN3 |  |  |  | Alimentation armoires COLONNE CHARIOTS CHAUFFANTS PN3 ( 1,2 et 3) via coffret contacteur PN1-20-010
Tiroir 4-4 CHAUDIERE VAPEUR | TGBT PN-N | TPN4-20-023 |  |  |  | Alimentation armoire CHAUDIERE VAPEUR (18 KW)
Tiroir 5-2 ARMOIRE TPN1-20-033 | TGBT PN-N | TPN1-20-033 |  |  |  | Alimentation armoire TPN1-20-033
Tiroir 5-10 ARCHIVES PN4 et PN5 | TGBT PN-N | TPN5-20-044 |  |  |  | Alimentation armoire ARCHIVES PN4 et PN5 , armoire CTA local PN5-20-044
Tiroir 5-6 INVERSEUR POMPES EAUX USEES PN2 | TGBT PN-N | Vide sanitaire à coté de PN4-20-052 |  |  |  | Alimentation armoire INVERSEUR POMPES EAUX USEES PN2
Tiroir 2-3 AUXILIAIRES POSTES | TGBT PN-N | TPN1-20-010 |  |  |  | Alimentation armoire AUXILIAIRES POSTES ( face au TGBT PN-N)

## TGBT PN S
ARMOIRE ou DEPART | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
Tiroir 2-2 REANIMATION CHIRURGICALE | TGBT PN-S | TPN2-00-GE31 | non |  |  | Alimentation secours REANIMATION CHIRURGICALE , armoire TPN2-00-GE31
Tiroir 2-3 AUXILIAIRES POSTE | TGBT PN-S | TPN1-20-010 A | non |  |  | Alimentation secours AUXILIAIRES POSTE , armoire TPN1-20-010 A
Tiroir 2-4 CHASSIS Sous-sol PN7 | TGBT PN-S | TPN7-20-008 | non |  |  | Alimentation armoire générale Aile PN7 (40 lits)
Tiroir 3-2 TGBT SECURITE | TGBT PN-S | TGBT PN SECURITE en PN1-20-012 | non |  |  | Alimentation TGBT SECURITE
Tiroir 3-3 INVERSEUR POMPES EAUX USEES PN2 | TGBT PN-S | Vide sanitaire à coté de PN4-20-052 VS | non |  |  | Alimentation secours INVERSEUR POMPES EAUX USEES PN2 , armoire TPN4-20-052-VS
Tiroir 3-4 ONDULEUR RESEAU 2 | TGBT PN-S | Onduleur PN | non |  |  | Alimentation Réseau 2 de l'onduleur en PN3-10-009

## TGBT PN SECURITE
ARMOIRE ou DEPART | LOCAL | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
DESENFUMAGE 7eme étage | PN1-20-012 | TGBT PN sécurité | TPN3-07-036A 2 | non |  |  | armoire désenfumage TPN3-07-036A 2
Extraction cuisine | PN1-20-012 | TGBT PN sécurité | TPN1-TE-EXT A | non |  |  | TPN1-TE-EXT A , alim extracteur cuisine terrasse (câble CR1 , 3x16² + 25² CuNu)
Armoire désenfumage BATIMENT ADMINISTRATIF | PN1-20-012 | TGBT PN sécurité | TBA2-10-010 | non |  |  | armoire désenfumage TBA2-10-010

## Armoires PN
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | NIVEAU | LOCAL | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
TPN1-20-010 A | Auxiliaires postes | PN1-20 | PN1-20-010 | N | T2-3 | TGBT PN-N , T2-3 Disjoncteur NS100H 4x100A "Auxiliaires poste" | Ecl et PC Postes HT/BT, armoire climatisation TPN1-20-010D |  |  |  | Alimentation depuis départ Auxiliaires postes , tiroir 2.3 TGBT PN-N
TPN1-20-010 D | Climatisation | PN1-20 | PN1-20-010 | N | T2-3 | TPN1-20-010 A Disjoncteur "Climatisation" | Extracteur TGBT N et S | non |  |  | Coffret à coté armoire auxilliaires postes PN
TPN1-20-010 B | Chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7 | PN1-20 | PN1-20-010 | N | T2-5 | TGBT PN-N , T2-5 Disjoncteur NS400H 4x400A "Chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7ème étage PN3" | Colonne chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7ème étage (PN3) | oui | n | o | délestage par un contacteur
TPN1-20-010 C | Chariots chauffants 1, 2 et 3 | PN1-20 | PN1-20-010 | N | T3-11 | TGBT PN-N , T3-11 Disjoncteur NS160H 4x160A "Chariots chauffants 1, 2 et 3ème étage PN3" | Colonne chariots chauffants 1, 2 et 3 (PN3) | oui | n | o | délestage par un contacteur
TPN1-20-010 E | Armoire condensateurs | PN1-20 | PN1-20-010 | N | T3-9 | TGBT PN-N, T3-9 "Condensateurs" | Batterie de condensateurs
TPN1-20-033 |  | PN1-20 | PN1-20-033 | N | T5-2 | TGBT PN-N , T5-2 Disjoncteur NS250H 4x250A "Armoire TPN1-20" | Ecl et PC locaux PN1-20 et PN3-20 , Tumoro 1 et 2 , vestiaires PN2-20 , clim laverie , départ "Non Identifié" C60N 4x32A , réserves atelier PN1-20 ( éclairage reserves 011 , 018 , 019 , 020 , 021 et 029) | oui | o | n
TPN1-20-003 A | Tumoro 1 | PN1-20 | PN1-20-013 | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x20A "Tumoro 1" | Ecl et PC local PN1-20-037 Tumoro 1 | non |  |  | Armoire à coté PN1-20-037 (TUMOROTHEQUE)
TPN1-20-003 B | Tumoro 2 | PN1-20 | PN1-20-013 | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x20A "Tumoro 2" | Ecl et PC local PN1-20-037 Tumoro 2 | non |  |  | Armoire à coté PN1-20-037 (TUMOROTHEQUE)
TPN1-20-003 OND | Tumoro ondulé | PN1-20 | PN1-20-013 | OND |  | TCN5-10-060 OND 2 départ Ondulé Thumorothèque | PC ondulées PN1-20-037 | non |  |  | Armoire à coté PN1-20-037 (TUMOROTHEQUE)
"Clim laverie" |  |  | ? | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x16A "Clim laverie" | ?
(départ "NI" C60N 4x32A) |  |  | ? | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x32A (Non identifié) | ?
TPN1-10-GE50 |  | PN1-10 | PN1-10-GE50 | N | T5-5 | TGBT PN-N , T5-5 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN4" | Ecl et PC zone PN1-10 services diététique , cellule essais cliniques , prévention risques infectieux , salles de réunions 4,5,6 , vaguemestre et direction des soins. (PN1-10 et PN5-10) et alim CTA (extracteurs) | oui | o | o | délestage par 2 contacteurs
TPN1-10-GE50 CTA |  | PN1-10 | PN1-10-GE50 | N | T5-5 | TPN1-10-GE50 | CTA PN1-10 et PN5-10 | non
TPN1-10-GE50 OND |  | PN1-10 | PN1-10-GE50 | N | T5-5 | TPN1-10-GE50 | PC ondulées PN1-10 et PN5-10 | non
TPN1-10-GE50 OND |  | PN1-10 | PN1-10-GE50 | OND |  | TPN3-10-009 OND | PC ondulées PN1-10 et PN5-10 | non
TPN1-00-GE30 | TPN1-00 | PN1-00 | PN1-00-GE30 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-00 service HTCD, alim armoire CVC (étage technique) | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN3-00-GE45, sectionneur PN1
TPN1-01-GE1 | TPN1-01 | PN1-01 | PN1-01-GE1 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-01 service oncologie / radiothérapie | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-01-038, sectionneur PN1
TPN1-02-GE1 | TPN1-02 | PN1-02 | PN1-02-GE1 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-02 service endocrinologie /nutrition-diabète | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-02-038, sectionneur PN1
TPN1-03-076 | TPN1-03 | PN1-03 | PN1-03-076 (pas de n° sur plan) | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-03 service hospitalisation cardiologie (aile est) | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-03-038, sectionneur PN1
TPN1-04-GE1 | TPN1-04 | PN1-04 | PN1-04-GE1 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-04 service Rhumatologie | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-04-038, sectionneur PN1
TPN1-05-GE1 | TPN1-05 | PN1-05 | PN1-05-GE1 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-05 service Chirurgie orthopédique traumatologique et maxillo-faciale | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-05-038, sectionneur PN1
TPN1-06-GE1 | TPN1-06 | PN1-06 | PN1-06-GE1 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-06 service Hepato-gastro-entérologie , oncologie digestive | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-06-038, sectionneur PN1
TPN1-07-GE76 | TPN1-07 | PN1-07 | PN1-07-GE76 (n° GE1 sur plan) | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-07 service hospitalisation chir digestif | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-07-038, sectionneur PN1
TPN1-TE-EXT A | Extraction cuisine | PN1-TE | PN1-TE-EXT | Sécurité |  | TGBT PN Sécurité Disjoncteur C60N 3x50A "Extraction cuisine" | Extracteur cuisine , VMC 5 , VMC 6 ,Extracteur PN1-00 et N°E14 | non
TPN1-TE-EXT B | VMC 5 et 6 Extracteur E14 | PN1-TE | PN1-TE-EXT | Sécurité |  | TPN1-TE-EXT A | Moteurs VMC 5 , VMC 6 , Extracteur PN1-00 et N°E14 | non |  |  | alimenté depuis coffret relayage TPN1-TE-EXT A
TPN2-20-009 |  | PN2-20 | PN2-20-009 | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur Q41, NG125N 4x50A "Vestiaires" | Ecl et PC zone vestiaires PN2-20 | oui | o | n | délestage par un contacteur
TPN2-10-096 | TPN2-10 | PN2-10 | PN2-10-096 | N | T2-10 | TPN3-10-009 Disjoncteur Q2.2 "Vestiaires" | Ecl et PC zone vestiaires PN2-10 | oui | o | o
TPN2-00-GE31 | Réa Chir | PN2-00 | PN2-00-GE31 | N | T4-8 | TGBT PN-N , T4-8 Disjoncteur NS160H 4x160A "Réa Chir" | Ecl et PC zone PN2-00 réa chir , alim normal armoire ondulée , armoire ventilation ( étage technique) | oui | o | o | Alimentation depuis départ Réanimation chirurgical , tiroir 4.8 TGBT PN-N
TPN2-00-GE31 | Réa Chir | PN2-00 | PN2-00-GE31 | S | T2-2 | TGBT PN-S, T2-2 Disjoncteur NS160H 4x160A "Réa Chir" | Ecl et PC zone PN2-00 réa chir , alim normal armoire ondulée , armoire ventilation ( étage technique) | oui | o | o | Alimentation depuis départ Réanimation chirurgical tiroir 2.2 TGBT PN-S.
TPN2-00-GE32 OND | Réa Chir Ondulé | PN2-00 | PN2-00-GE32 | N | T4-8 | TPN2-00-GE31 Disjoncteur QT1 | Ecl et PC zone PN2-00 ondulées de 8 boxs. | non
TPN2-00-GE32 OND | Réa Chir Ondulé | PN2-00 | PN2-00-GE32 | S | T2-2 | TPN2-00-GE31 Disjoncteur QT1 | Ecl et PC zone PN2-00 ondulées de 8 boxs. | non
TPN2-00-GE32 OND | Réa Chir Ondulé | PN2-00 | PN2-00-GE32 | OND |  | TCN5-10-060A OND 2, départ "Réa chir PN2-00" | Ecl et PC zone PN2-00 ondulées de 8 boxs. | non
TPN2-01-GE2 | TPN2-01 | PN2-01 | PN2-01-GE2 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-01 service Oncologie médicale aile nord | oui | o | o | Vient de colonne PN2 via PN1-01-038, sectionneur PN2
TPN2-02-GE2 | TPN2-02 | PN2-02 | PN2-02-GE2 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-02 service Neurologie , unité Neuro-vasculaire et coffrets pieces 002 à 005 ( gaine technique) | oui | o | o | Vient de colonne PN2 via PN1-02-038, sectionneur PN2
TPN2-03-GE24-TDH | TPN2-03 (TDH) | PN2-03 | PN2-03-GE24 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-03 service hospitalisation cardiologie | oui | o | o | Vient de colonne PN2 via PN1-03-038, sectionneur PN2
TPN2-03-GE24-TDI | TPN2-03 (TDI) | PN2-03 | PN2-03-GE24 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-03 service cardiologie intensif | non |  |  | Vient de colonne PN2 via PN1-03-038, sectionneur PN2
TPN2-03-GE24-OND |  | PN2-03 | PN2-03-GE24 | OND |  | TPN1-03-038 OND 2, Disjoncteur C60N 4x32A | PC ondulées zone PN2-03 service cardiologie intensif | non |  |  | Vient de TPN1-03-038 OND 2, disjoncteur 4x32A
TPN2-04-GE2 | TPN2-04 | PN2-04 | PN2-04-GE2 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-04 service maladies infectieuses et tropicales | oui | o | o | Vient de colonne PN2 via PN1-04-038, sectionneur PN2
TPN2-05-GE2 | TPN2-05 | PN2-05 | PN2-05-GE2 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-05 service chirurgie orthopédique et traumatologique | oui | o | o | Vient de colonne PN2 via PN1-05-038, sectionneur PN2
TPN2-06-GE2 | TPN2-06 | PN2-06 | PN2-06-GE2 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-06 service pneumologie oncologie et thoracique | oui | o | o | Vient de colonne PN2 via PN1-06-038, sectionneur PN2
TPN2-07-GE48 | TPN2-07 | PN2-07 | PN2-07-GE48 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-07 service Urologie | oui | o | o | Vient de colonne PN1 via PN1-07-038, sectionneur PN2
TPN3-10-009 | TPN3-10-003 | PN3-10 | PN3-10-009 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-10 , TPN2-10-096 ( vestiares femmes) | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN3-10-009 OND |  | PN3-10 | PN3-10-009 | N | T2-11 | TGBT PN-N , T2-11 Disjoncteur "Onduleur réseau 1" | Distribution ondulée PN3 | non
TPN3-10-009 OND |  | PN3-10 | PN3-10-009 | S | T3-4 | TGBT PN-N , T3-4 Disjoncteur "Onduleur réseau 2" | Distribution ondulée PN3 | non
TPN3-00-GE45 | TPN3-00 | PN3-00 | PN3-00-GE45 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-00 | non |  |  | Vient de colonne PN3
TPN3-00-026 | Chariots chauffants PN3-00 | PN3-00 | PN3-00-026 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants PN3-00 | oui | o
TPN1-01-038 | TPN3-01 | PN3-01 | PN1-01-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-01 | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN3-01-034 | Chariots chauffants PN3-01 | PN3-01 | PN3-01-034 | N | T3-11 | TPN1-20-010 C | PC Chariots chauffants PN3-01 | oui | o
TPN1-01-038 OND |  | PN1-01 | PN1-01-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN1-01 | non |  |  | coffret plexo en hauteur
TPN1-02-038 | TPN3-02 | PN3-02 | PN3-02-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-02 | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN3-02-034 | Chariots chauffants PN3-02 | PN3-02 | PN3-02-034 | N | T3-11 | TPN1-20-010 C | PC Chariots chauffants PN3-02 | oui | o
TPN1-02-038 OND |  | PN3-02 | PN3-02-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-02 | non |  |  | boite plexo en hauteur
TPN1-03-038 | TPN3-03 | PN1-03 | PN1-03-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-03 , TPN1-03-038 ond B | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN1-03-038 OND 1 |  | PN1-03 | PN1-03-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN1-03 | non |  |  | boite plexo en hauteur
TPN1-03-038 OND 2 | 3ème étage colonne EL15 (armoire Prisma) | PN1-03 | PN1-03-038 | N |  | TPN1-03-038 départ "Réseau normal armoire ondulée" | TPN2-03-GE24 OND | non |  |  | 2 alimentations differentes
TPN1-03-038 OND 2 |  | PN1-03 | PN1-03-038 | OND |  | TPN1-03-038 OND 1 | TPN2-03-GE24 OND | non |  |  | 2 alimentations differentes
TPN3-03-034 | Chariots chauffants PN3-03 | PN3-03 | PN3-03-034 | N | T3-11 | TPN1-20-010 C | PC Chariots chauffants PN3-03 | oui | o
TPN1-04-038 | TPN3-04 | PN3-04 | PN3-04-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-04 | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN1-04-038 OND |  | PN3-04 | PN3-04-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-04 | non |  |  | boite plexo en hauteur
TPN3-04-034 | Chariots chauffants PN3-04 | PN3-04 | PN3-04-034 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants PN3-04 | oui | o
TPN1-05-038 | TPN3-05 | PN3-05 | PN3-05-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-05 | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN1-05-038 OND |  | PN3-05 | PN3-05-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-05 | non |  |  | boite plexo en hauteur
TPN3-05-034 | Chariots chauffants PN3-05 | PN3-05 | PN3-05-034 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants PN3-05 | oui | o
TPN1-06-038 | TPN3-06 | PN3-06 | PN1-06-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-06 | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN1-06-038 OND |  | PN3-06 | PN1-06-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-06 | non |  |  | boite plexo en hauteur
TPN3-06-034 | Chariots chauffants PN3-06 | PN3-06 | PN3-06-034 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants PN3-06 | oui | o
TPN1-07-038 | TPN3-07 | PN3-07 | PN1-07-038 | N | T2-10 | TGBT PN-N , T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-07 , TPN3-07-038 CTA , TPN3-TE-001 B (auxiliaires machinerie) et alim baie TV | oui | n | o | Vient de colonne PN3
TPN1-07-038 OND |  | PN3-07 | PN1-07-038 | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-07 | non |  |  | boite plexo en hauteur
TPN3-07-034 | Chariots chauffants PN3-07 | PN3-07 | PN3-07-034 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants PN3-07 | oui | o
TPN1-07-038 CTA |  | PN3-07 | PN1-07-038 | N | T2-10 | TPN3-07-038 Sectionneur fusibles "Extracteurs terrasse" | Extracteurs VMC 7 et VMC 8 | non
TPN3-TE-001 B | Auxiliaires Ascenseurs PN | PN3-TE | PN3-TE-001 | N | T2-10 | TPN3-07-038 Disjoncteur C32N 4x32A "Auxiliaires ascenseurs" | Ecl cabines , écl machinerie , écl gaines , PC machinerie et PC gaines local PN3-TE | non
TPN3-TE-001 A | Ascenseurs PN | PN3-TE | PN3-TE-001 | N | T2-7 | TGBT PN N, T2-7 Disjoncteur NS400H 4x400A "Ascenseurs" | Puissance ASC ( 6 ascenseurs , 3 extracteurs et batterie condensateur) local PN3-TE | oui | o | n | delestage uniquement pour batterie condensateur
TPN3-07-036A 1 |  | PN3-07 | PN3-07-036A | N | T2-10 | TPN1-07-038 départ "Baie TV" | Baie TV |  |  |  | ID , 4X40A , 30 mA , 5G6mm², Baie TV
TPN3-07-036A 2 |  | PN3-07 | PN3-07-036A | SECURITE |  | TGBT PN sécurité ( désenfumage 7ème) | 7 moteurs désenfumage en terrasse | non |  |  | câble en attente dans local CC2-07-GE39 pour 2eme alimentation TPN3-07-036A
TPN4-10-024A | Tableau général Cuisine | PN4-10 | PN4-10-024 | N | T3-4 | TGBT PN-N , T3.4 disjoncteur NS630H 4x630A "Tableau général Cuisine" | Ecl et PC cuisine , Ascenseur RDC , bibliotheque medicale , armoire cuisson , armoire conditionnement , armoire scramble , armoire bureau , armoire reception , armoires self des internes , armoire CTA cuisine | non
TPN4-10-024B | Armoire salles de réunion | PN4-10 | PN4-10-024 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF7 C60H 4x50A "Armoire salles de réunion" | Ecl et PC self des internes (ex-salles de réunion 1, 2 et 3) | non
TPN4-10-024C | Armoire self des internes | PN4-10 | PN4-10-024 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur NSX160F 4x125A "Coffret self des internes" | FM cuisson, lavage, réchauffage du self des internes | non
TPN4-00-067A |  | PN4-00 | PN4-00-067 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF9 C60H 4x32A "Armoire bibliothèque" | Ecl et Pc bibliotheque , monte charge bibliotheque | oui | o | o
TPN4-00-067B |  | PN4-00 | PN4-00-067 | N | T3-4 | TPN4-00-067A Départ "Monte-charge" | Monte charge | non
TPN4-10-014-TDCU | TDCU | PN4-10 | PN4-10-014 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF5 NS100N 4x80A "Armoire cuisson" | Ecl , PC et FM cuisson | oui | o | o
TPN4-10-014-TDCO | TDCO | PN4-10 | PN4-10-014 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF4 NS100N 4x80A "Armoire conditionnement" | Ecl , PC et FM conditionnement | oui | o | o
TPN4-10-090-TDSC | TDSC | PN4-10 | PN4-10-090 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF3 NS160N 4x160A "Armoire scramble" | Ecl , PC et FM conditionnement , alim chariots chauffants | oui | o | o
TPN4-10-064-TDB | TDB | PN4-10 | PN4-10-064 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF1 C60H 4x40A "Armoire bureaux" | Ecl et Pc bureaux | oui | o | o
TPN5-10-118-TDR | TDR | PN5-10 | PN5-10-118 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF2 C60H 4x63A "Armoire réception" | Ecl , PC et FM reception , extraction vestiaire | oui | o | o
TPN4-00-039 A | CTA cuisine | PN4-00 | PN4-00-039 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF6 C60H 4x40A "Armoire centrale traitement d'air" | Alim CTA 50,47,48,49 et 51 , alim coffret pompe radiateurs self | non
TPN4-00-039 B |  | PN4-00 | PN4-00-039 | N | T3-4 | TPN4-00-039 A Départ "pompes radiateur self" | 2 Pompes radiateurs self cuisine | non
TPN4-10-090-LAV |  | PN4-10 | PN4-10-090 | N | T3-2 | TGBT PN-N, T3-4 Disjoncteur NS250H 4x250A "Laverie cuisine" | Ecl , PC et FM laverie zone PN4-10 | oui | o | n
TPN4-10-023 |  | PN4-10 | PN4-10-023 | N | T3-4 | TPN4-10-090-TDSC départ "PC chariots chauffants" | 2 PC chariots chauffants PN4-10-023 | oui | o | n
TPN4-00-064-ASC |  | PN4-00 | PN4-00-064 | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF8 C60H 4x32A "Ascenseur" | Ascenseur rdc bureaux PN4-00/10 | non
TPN4-00-037A | Froid Cuisine | PN4-00 | PN4-00-037 | N | T5-8 | TGBT PN-N, T5-8 Disjoncteur NS400H 4x400A "Froid cuisine" | Armoire centrale froid , 8 caissons frigos | non
TPN4-00-037B |  | PN4-00 | PN4-00-037 | N | T5-8 | TPN4-00-037A départ "Armoire centrale froid" | alim armoire centrale froid (compresseurs et ventillateurs ) | non
(TPN4-20-052 VS) Armoire inverseur pompes eaux usées | Armoire inverseur pompes eaux usées | PN4-20 | vide sanitaire à coté PN4-20-052 | N | T5-6 | TGBT PN-N , T5-6 Disjoncteur NS100H 4x40A "Pompes eaux usées PN2" | 2 Pompes eaux usées | non |  |  | armoire dans vide sanitaire à coté de PN4-20-052
(TPN4-20-052 VS) Armoire inverseur pompes eaux usées | Armoire inverseur pompes eaux usées | PN4-20 | vide sanitaire à coté PN4-20-052 | S | T3-3 | TGBT PN-S , T3-3 Disjoncteur NS100H 4x40A "Pompes eaux usées PN2" | 2 Pompes eaux usées | non |  |  | armoire dans vide sanitaire à coté de PN4-20-052
TPN4-20-023 | Chaudière vapeur | PN4-20 | PN4-20-023 | N | T4-4 | TGBT PN-N, T4-4 | Chaudière vapeur | non
TPN5-20-044 | Armoire ARCHIVES PN4 et PN5 , armoire TPN5-20-044 A | PN5-20 | PN5-20-044 | N | T5-10 | TGBT PN-N, T5-10 | Ecl et PC archives zone PN5-20, armoire TPN5-20-044 A | non
TPN7-20-008 |  | PN7-20 | PN7-20-008 | S | T2-4 | TGBT PN-S, T2-4 | Armoire générale PN7

## ETIQUETTES ARMOIRES PN
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | ETIQUETTES PN
TPN1-20-010 A | Auxiliaires postes | N | T2-3 | TGBT PN-N , T2-3 départ "Auxiliaires poste"; TGBT PN-S, T2-3 départ "Auxiliaires postes" | Ecl et PC Postes HT/BT, armoire climatisation TPN1-20-010 D | TPN1-20-010A Venant de : - TGBT PN-N, T2-3 "Auxiliaires postes" - TGBT PN-S, T2-3 "Auxiliaires postes" Va vers : Ecl et PC postes HT/BT et armoire climatisation TPN1-20-010 D
TPN1-20-010 A | Auxiliaires postes | S | T2-3 | TGBT PN-N , T2-3 départ "Auxiliaires poste"; TGBT PN-S, T2-3 départ "Auxiliaires postes" | Ecl et PC Postes HT/BT, armoire climatisation TPN1-20-010 D | TPN1-20-010A Venant de : - TGBT PN-N, T2-3 "Auxiliaires postes" - TGBT PN-S, T2-3 "Auxiliaires postes" Va vers : Ecl et PC postes HT/BT et armoire climatisation TPN1-20-010 D
TPN1-20-010 D | Climatisation | N | T2-3 | TPN1-20-010A Disjoncteur "Armoire Climatisation" | Extracteur TGBT N et S | TPN1-20-010D Venant de : TPN1-20-010 A, départ Climatisation Va vers : Extracteur TGBT N et S
TPN1-20-010 B | Chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7 | N | T2-5 | TGBT PN-N , T2-5 Disjoncteur NS400H 4x400A "Chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7ème étage PN3" | Colonne chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7ème étage (PN3) | TPN1-20-010B Venant de : TGBT PN-N, T2-5 Va vers : colonne chariots chauffants Rdc, 4, 5, 6 et 7ème étage PN3
TPN1-20-010 C | Chariots chauffants 1, 2 et 3 | N | T3-11 | TGBT PN-N , T3-11 Disjoncteur NS160H 4x160A "Chariots chauffants 1, 2 et 3ème étage PN3" | Colonne chariots chauffants 1, 2 et 3 (PN3) | TPN1-20-010C Venant de : TGBT PN-N, T3-11 Va vers : colonne chariots chauffants 1, 2 et 3ème étage PN3
TPN1-20-010 E | Armoire condensateurs | N | T3-9 | TGBT PN-N, T3-9 "Condensateurs" | Batterie de condensateurs | TPN1-20-010 E Venant de : TGBT PN-N, T3-9 Va vers : Batterie de condensateurs
TPN1-20-033 |  | N | T5-2 | TGBT PN-N , T5-2 Disjoncteur NS250H 4x250A "Armoire TPN1-20" | Ecl et PC locaux PN1-20 et PN3-20 , Tumoro 1 et 2 , vestiaires PN2-20 , clim laverie , départ "Non Identifié" C60N 4x32A , réserves atelier PN1-20 ( éclairage reserves 011 , 018 , 019 , 020 , 021 et 029) | TPN1-20-033 Venant de : TGBT PN-N, T5-2 Va vers : - TPN1-20-003A - TPN1-20-003B
TPN1-20-003 A | Tumoro 1 | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x20A "Tumoro 1" | Ecl et PC local PN1-20-037 Tumoro 1 | TPN1-20-003A Venant de : TPN1-20-033, départ "Tumoro 1" Va vers : Ecl et PC Tumoro 1
TPN1-20-003 B | Tumoro 2 | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x20A "Tumoro 2" | Ecl et PC local PN1-20-037 Tumoro 2 | TPN1-20-003B Venant de : TPN1-20-033, départ "Tumoro 2" Va vers : Ecl et PC Tumoro 2
TPN1-20-003 OND | Tumoro ondulé | OND |  | TCN5-10-060A OND 2, départ "PN1-20 Thumorothèque" | PC ondulées PN1-20-037 | TPN1-20-003 OND Venant de : TCN5-10-060A OND 2, départ "PN1-20 Thumorothèque" Va vers : PC ondulées en PN1-20-037
"Clim laverie" |  | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x16A "Clim laverie" | ?
(départ "NI" C60N 4x32A) |  | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur C60N 4x32A (Non identifié) | ?
TPN1-10-GE50 |  | N | T5-5 | TGBT PN-N , T5-5 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN4" | Ecl et PC zone PN1-10 services diététique , cellule essais cliniques , prévention risques infectieux , salles de réunions 4,5,6 , vaguemestre et direction des soins. (PN1-10 et PN5-10) et alim CTA/Extracteur | TPN1-10-GE50 Venant de : TGBT PN-N, T5-5 "Colonne PN4" Va vers : - Ecl et PC zone PN1-10 - CTA/Extracteur
TPN1-10-GE50 OND |  | N | T5-5 | TPN1-10-GE50, disj "TD OND" | PC ondulées PN1-10 et PN5-10 | TPN1-10-GE50 OND Venant de : - TPN1-10-GE50, disj "TD OND" - TPN3-10-009 OND, départ "Coffret PN1-10-GE50" Va vers : PC ondulées en PN1-10 et PN5-10
TPN1-10-GE50 OND |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, disj "PN1-10-GE50" | PC ondulées PN1-10 et PN5-10 | TPN1-10-GE50 OND Venant de : - TPN1-10-GE50, disj "TD OND" - TPN3-10-009 OND, départ "Coffret PN1-10-GE50" Va vers : PC ondulées en PN1-10 et PN5-10
TPN1-00-GE30 | TPN1-00 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-00 service HTCD, alim armoire CVC étage technique | TPN1-00-GE30 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN3-00-GE45, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-00 et armoire CVC étage technique
TPN1-01-GE1 | TPN1-01 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-01 service oncologie / radiothérapie | TPN1-01-GE1 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-01-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-01
TPN1-02-GE1 | TPN1-02 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-02 service endocrinologie /nutrition-diabète | TPN1-02-GE1 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-02-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-02
TPN1-03-076 | TPN1-03 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-03 service hospitalisation cardiologie (aile est) | TPN1-03-076 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-03-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-03
TPN1-04-GE1 | TPN1-04 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-04 service Rhumatologie | TPN1-04-GE1 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-04-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-04
TPN1-05-GE1 | TPN1-05 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-05 service Chirurgie orthopédique traumatologique et maxillo-faciale | TPN1-05-GE1 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-05-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-05
TPN1-06-GE1 | TPN1-06 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-06 service Hepato-gastro-entérologie , oncologie digestive | TPN1-06-GE1 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-06-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-06
TPN1-07-GE76 | TPN1-07 | N | T3-6 | TGBT PN-N , T3-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN1" | Ecl et PC zone PN1-07 service hospitalisation chir digestif | TPN1-07-GE76 Vient de : TGBT PN-N, T3-6 "colonne PN1" via PN1-07-038, sectionneur PN1 Va vers : Ecl et PC zone PN1-07
TPN1-TE-EXT A | Extracteur cuisine | SECURITE |  | TGBT PN Sécurité Disjoncteur C60N 3x50A "Extraction cuisine" | Extracteur cuisine , VMC 5 , VMC 6 ,Extracteur PN1-00 et N°E14 | TPN1-TE-EXT A Vient de : TGBT PN Sécurité, disj " extraction cuisine" Va vers : Extracteur cuisine, VMC5, VMC6, Extracteur E14
TPN1-TE-EXT B | VMC 5 et 6 Extracteur E14 | SECURITE |  | TPN1-TE-EXT A, départ "VMC5, VMC6, Extracteur E14" | Moteurs VMC 5 , VMC 6 , Extracteur PN1-00 et N°E14 | TPN1-TE-EXT B Vient de : TPN1-TE-EXT A Va vers : VMC5, VMC6, Extracteur E14
TPN2-20-009 | TPN2-20 | N | T5-2 | TPN1-20-033 Disjoncteur Q41 "Vestiaires" | Ecl et PC zone vestiaires PN2-20 | TPN2-20-009 Vient de : TPN1-20-033, disj Q41 "Vestiaires" Va vers : Ecl et PC zone PN2-20
TPN2-10-096 | TPN2-10 | N | T2-10 | TPN3-10-009 Disjoncteur Q2.2 "Vestiaires" | Ecl et PC zone vestiaires PN2-10 | TPN2-10-096 Vient de : TPN3-10-009, disj Q2.2 "Vestiaires" Va vers : Ecl et PC zone PN2-10
TPN2-00-GE31 | Réa Chir | N | T4-8 | TGBT PN-N , T4-8 Disjoncteur NS160H 4x160A "Réa Chir" | Ecl et PC zone PN2-00 réa chir , alim normal armoire ondulée , armoire ventilation étage technique | TPN2-00-GE31 Vient de : - TGBT PN-N, T4-8 "Réa Chir" - TGBT PN-S, T2-2 "Réa Chir" Va vers : - Ecl et PC zone PN2-00 - Armoire Ventilation étage technique
TPN2-00-GE31 | Réa Chir | S | T2-2 | TGBT PN-S, T2-2 Disjoncteur NS160H 4x160A "Réa Chir" | Ecl et PC zone PN2-00 réa chir , alim normal armoire ondulée , armoire ventilation étage technique | TPN2-00-GE31 Vient de : - TGBT PN-N, T4-8 "Réa Chir" - TGBT PN-S, T2-2 "Réa Chir" Va vers : - Ecl et PC zone PN2-00 - Armoire Ventilation étage technique
TPN2-00-GE32 OND | Réa Chir Ondulé | N | T4-8 | TPN2-00-GE31 Disjoncteur QT1 "Armoire ondulée" | Ecl et PC zone PN2-00 ondulées de 8 boxes. | TPN2-00-GE32 OND Vient de : - TPN2-00-GE31, disj QT1 "Armoire ondulée" - TCN5-10-060 OND 2, disj "Réa chir PN2-00" Va vers : Ecl et PC ondulées zone PN2-00
TPN2-00-GE32 OND | Réa Chir Ondulé | S | T2-2 | TPN2-00-GE31 Disjoncteur QT1 "Armoire ondulée" | Ecl et PC zone PN2-00 ondulées de 8 boxes. | TPN2-00-GE32 OND Vient de : - TPN2-00-GE31, disj QT1 "Armoire ondulée" - TCN5-10-060 OND 2, disj "Réa chir PN2-00" Va vers : Ecl et PC ondulées zone PN2-00
TPN2-00-GE32 OND | Réa Chir Ondulé | OND |  | TCN5-10-060 OND 2, Disjoncteur "Réa chir PN2-00" | Ecl et PC zone PN2-00 ondulées de 8 boxes. | TPN2-00-GE32 OND Vient de : - TPN2-00-GE31, disj QT1 "Armoire ondulée" - TCN5-10-060 OND 2, disj "Réa chir PN2-00" Va vers : Ecl et PC ondulées zone PN2-00
TPN2-01-GE2 | TPN2-01 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-01 service Oncologie médicale aile nord | TPN2-01-GE2 Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-01-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-01
TPN2-02-GE2 | TPN2-02 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-02 service Neurologie , unité Neuro-vasculaire et coffrets pieces 002 à 005 ( gaine technique) | TPN2-02-GE2 Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-02-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-02
TPN2-02-GE2 OND |  | OND |  | TPN1-02-038 OND, disj "Ondulé PN2-02" | PC ondulées zone PN2-02 | TPN2-02-GE2 OND Vient de : TPN1-02-038 OND, disj "Ondulé PN2-02" Va vers : PC ondulées zone PN2-02
TPN2-03-GE24-TDH | TPN2-03 (TDH) | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-03 service hospitalisation cardiologie | TPN2-03-GE24-TDH Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-03-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-03
TPN2-03-GE24-TDI | TPN2-03 (TDI) | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" et bornes amont général TPN2-03-GE24-TDH | Ecl et PC zone PN2-03 service cardiologie intensif | TPN2-03-GE24-TDI Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-03-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-03
TPN2-03-GE24 OND |  | OND |  | TPN1-03-038 OND 2, disj C60N 4x32 A | PC ondulées zone PN2-03 service cardiologie intensif | TPN2-03-GE24 OND Vient de : TPN1-03-038 OND 2, disj C60N 4x32 A Va vers : PC ondulées zone PN2-03
TPN2-04-GE2 | TPN2-04 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-04 service maladies infectieuses et tropicales | TPN2-04-GE2 Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-04-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-04
TPN2-05-GE2 | TPN2-05 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-05 service chirurgie orthopédique et traumatologique | TPN2-05-GE2 Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-05-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-05
TPN2-06-GE2 | TPN2-06 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-06 service pneumologie oncologie et thoracique | TPN2-06-GE2 Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-06-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-06
TPN2-07-GE48 | TPN2-07 | N | T4-6 | TGBT PN-N , T4-6 Disjoncteur NS400H 4x400A "Colonne PN2" | Ecl et PC zone PN2-07 service Urologie | TPN2-07-GE2 Vient de : TGBT PN-N, T4-6 "colonne PN2" via PN1-07-038, sectionneur PN2 Va vers : Ecl et PC zone PN2-07
TPN3-10-009 | TPN3-10-003 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-10 , TPN2-10-096 ( vestiares femmes) | TPN3-10-009 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" Va vers : - Ecl et PC zone PN3-10 - TPN2-10-096
TPN3-10-009 OND |  | N | T2-11 | TGBT PN-N, T2-11, "Onduleur réseau 1" | Distribution ondulée PN3 | TPN3-10-009 OND Vient de : - TGBT PN-N, T2-10 "Onduleur réseau 1" - TGBT PN-S, T3-4 "Onduleur réseau 2" Va vers : Distribution ondulée PN
TPN3-10-009 OND |  | S | T3-4 | TGBT PN-S, T3-4, "Onduleur réseau 2" | Distribution ondulée PN | TPN3-10-009 OND Vient de : - TGBT PN-N, T2-10 "Onduleur réseau 1" - TGBT PN-S, T3-4 "Onduleur réseau 2" Va vers : Distribution ondulée PN
TPN3-00-GE45 | TPN3-00 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-00 | TPN3-00-GE45 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" Va vers : Ecl et PC zone PN3-00
TPN3-00-026 | Chariots chauffants PN3-00 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants | TPN3-00-026 Vient de : TPN1-20-010 B "colonne chariots chauffants Rdc, 4è, 5è, 6è, 7è" Va vers : PC chariots chauffants PN3-00
TPN1-01-038 | TPN3-01 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-01 | TPN1-01-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" Va vers : Ecl et PC zone PN3-01
TPN1-01-038 OND | (coffret plexo en hauteur dans local PN1-01-038) | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN1-01 | TPN1-01-038 OND Vient de : TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 Ondulée" Va vers : PC ondulées zone PN1-01
TPN3-01-034 | Chariots chauffants PN3-01 | N | T3-11 | TPN1-20-010 C | PC Chariots chauffants | TPN3-01-034 Vient de : TPN1-20-010 C "colonne chariots chauffants 1er, 2è, 3" Va vers : PC chariots chauffants PN3-01
TPN1-02-038 | TPN3-02 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-02 | TPN1-02-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" Va vers : Ecl et PC zone PN3-02
TPN3-02-034 | Chariots chauffants PN3-02 | N | T3-11 | TPN1-20-010 C | PC Chariots chauffants | TPN3-02-034 Vient de : TPN1-20-010 C "colonne chariots chauffants 1er, 2è, 3è" Va vers : PC chariots chauffants PN3-02
TPN1-02-038 OND |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-02 | TPN1-02-038 OND Vient de : TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 Ondulée" Va vers : - PC ondulées zone PN1-02 - TPN2-02-GE OND
TPN1-03-038 | TPN3-03 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-03 , TPN1-03-038 ond B | TPN1-03-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" Va vers : Ecl et PC zone PN3-03
TPN1-03-038 OND 1 |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN1-03 | TPN1-03-038 OND 1 Vient de : TPN3-10-009 OND, départ Colonne PN3 Va vers : - PC ondulées zone PN1-03 (boite plexo en hauteur) - TPN3-02-038 OND 2
TPN1-03-038 OND 2 | 3ème étage colonne EL15 (armoire Prisma) | N |  | TPN1-03-038 départ "Réseau normal armoire ondulée" | TPN2-03-GE24 OND | TPN1-03-038 OND 2 Vient de : - TPN1-03-038 départ "Réseau normal armoire ondulée" - TPN1-03-038 OND 1 Va vers : TPN2-03-GE24 OND
TPN1-03-038 OND 2 | 3ème étage colonne EL15 (armoire Prisma) | OND |  | TPN1-03-038 OND 1 | TPN2-03-GE24 OND | TPN1-03-038 OND 2 Vient de : - TPN1-03-038 départ "Réseau normal armoire ondulée" - TPN1-03-038 OND 1 Va vers : TPN2-03-GE24 OND
TPN3-03-034 | Chariots chauffants PN3-03 | N | T3-11 | TPN1-20-010 C | PC Chariots chauffants | TPN3-03-034 Vient de : TPN1-20-010 C "colonne chariots chauffants 1er, 2è, 3" Va vers : PC chariots chauffants PN3-03
TPN1-04-038 | TPN3-04 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-04 | TPN1-04-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" via PN1-04-038 Va vers : Ecl et PC zone PN3-04
TPN1-04-038 OND |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-04 | TPN1-04-038 OND Vient de : TPN3-10-009 OND, départ colonne PN3 Va vers : PC ondulées zone PN1-04
TPN3-04-034 | Chariots chauffants PN3-04 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants | TPN3-04-034 Vient de : TPN1-20-010 B "colonne chariots chauffants Rdc, 4è, 5è, 6è, 7è" Va vers : PC chariots chauffants PN3-04
TPN1-05-038 | TPN3-05 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-05 | TPN1-05-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" via PN3-05-038 Va vers : Ecl et PC zone PN3-05
TPN1-05-038 OND |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-05 | TPN1-05-038 OND Vient de : TPN3-10-009 OND, départ colonne PN3 Va vers : PC ondulées zone PN1-05
TPN3-05-034 | Chariots chauffants PN3-05 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants | TPN3-05-034 Vient de : TPN1-20-010 B "colonne chariots chauffants Rdc, 4è, 5è, 6è, 7è" Va vers : PC chariots chauffants PN3-05
TPN1-06-038 | TPN3-06 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-06 | TPN1-06-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" via PN3-06-038 Va vers : Ecl et PC zone PN3-06
TPN1-06-038 OND |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-06 | TPN1-06-038 OND Vient de : TPN3-10-009 OND, départ colonne PN3 Va vers : PC ondulées zone PN1-06
TPN3-06-034 | Chariots chauffants PN3-06 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants | TPN3-06-034 Vient de : TPN1-20-010 B "colonne chariots chauffants Rdc, 4è, 5è, 6è, 7è" Va vers : PC chariots chauffants PN3-06
TPN1-07-038 | TPN3-07 | N | T2-10 | TGBT PN-N, T2-10 Disjoncteur NS630H 4x630A "Colonne PN3" | Ecl et PC zone PN3-07 , TPN3-07-038 CTA , TPN3-TE-001 B "auxiliaires machinerie" et TPN3-07-036A 1 "alim baie TV" | TPN1-07-038 Vient de : TGBT PN-N, T2-10 "colonne PN3" via PN3-07-038 Va vers : - Ecl et PC zone PN3-07 - TPN3-07-038 CTA - TPN3-TE-001 B - TPN3-07-036A 1 "Baie TV"
TPN1-07-038 OND |  | OND |  | TPN3-10-009 OND, départ "Colonne PN3 ondulée" | PC ondulées zone PN3-07 | TPN1-07-038 OND Vient de : TPN3-10-009 OND, départ colonne PN3 Va vers : PC ondulées zone PN1-07
TPN3-07-034 | Chariots chauffants PN3-07 | N | T2-5 | TPN1-20-010 B | PC Chariots chauffants | TPN3-07-034 Vient de : TPN1-20-010 B "colonne chariots chauffants Rdc, 4è, 5è, 6è, 7è" Va vers : PC chariots chauffants PN3-07
TPN1-07-038 CTA |  | N | T2-10 | TPN1-07-038 Sectionneur fusibles "Extracteurs terrasse" | Extracteurs VMC 7 et VMC 8 | TPN1-07-038 CTA Vient de : TPN1-07-038, départ "Extracteurs terrasse" Va vers : VMC7 et VMC8
TPN3-TE-001 B | Auxiliaires Ascenseurs PN | N | T2-10 | TPN1-07-038 Disjoncteur C32N 4x32A "Auxiliaires ascenseurs" | Ecl cabines , écl machinerie , écl gaines , PC machinerie et PC gaines local PN3-TE | TPN3-TE-001 B Vient de : TPN1-07-038, départ "auxiliaires machinerie" Va vers : Ecl et PC machinerie PN3-TE
TPN3-TE-001 A | Ascenseurs PN | N | T2-7 | TGBT PN N, T2-7 Disjoncteur NS400H 4x400A "Ascenseurs" | Puissance ASC ( 6 ascenseurs , 3 extracteurs et batterie condensateur) local PN3-TE | TPN3-TE-001 A Vient de : TGBT PN-N, T2-7 Va vers : Puissance Ascenseurs PN3-TE
TPN3-07-036A 1 |  | N | T2-10 | TPN1-07-038, départ "Baie TV" | Baie TV | TPN3-07-036A 1 Vient de : TPN1-07-038, départ "Baie TV" Va vers : Baie TV
TPN3-07-036A 2 |  | SECURITE |  | TGBT PN sécurité ( désenfumage 7ème) | 7 moteurs désenfumage en terrasse | TPN3-07-036A 2 Vient de : TGBT PN SECURITE, départ "Désenfumage 7ème" Va vers : 7 moteurs de désenfumage zone PN
TPN4-10-024 A | Tableau général Cuisine | N | T3-4 | TGBT PN-N, T3.4 disjoncteur NS630H 4x630A "Tableau général Cuisine" | Ecl et PC cuisine , Ascenseur RDC , bibliotheque medicale , armoire cuisson , armoire conditionnement , armoire scramble , armoire bureau , armoire reception , armoires self des internes , armoire CTA cuisine | TPN4-10-024 A Vient de : TGBT PN-N, T3-4 Va vers : - TPN4-10-024 B - TPN4-10-024 C - TPN4-00-067 A - TPN4-10-014-TDCU - TPN4-10-014-TDCO - TPN4-10-090-TDSC - TPN4-10-064-TDB - TPN5-10-118-TDR - TPN4-00-039 A - TPN4-00-064-ASC
TPN4-10-024 B | Armoire salles de réunion | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF7 C60H 4x50A "Armoire salles de réunion" | Ecl et PC self des internes (ex-salles de réunion 1, 2 et 3) | TPN4-10-024 B Vient de : TPN4-10-024 A, départ "Armoire Salle de Réunion" Va vers : Ecl et PC zone PN4-10 (Self des internes)
TPN4-10-024 C | Armoire self des internes | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur NSX160F 4x125A "Coffret self des internes" | FM cuisson, lavage, réchauffage du self des internes | TPN4-10-024 C Vient de : TPN4-10-024 A, départ "Coffret Self des internes" Va vers : Force motrice cuisson zone PN4-10 (Self des internes)
TPN4-00-067 A |  | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF9 C60H 4x32A "Armoire bibliothèque" | Ecl et PC bibliothèque , monte charge bibliotheque | TPN4-00-067 A Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF9 Va vers : - Ecl et PC zone PN4-00 Bibliothèque - TPN4-00-067 B
TPN4-00-067 B |  | N | T3-4 | TPN4-00-067A, départ "Monte-charge" | Monte charge | TPN4-00-067 B Vient de : TPN4-00-067 A, départ "Monte-charge" Va vers : Monte-charge Bibliothèque PN4-00-067
TPN4-10-014-TDCU | TDCU | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF5 NS100N 4x80A "Armoire cuisson" | Ecl , PC et FM cuisson | TPN4-10-014-TDCU Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF5 Va vers : Ecl, PC et Force motrice cuisson zone PN4-10
TPN4-10-014-TDCO | TDCO | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF4 NS100N 4x80A "Armoire conditionnement" | Ecl , PC et FM conditionnement | TPN4-10-014-TDCO Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF4 Va vers : Ecl, PC et Force conditionnement zone PN4-10
TPN4-10-090-TDSC | TDSC | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF3 NS160N 4x160A "Armoire scramble" | Ecl , PC et FM conditionnement , alim chariots chauffants | TPN4-10-090-TDSC Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF3 Va vers : - Ecl, PC et Force scramble zone PN4-10 - TPN4-10-023
TPN4-10-064-TDB | TDB | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF1 C60H 4x40A "Armoire bureaux" | Ecl et Pc bureaux | TPN4-10-064-TDB Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF1 Va vers : - Ecl, PC zone bureaux PN4-10 - TPN4-10-023
TPN5-10-118-TDR | TDR | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF2 C60H 4x63A "Armoire réception" | Ecl , PC et FM reception , extraction vestiaire | TPN5-10-118-TDR Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF2 Va vers : - Ecl, PC et Force motrice zone PN5-10 - Extraction vestiaires
TPN4-00-039 A | CTA cuisine | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF6 C60H 4x40A "Armoire centrale traitement d'air" | Alim CTA 50,47,48,49 et 51 , alim coffret pompe radiateurs self | TPN4-00-039 A Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF6 Va vers : - Alim CTA 50, 47, 48, 49, 51 - TPN4-00-039 B
TPN4-00-039 B |  | N | T3-4 | TPN4-00-039A, départ "Pompes radiateur Self" | 2 Pompes radiateurs self cuisine | TPN4-00-039 B Vient de : TPN4-00-039 A, départ "Pompes radiateur self" Va vers : 2 pompes radiateurs self cuisine
TPN4-10-090-LAV |  | N | T3-2 | TGBT PN-N, T3-4 Disjoncteur NS250H 4x250A "Laverie cuisine" | Ecl , PC et FM laverie zone PN4-10 | TPN4-10-090-LAV Vient de : TGBT PN-N, T3-4 Va vers : Ecl, PC et Force motrice laverie zone PN4-10
TPN4-10-023 |  | N | T3-4 | TPN4-10-090-TDSC, départ "PC chariots chauffants" | 2 PC chariots chauffants PN4-10-023 | TPN4-10-023 Vient de : TPN4-10-090 TDSC, départ "Chariots chauffants" Va vers : 2 PC chariots chauffants PN4-10-023
TPN4-00-064-ASC |  | N | T3-4 | TPN4-10-024A Disjoncteur QF8 C60H 4x32A "Ascenseur" | Ascenseur rdc bureaux PN4-00/10 | TPN4-00-064-ASC Vient de : TPN4-10-024 A, disj QF8 Va vers : Ascenseur bureaux cuisine PN4-00
TPN4-00-037 A | Froid Cuisine | N | T5-8 | TGBT PN-N, T5-8 Disjoncteur NS400H 4x400A "Froid cuisine" | Armoire centrale froid , 8 caissons frigos | TPN4-00-037 A Vient de : TGBT PN-N, T5-8 Va vers : - TPN4-00-037 B - 8 caissons frigo
TPN4-00-037 B |  | N | T5-8 | TPN4-00-037A, départ "Armoire centrale froid" | alim armoire centrale froid (compresseurs et ventillateurs ) | TPN4-00-037 B Vient de : TPN4-00-037 A, départ "Armoire centrale froid" Va vers : Centrale froid
TPN4-20-052 VS Armoire inverseur pompes eaux usées | Armoire inverseur pompes eaux usées | N | T5-6 | TGBT PN-N , T5-6 Disjoncteur NS100H 4x40A "Pompes eaux usées PN2" | 2 Pompes eaux usées | TPN4-20-052 VS Vient de : - TGBT PN-N, T5-6 - TGBT PN-S, T3-3 Va vers : 2 pompes eaux usées
TPN4-20-052 VS Armoire inverseur pompes eaux usées | Armoire inverseur pompes eaux usées | S | T3-3 | TGBT PN-S, T3-3 Disjoncteur NS100H 4x40A "Pompes eaux usées PN2" | 2 Pompes eaux usées | TPN4-20-052 VS Vient de : - TGBT PN-N, T5-6 - TGBT PN-S, T3-3 Va vers : 2 pompes eaux usées
TPN4-20-023 | Chaudière vapeur | N | T4-4 | TGBT PN-N, T4-4 | Chaudière vapeur (180 kW) | TPN5-20-023 Vient de : TGBT PN-N, T4-4 Va vers : Chaudière vapeur
TPN5-20-044 | Armoire ARCHIVES PN4 et PN5 , armoire TPN5-20-044 A | N | T5-10 | TGBT PN-N, T5-10 | Ecl et PC archives zone PN4-20 et PN5-20, coffret CTA local PN5-20-044 | TPN5-20-044 Vient de : TGBT PN-N, T5-10 Va vers : - Ecl et PC zones PN4-20 et PN5-20 - Coffret CTA en PN5-20-044
TPN7-20-008 |  | S | T2-4 | TGBT PN-S, T2-4 | Armoire générale PN7 | TPN7-20-008 Vient de : TGBT PN-S, T2-4 Va vers : Armoire générale PN7

## SYNOPTIQUES PN
N° SYNOPTIQUES | DEPART PN-N (100 N)
Tiroir 2-2 EX-SAMU
110 | Tiroir 2-3 AUXILIAIRES POSTES
101 N | Tiroir 2-5 CHARIOTS CHAUFFANTS PN3 (RDC,4,5,6 et 7)
Tiroir 2-7 ASCENSEUR
106 N | Tiroir 2-10 COLONNE PN3
100 OND | Tiroir 2-11 ONDULEUR RESEAU 1
Tiroir 3-2 LAVERIE CUISINE
107 N | Tiroir 3-4 TABLEAU CUISINE
104 N | Tiroir 3-6 COLONNE PN1
Tiroir 3-9 CONDENSATEUR
102 N | Tiroir 3-11 CHARIOTS CHAUFFANTS PN3 ( 1,2 et 3)
100 SECU | Tiroir 4-2 TGBT PN SECURITE
Tiroir 4-4 CHAUDIERE VAPEUR
105 N | Tiroir 4-6 COLONNE PN2
108 | Tiroir 4-8 REANIMATION CHIRURGICALE
103 N | Tiroir 5-2 ARMOIRE TPN1-20-033
Tiroir 5-5 ARMOIRE PN1-10-GE50 ( ex colonne PN4)
109 | Tiroir 5-6 INVERSEUR POMPES EAUX USEES PN2
Tiroir 5-8 FROID CUISINE
Tiroir 5-10 ARCHIVES PN4 et PN5
Tiroir 5-14 BATIMENT DE CONSULTATION
N° SYNOPTIQUES | DEPART PN-S (100 S)
108 | Tiroir 2-2 REANIMATION CHIRURGICALE
110 | Tiroir 2-3 AUXILIAIRES POSTE
Tiroir 2-4 CHASSIS Sous-sol PN7
100 SECU | Tiroir 3-2 TGBT PN SECURITE
109 | Tiroir 3-3 INVERSEUR POMPES EAUX USEES PN2
100 OND | Tiroir 3-4 ONDULEUR RESEAU 2