## TGBT PS N
DEPART TIROIR | VA VERS | OBSERVATIONS
Tiroir 2.02 TD-PH-01 (Pharmacie ) | TPS5-10-GE64 | armoire TPS5-10-GE64
Tiroir 2.03 TD-HE-02 (Hémodialise 1) | TPS1-10-GE62 | armoire TPS1-10-GE62
Tiroir 2.04 TD-HE-03 (Hémodialise 2) | TPS3-10-GE61 | armoire TPS3-10-GE61
Tiroir 2.05 TD-NE-04 (Neuro-chirurgie 1) | TPS3-00-GE48 | armoire TPS3-00-GE48
Tiroir 2.07 TD-NE-05 (Neuro-chirurgie 2) | TPS2-00-GE46 | armoire TPS2-00-GE46
Tiroir 2.08 DESENFUMAGE | TPS3-ET-002 | armoire TPS3-ET-002
Tiroir 2.10 Reseau 1 onduleur A | TPS4-10-040 | R1 Onduleur A (8)
Tiroir 2.11 Reseau 1 onduleur B | TPS4-10-040 | R1 Onduleur B (9)
Tiroir 2.13 Batterie de condensateur | TPS4-10-042 A | armoire TPS4-10-042 B
Tiroir 2.14 Machine à laver | TPS4-10-15A | boite de dérivation TPS4-10-015 A ( sous evier )
Tiroir 3.04 Sous-station chauffage | TPS3-ET-001 | armoire TPS3-ET-001
Tiroir 3.05 Chargeurs batteries | TPS6-10-005 | armoire TPS6-10-005
Tiroir 3.06 Monte malade | TCC1-TE-001 | armoire TCC1-TE-001 (monte-malade sur terrasse CC1-TE)
Tiroir 3.07 TD EE (Eclairage exterieur PS ) | TPS4-10-42 B | armoire TPS4-10-42 A
Tiroir 3.09 Autoclave | TPS4-10-15B | armoire TPS4-10-15 B-auto confusion entre autoclave et eau distillée au niveau du TGBT ( erreur d'identification entre ses deux départs )
Tiroir 3.08 Eau distillée | TPS4-10-15B | armoire TPS4-10-15 B-dist confusion entre autoclave et eau distillée au niveau du TGBT ( erreur d'identification entre ses deux départs )
Tiroir 3.10 Traitement des eaux | TPS3-10-057 | armoire TPS3-10-057
Tiroir 4.07 Stérilisation armoire utilité | TPS7-00-012 | armoire TPS7-00-012
Tiroir 4.08 Stérilisation armoire climatisation | TPS7-00-010 | armoire TPS7-00-010
Tiroir 4.08 Stérilisation armoire Machine à laver | TPS7-00-015 A | armoire TPS7-00-015 A
Tiroir 4.08 Stérilisation armoire cabine à laver | TPS7-00-015 C | armoire TPS7-00-015 C
Tiroir 4.08 Stérilisation armoire autoclaves | TPS7-00-028 A | armoire TPS7-00-028 A

## TGBT PS S
DEPART TIROIR | VA VERS | OBSERVATIONS
Tiroir 2.02 TD-PH-01 (Pharmacie ) | TPS5-10-GE64 | armoire TPS5-10-GE64
Tiroir 2.03 TD-HE-02 (Hémodialise 1) | TPS1-10-GE62 | armoire TPS1-10-GE62
Tiroir 2.04 TD-HE-03 (Hémodialise 2) | TPS3-10-GE61 | armoire TPS3-10-GE61
Tiroir 2.05 TD-NE-04 (Neuro-chirurgie 1) | TPS3-00-GE48 | armoire TPS3-00-GE48
Tiroir 2.06 TD-NE-05 (Neuro-chirurgie 2) | TPS2-00-GE46 | armoire TPS2-00-GE46
Tiroir 2.08 DESENFUMAGE | TPS3-ET-002 | armoire TPS3-ET-002
Tiroir 2.09 Réserve
Tiroir 2.11 Réseau 2 BY PASS onduleurs A et B | TPS4-10-040 | armoire TPS4-10-040-BY PASS
Tiroir 2.12 Traitement des eaux | TPS3-10-057 | armoire TPS3-10-057
Tiroir 3.10 Stérilisation armoire utilité | TPS7-00-012 | armoire TPS7-00-012
Tiroir 3.11 Stérilisation armoire Machine à laver | TPS7-10-015 B | armoire TPS7-10-015B
Tiroir 3.14 Stérilisation armoire autoclave | TPS7-00-028 B | armoire TPS7-00-028B

## Armoires PS
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | NIVEAU | LOCAL | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
TPS1-10-GE62 | TD-HE-02 | PS1-10 | PS1-10-GE62 | N | T2-03 | TGBT PS/N ,T2-03 Disjoncteur D2 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse consultation PS1-10, TPS2-10-041coffret chariot chauffant , clim hall 35 | oui | o | o | tiroir 2.03 TGBT PS/N
TPS1-10-GE62 | TD-HE-02 | PS1-10 | PS1-10-GE62 | S | T2-03 | TGBT PS/S , T2-03 Disjoncteur D2 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse consultation PS1-10, TPS2-10-041coffret chariot chauffant , clim hall 35 | oui | o | o | tiroir 2.03 TGBT PS/S
TPS3-10-GE61 | TD-HE-03 | PS3-10 | PS3-10-GE61 | N | T2-04 | TGBT PS/N , T2-04 Disjoncteur D3 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse salles de dialyse PS3-10 | oui | o | o | tiroir 2.04 TGBT PS/N
TPS3-10-GE61 | TD-HE-03 | PS3-10 | PS3-10-GE61 | S | T2-04 | TGBT PS/S , T2-04 Disjoncteur D3 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse salles de dialyse PS3-10 | oui | o | o | tiroir 2.04 TGBT PS/S
TPS2-10-041 | coffret chariots chauffants | PS2-10 | PS2-10-041 | N | T2-03 | TPS1-10-GE62 Disjoncteur D64 C60a 4x16A | PC chariots chauffants | oui | n | o
TPS2-10-041 | coffret chariots chauffants | PS2-10 | PS2-10-041 | S | T2-03 | TPS1-10-GE62 Disjoncteur D64 C60a 4x16A | PC chariots chauffants | oui | n | o
TPS3-10-057 | traitement des eaux | PS3-10 | PS3-10-057 | N | T3-10 | TGBT PS/N , T3-10 Disjoncteur D19 NS100H 4x80A | Pompes traitement des eaux | non |  |  | tiroir 3.10 TGBT PS/N
TPS3-10-057 | traitement des eaux | PS3-10 | PS3-10-057 | S | T2-12 | TGBT PS/S , T2-12 Disjoncteur D9 NS100H 4x80A | Pompes traitement des eaux | non |  |  | tiroir 2.12 TGBT PS/S
TPS3-10-057 | traitement des eaux | PS3-10 | PS3-10-057 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur C60H 4x25A | Coffret adoucisseur et osmoseur TPS3-10-057 OND1, coffret Eau Déminée TPS3-10-057 OND2 | non
TPS3-10-057 OND 1 | Coffret adoucisseur et osmoseur | PS3-10 | PS3-10-057 | OND |  | TPS3-10-057 Disjoncteur 4x32A "adoucisseur osmoseur" | Adoucisseur , osmoseur et pompe eau osmosée | non
TPS3-10-057 OND 2 | Coffret Eau Déminée | PS3-10 | PS3-10-057 | OND |  | TPS3-10-057 Disjoncteur C60a 4x16A "eau déminée" | Eau déminée (2 pompes GARCZYSKI et TRAPLOIR) | non
TPS4-10-15B-dist | Eau distillée | PS4-10 | PS4-10-15 | N | T3-08 | TGBT PS/N , T3-08 Disjoncteur D17 NS100H 4x80A | Armoire eau distillée | non |  |  | tiroir 3.08 TGBT PS/N
TPS4-10-15B-auto | autoclave | PS4-10 | PS4-10-15 | N | T3-09 | TGBT PS/N , T3-09 Disjoncteur D18 NS100H 4x80A | Armoire autoclave | non |  |  | tiroir 3.09 TGBT PS/N
TPS4-10-042 A | AD-EE | PS4-10 | PS4-10-042 | N | T3-7 | TGBT PS-N, T3-07 | Eclairage extérieur bâtiment PS | non |  |  | tiroir 3.07 TGBT PS-N
TPS4-10-042 B | Condensateurs | PS4-10 | PS4-10-042 | N | T2-13 | TGBT PS-N, T2-13 | Batterie de condensateurs 60 kvar | non |  |  | tiroir 2.13 TGBT PS-N
TPS5-10-GE64 | TD-PH-01 | PS5-10 | PS5-10-GE64 | N | T2-02 | TGBT PS/N , T2-02 Disjoncteur D1 NS250H 4x200A | Ecl et PC pharmacie PS6-10 et PS4-10 , alim TPS6-10-003 | oui | o | o | tiroir 2.02 TGBT PS/N
TPS5-10-GE64 | TD-PH-01 | PS5-10 | PS5-10-GE64 | S | T2-02 | TGBT PS/S , T2-02 Disjoncteur D1 NS250H 4x200A | Ecl et PC pharmacie PS6-10 et PS4-10 , alim TPS6-10-003 | oui | o | o | tiroir 2.02 TGBT PS/S
TPS6-10-003 | Chauffage Pharmacie | PS6-10 | PS6-10-003 | N | T2-02 | TPS5-10-GE64 Disjoncteur D84 C60H 4x32A | aerothermes/ extracteurs pharmacie | oui | o | o
TPS6-10-003 | Chauffage Pharmacie | PS6-10 | PS6-10-003 | S | T2-02 | TPS5-10-GE64 Disjoncteur D84 C60H 4x32A | aerothermes/ extracteurs pharmacie | oui | o | o
TPS6-10-005 | Chargeurs batteries | PS6-10 | PS6-10-005 | N | T3-05 | TGBT PS/N , T3-05 Disjoncteur D12 NS100H 4x40A | 5 chargeurs de batteries | non |  |  | tiroir 3.05 TGBT PS/N
TPS4-10-015 A | Machine à laver | PS4-10 | PS4-10-015 | N | T2-14 | TGBT PS/N , T2-14 Disjoncteur D14 NS100H 4x63A | PC machine à laver | non |  |  | tiroir 2.14 TGBT PS/N (boite de dérivation sous evier vers 3 PC 32A )
TPS3-00-GE48 | TD-NE-04 | PS3-00 | PS3-00-GE48 | N | T2-05 | TGBT PS/N , T2-05 Disjoncteur D4 NS100H 4x100A | Ecl et PC réa neuro-chirurgie , alim TPS3-00-030, clim | oui | o | o | tiroir 2.05 TGBT PS/N
TPS3-00-GE48 | TD-NE-04 | PS3-00 | PS3-00-GE48 | S | T2-05 | TGBT PS/S , T2-05 Disjoncteur D4 NS100H 4x100A | Ecl et PC réa neuro-chirurgie , alim TPS3-00-030, clim | oui | o | o | tiroir 2.05 TGBT PS/S
TPS3-00-030 | Chariot chauffant | PS3-00 | PS3-00-030 | N | T2-05 | TPS3-00-GE48 Disjoncteur D69 C60a 4x16A | 1 chariot chauffant | oui | n | o
TPS3-00-030 | Chariot chauffant | PS3-00 | PS3-00-030 | S | T2-05 | TPS3-00-GE48 Disjoncteur D69 C60a 4x16A | 1 chariot chauffant | oui | n | o
TPS2-00-GE46 | TD-NE-05 | PS2-00 | PS2-00-GE46 | N | T2-07 | TGBT PS/N , T2-07 Disjoncteur D5 NS160H 4x160A | Ecl et PC hospitalisation neuro-chirurgie | oui | o | o | tiroir 2.07 TGBT PS/N
TPS2-00-GE46 | TD-NE-05 | PS2-00 | PS2-00-GE46 | S | T2-07 | TGBT PS/S , T2-07 Disjoncteur D5 NS160H 4x160A | Ecl et PC hospitalisation neuro-chirurgie | oui | o | o | tiroir 2.07 TGBT PS/S
TPS3-ET-001 | Sous station chauffage | PS3-ET | PS3-ET-001 | N | T3-04 | TGBT PS/N , T3-04 Disjoncteur D10 NS100H 4x100A | Pompes chauffages et CTA PS1 à PS6 | non |  |  | tiroir 3.04 TGBT PS/N
TPS3-ET-002 | Désenfumage | PS3-ET | PS3-ET-002 | N | T2-08 | TGBT PS/N , T2-08 Disjoncteur D6 NS100H 4x100A | Moteurs désenfumage PS1 à PS6 | non |  |  | tiroir 2.08 TGBT PS/N, section câble : CR1 5G16mm²
TPS3-ET-002 | Désenfumage | PS3-ET | PS3-ET-002 | S | T2-08 | TGBT PS/S , T2-08 Disjoncteur D6 NS100H 4x100A | Moteurs désenfumage PS1 à PS6 | non |  |  | tiroir 2.08 TGBT PS/S, section câble : CR1, 5G16mm²
TPS7-10-015 A | Stérilisation armoire Machine à laver | PS7-10 | PS7-10-015 | N | T4-09 | TGBT PS/N , T4-09 Disjoncteur D NS100H 4x80A | Machine à laver | oui | o | o | tiroir 4.09 TGBT PS/N, 2 machines à laver, Normal
TPS7-10-015 B | Stérilisation armoire Machine à laver | PS7-10 | PS7-10-015 | S | T3-11 | TGBT PS/S , T3-11 Disjoncteur D NS100H 4x80A | Machine à laver | oui | o | o | tiroir 3.11 TGBT PS/S, 3 machines à laver, Secours
TPS7-10-015 C | Stérilisation armoire cabine à laver | PS7-10 | PS7-10-015 | N | T4-11 | TGBT PS/N , T4-11 Disjoncteur D NS160H 4x160A | Armoire puissance cabine à laver , armoire commande cabine à laver | non |  |  | tiroir 4.11 TGBT PS/N
TPS7-00-012 | Stérilisation armoire utilité | PS7-00 | PS7-00-012 | N | T4-07 | TGBT PS/N , T4-07 Disjoncteur D NS100H 4x63A | Ecl et PC stérilisation PS7 , TPS7-00-009 "monte charge" , TPS7-20-002 "Ascenseur", TPS7-10-EXT "pompe de relevage" | oui | o | o | tiroir 4.07 TGBT PS/N
TPS7-00-012 | Stérilisation armoire utilité | PS7-00 | PS7-00-012 | S | T3-10 | TGBT PS/S , T3-10 Disjoncteur D NS100H 4x63A | Ecl et PC stérilisation PS7 , TPS7-00-009 "monte charge" , TPS7-20-002 "Ascenseur", TPS7-10-EXT "pompe de relevage" | oui | o | o | tiroir 3.10 TGBT PS/S
TPS7-00-009 | Monte charge | PS7-00 | PS7-00-009 | N | T4-07 | TPS7-00-012 Disjoncteur D17 C60L 4x6A | Monte charge | non
TPS7-00-009 | Monte charge | PS7-00 | PS7-00-009 | S | T3-10 | TPS7-00-012 Disjoncteur D17 C60L 4x6A | Monte charge | non
TPS7-20-002 | Ascenseur | PS7-20 | PS7-20-002 | N | T4-07 | TPS7-00-012 Disjoncteur D18 C60N 4x50A | Ascenseur | non
TPS7-20-002 | Ascenseur | PS7-20 | PS7-20-002 | S | T3-10 | TPS7-00-012 Disjoncteur D18 C60N 4x50A | Ascenseur | non
TPS7-10-EXT | Pompe de relevage | PS7-10 | PS7-10-EXT | N | T4-07 | TPS7-00-012 Disjoncteur C60L 4x10A | 2 Pompes de relevage | non
TPS7-10-EXT | Pompe de relevage | PS7-10 | PS7-10-EXT | S | T3-10 | TPS7-00-012 Disjoncteur C60L 4x10A | 2 Pompes de relevage | non
TPS7-00-028 A | Stérilisation armoire autoclaves Normal | PS7-00 | PS7-00-028 | N | T4-14 | TGBT PS/N , T4-14 Disjoncteur NS630H 3x630A | 3 autoclaves | oui | o | o | tiroir 4.14 TGBT PS/N, 3 autoclaves, Normal
TPS7-00-028 B | Stérilisation armoire autoclaves Secours | PS7-00 | PS7-00-028 | S | T3-14 | TGBT PS/S , T3-14 Disjoncteur NS630H 3x630A | 3 autoclaves | oui | o | o | tiroir 3.14 TGBT PS/S, 3 autoclaves, Secours
TPS7-00-010 | Stérilisation armoire climatisation | PS7-00 | PS7-00-010 | N | T4-08 | TGBT PS/N , T4-08 Disjoncteur NS100H 4x80A | CTA PS7 et pompes | oui | o | n | tiroir 4.08 TGBT PS/N
TPS4-10-040 OND 1 | Armoire aval Onduleurs | PS4-10 | PS4-10-040 | N | T2-10 | TGBT PS/N , T2-10 Disjoncteur D7 NS100H 4x80A | Tableaux ondulés ( pharmacie , hémodialyse , neuro-chirurgie , stérilisation et traitement des eaux) | non |  |  | tiroir 2.10 TGBT PS/N, alimente le réseau 1 de l'onduleur 8/A
TPS4-10-040 OND 1 | Armoire aval Onduleurs | PS4-10 | PS4-10-040 | S | T2-11 | TGBT PS/S , T2-11 Disjoncteur D8 NS160H 4x63A | Tableaux ondulés ( pharmacie , hémodialyse , neuro-chirurgie , stérilisation et traitement des eaux) | non |  |  | tiroir 2.11 TGBT PS/S, alimente le réseau 2 du coffret by-pass
TPS4-10-040 OND 1 | Armoire aval Onduleurs | PS4-10 | PS4-10-040 | N | T2-11 | TGBT PS/N , T2-11 Disjoncteur D8 NS100H 4x80A | Tableaux ondulés ( pharmacie , hémodialyse , neuro-chirurgie , stérilisation et traitement des eaux) | non |  |  | tiroir 2.11 TGBT PS/N, alimente le réseau 1 de l'onduleur 9/B
TPS7-00-013 OND | PC Baie STE | PS7-00 | PS7-00-013 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur C60N 2x16A | Baie info et PC ondulée stérilisation | non
TPS3-10-GE62 OND 2 | TD OND 03 bis Hémodialyse | PS3-10 | PS3-10-GE62 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur C60H 4x50A | PC ondulées zone PS3-10 | non
TPS4-10-040 OND 2 | TD OND 01 Pharmacie | PS4-10 | PS4-10-040 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D1 C60H 4x25A | PC ondulées zone PS4-10 | non
TPS1-10-GE63 OND | TD OND 02 Hémodialyse | PS1-10 | PS1-10-GE63 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D2 C60H 4x25A | PC ondulées zone PS1-10 | non
TPS3-10-GE62 OND 1 | TD OND 03 Hémodialyse | PS3-10 | PS3-10-GE62 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D3 C60H 4x25A | 3 PC ondulées en PS4-10 et PS6-10 | non
TPS2-00-GE46 OND | TD OND 05 Neurochir | PS2-00 | PS2-00-GE46 | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D4 C60H 4x25A | 11 départs PC ondulées zone PS2-00 et PS3-00 | non

## Etiquettes Armoires PS
NOM ARMOIRE | ANCIEN NOM ARMOIRE | TGBT | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | ETIQUETTES
TPS1-10-GE62 | TD-HE-02 | N | T2-03 | TGBT PS/N Disjoncteur D2 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse consultation PS1-10, TPS2-10-041coffret chariot chauffant , clim hall 35 | TPS1-10-GE62 Venant de : - TGBT PS/N T2-03 - TGBT PS/S T2-03 Va vers : - Ecl et PC zone PS1-10 - TPS2-10-041 coffret chariot chauffant - Clim hall 35
TPS1-10-GE62 | TD-HE-02 | S | T2-03 | TGBT PS/S Disjoncteur D2 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse consultation PS1-10, TPS2-10-041coffret chariot chauffant , clim hall 35 | TPS1-10-GE62 Venant de : - TGBT PS/N T2-03 - TGBT PS/S T2-03 Va vers : - Ecl et PC zone PS1-10 - TPS2-10-041 coffret chariot chauffant - Clim hall 35
TPS3-10-GE61 | TD-HE-03 | N | T2-04 | TGBT PS/N Disjoncteur D3 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse salles de dialyse PS3-10 | TPS3-10-GE61 Venant de : - TGBT PS/N T2-04 - TGBT PS/S T2-04 Va vers : Ecl et PC zone PS3-10
TPS3-10-GE61 | TD-HE-03 | S | T2-04 | TGBT PS/S Disjoncteur D3 NS100H 4x100A | Ecl et PC hémodialyse salles de dialyse PS3-10 | TPS3-10-GE61 Venant de : - TGBT PS/N T2-04 - TGBT PS/S T2-04 Va vers : Ecl et PC zone PS3-10
TPS2-10-041 | coffret chariots chauffants | N | T2-03 | TPS1-10-GE62 Disjoncteur D64 C60a 4x16A | PC chariots chauffants | TPS2-10-041 Venant de : TPS1-10-GE62, Disj D64 4x16A Va vers : PC chariots chauffants
TPS2-10-041 | coffret chariots chauffants | S | T2-03 | TPS1-10-GE62 Disjoncteur D64 C60a 4x16A | PC chariots chauffants | TPS2-10-041 Venant de : TPS1-10-GE62, Disj D64 4x16A Va vers : PC chariots chauffants
TPS3-10-057 | traitement des eaux | N | T3-10 | TGBT PS/N Disjoncteur D19 NS100H 4x80A | Pompes traitement des eaux | TPS3-10-057 Venant de : - TGBT PS/N T3-10 - TGBT PS/S T2-12 - TPS4-10-040 OND 1 Disj "Traitement d'eau" Va vers : Pompes traitement des eaux
TPS3-10-057 | traitement des eaux | S | T2-12 | TGBT PS/S Disjoncteur D9 NS100H 4x80A | Pompes traitement des eaux | TPS3-10-057 Venant de : - TGBT PS/N T3-10 - TGBT PS/S T2-12 - TPS4-10-040 OND 1 Disj "Traitement d'eau" Va vers : Pompes traitement des eaux
TPS3-10-057 | traitement des eaux | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur C60H 4x25A "Traitement d'eau" | Pompes traitement des eaux | TPS3-10-057 Venant de : - TGBT PS/N T3-10 - TGBT PS/S T2-12 - TPS4-10-040 OND 1 Disj "Traitement d'eau" Va vers : Pompes traitement des eaux
TPS3-10-057 OND 1 |  | OND |  | TPS3-10-057 Disjoncteur 4x32A "adoucisseur osmoseur" | Adoucisseur , osmoseur et pompe eau osmosée | TPS3-10-057 OND 1 Venant de : TPS3-10-057, Disj 4x32A Va vers : Adoucisseur, osmoseur et pompe eau osmosée
TPS3-10-057 OND 2 |  | OND |  | TPS3-10-057 Disjoncteur C60a 4x16A "eau déminée" | Eau déminée (2 pompes GARCZYSKI et TRAPLOIR) | TPS3-10-057 OND 2 Venant de : TPS3-10-057, Disj C60a 4x16A Va vers : Eau déminée (2 pompes GARCZYSKI et TRAPLOIR)
TPS4-10-15B-dist |  | N | T3-08 | TGBT PS/N Disjoncteur D17 NS100H 4x80A | Armoire eau distillée
TPS4-10-15B-auto |  | N | T3-09 | TGBT PS/N Disjoncteur D18 NS100H 4x80A | Armoire autoclave
TPS4-10-042 A | AD-EE | N | T3-07 | TGBT PS-N Disjoncteur D14 | Eclairage extérieur bâtiment PS | TPS4-10-042 A Venant de : TGBT PS-N, T3-07 Va vers : Eclairage extérieur PS
TPS4-10-042 B | Batterie de condensateurs | N | T2-13 | TGBT PS-N Disjoncteur D9 | Batterie de condensateurs 60 kvar | TPS4-10-042 B Venant de : TGBT PS-N, T2-13 Va vers : Batterie de condensateurs
TPS5-10-GE64 | TD-PH-01 | N | T2-02 | TGBT PS/N Disjoncteur D1 NS250H 4x200A | Ecl et PC pharmacie PS6-10 et PS4-10 , TPS6-10-003 | TPS5-10-GE64 Venant de : - TGBT PS/N T2-02 - TGBT PS/S T2-02 Va vers : - Ecl et PC pharmacie PS6-10 et PS4-10 - TPS6-10-003
TPS5-10-GE64 | TD-PH-01 | S | T2-02 | TGBT PS/S Disjoncteur D1 NS250H 4x200A | Ecl et PC pharmacie PS6-10 et PS4-10 , TPS6-10-003 | TPS5-10-GE64 Venant de : - TGBT PS/N T2-02 - TGBT PS/S T2-02 Va vers : - Ecl et PC pharmacie PS6-10 et PS4-10 - TPS6-10-003
TPS6-10-003 | Chauffage Pharmacie | N | T2-02 | TPS5-10-GE64 Disjoncteur D84 C60H 4x32A | aerothermes/ extracteurs pharmacie PS6-10 | TPS6-10-003 Venant de : TPS5-10-GE64, Disj D84 Va vers : Aérothermes/extracteurs pharmacie PS6-10
TPS6-10-003 | Chauffage Pharmacie | S | T2-02 | TPS5-10-GE64 Disjoncteur D84 C60H 4x32A | aerothermes/ extracteurs pharmacie PS6-10 | TPS6-10-003 Venant de : TPS5-10-GE64, Disj D84 Va vers : Aérothermes/extracteurs pharmacie PS6-10
TPS6-10-005 | Chargeurs batteries | N | T3-05 | TGBT PS/N Disjoncteur D12 NS100H 4x40A | 5 chargeurs de batterie PS6-10-005 | TPS6-10-005 Venant de : TGBT PS/N T3-05 Va vers : 5 chargeurs de batterie PS6-10-005
TPS4-10-015 A |  | N | T2-14 | TGBT PS/N Disjoncteur D16 NS100H 4x63A | PC machine à laver
TPS3-00-GE48 | TD-NE-04 | N | T2-05 | TGBT PS/N Disjoncteur D4 NS100H 4x100A | Ecl et PC réa neurochirurgie , TPS3-00-030, clim | TPS3-00-GE48 Venant de : - TGBT PS/N T2-05 - TGBT PS/S T2-05 Va vers : - Ecl et PC zone PS3-00 - TPS3-00-030 - Climatisation
TPS3-00-GE48 | TD-NE-04 | S | T2-05 | TGBT PS/S Disjoncteur D4 NS100H 4x100A | Ecl et PC réa neurochirurgie , TPS3-00-030, clim | TPS3-00-GE48 Venant de : - TGBT PS/N T2-05 - TGBT PS/S T2-05 Va vers : - Ecl et PC zone PS3-00 - TPS3-00-030 - Climatisation
TPS3-00-030 | Chariot chauffant | N | T2-05 | TPS3-00-GE48 Disjoncteur D69 C60a 4x16A | 1 chariot chauffant | TPS3-00-030 Venant de : TPS3-00-GE48, Disj D69 Va vers : 1 chariot chauffant
TPS3-00-030 | Chariot chauffant | S | T2-05 | TPS3-00-GE48 Disjoncteur D69 C60a 4x16A | 1 chariot chauffant | TPS3-00-030 Venant de : TPS3-00-GE48, Disj D69 Va vers : 1 chariot chauffant
TPS2-00-GE46 | TD-NE-05 | N | T2-07 | TGBT PS/N Disjoncteur D5 NS160H 4x160A | Ecl et PC hospitalisation neurochirurgie PS2-00 | TPS2-00-GE46 Venant de : - TGBT PS/N T2-07 - TGBT PS/S T2-07 Va vers : Ecl et PC zone PS2-00
TPS2-00-GE46 | TD-NE-05 | S | T2-07 | TGBT PS/S Disjoncteur D5 NS160H 4x160A | Ecl et PC hospitalisation neurochirurgie PS2-00 | TPS2-00-GE46 Venant de : - TGBT PS/N T2-07 - TGBT PS/S T2-07 Va vers : Ecl et PC zone PS2-00
TPS3-ET-001 | Sous station chauffage | N | T3-04 | TGBT PS/N Disjoncteur D10 NS100H 4x100A | Pompes chauffages et CTA PS1 à PS6 | TPS3-ET-001 Venant de : TGBT PS/N T3-04 Va vers : Pompes chauffage et CTA PS1 à PS6
TPS3-ET-002 | Désenfumage | N | T2-08 | TGBT PS/N Disjoncteur D6 NS100H 4x100A | Moteurs désenfumage PS1 à PS6 | TPS3-ET-002 Venant de : - TGBT PS/N T2-08 - TGBT PS/S T2-08 Va vers : Moteurs de désenfumage PS1 à PS6
TPS3-ET-002 | Désenfumage | S | T2-08 | TGBT PS/S disjoncteur D6 NS100H 4x100A | Moteurs désenfumage PS1 à PS6 | TPS3-ET-002 Venant de : - TGBT PS/N T2-08 - TGBT PS/S T2-08 Va vers : Moteurs de désenfumage PS1 à PS6
TPS7-10-015 A | Stérilisation armoire Machine à laver | N | T4-09 | TGBT PS/N Disjoncteur NS100H 4x80A | 2 Machine à laver | TPS7-10-015 A Venant de : TGBT PS/N T4-09 Va vers : 2 machines à laver
TPS7-10-015 B | Stérilisation armoire Machine à laver | S | T3-11 | TGBT PS/S Disjoncteur NS160H | 3 Machine à laver | TPS7-10-015 B Venant de : TGBT PS/S T3-11 Va vers : 3 machines à laver
TPS7-10-015 C | Stérilisation armoire cabine à laver | N | T4-11 | TGBT PS/N Disjoncteur NS160H 4x160A | Armoire puissance cabine à laver , armoire commande cabine à laver | TPS7-10-015 C Venant de : TGBT PS/N T4-11 Va vers : Armoire puissance et armoire commande cabine à laver
TPS7-00-012 | Stérilisation armoire utilité | N | T4-07 | TGBT PS/N Disjoncteur NS100H 4x63A | Ecl et PC stérilisation PS7 , TPS7-00-009 "monte charge" , TPS7-20-002 "Ascenseur", TPS7-10-EXT "pompe de relevage" | TPS7-00-012 Venant de : - TGBT PS/N T4-07 - TGBT PS/S T3-10 Va vers : - Ecl et PC stérilisation PS7 - TPS7-00-009 "monte-charge" - TPS7-20-002 "ascenseur" - TPS7-10-EXT "pompe de relevage"
TPS7-00-012 | Stérilisation armoire utilité | S | T3-10 | TGBT PS/S Disjoncteur NS100H 4x63A | Ecl et PC stérilisation PS7 , TPS7-00-009 "monte charge" , TPS7-20-002 "Ascenseur", TPS7-10-EXT "pompe de relevage" | TPS7-00-012 Venant de : - TGBT PS/N T4-07 - TGBT PS/S T3-10 Va vers : - Ecl et PC stérilisation PS7 - TPS7-00-009 "monte-charge" - TPS7-20-002 "ascenseur" - TPS7-10-EXT "pompe de relevage"
TPS7-00-009 | Monte charge | N | T4-07 | TPS7-00-012 Disjoncteur D17 C60L 4x6A | Monte charge | TPS7-00-009 Venant de : TPS7-00-012 Disj D17 Va vers : Monte-charge PS7-00-009
TPS7-00-009 | Monte charge | S | T3-10 | TPS7-00-012 Disjoncteur D17 C60L 4x6A | Monte charge | TPS7-00-009 Venant de : TPS7-00-012 Disj D17 Va vers : Monte-charge PS7-00-009
TPS7-20-002 | Ascenseur | N | T4-07 | TPS7-00-012 Disjoncteur D18 C60N 4x50A | Ascenseur | TPS7-20-002 Venant de : TPS7-00-012 Disj D18 Va vers : Ascenseur
TPS7-20-002 | Ascenseur | S | T3-10 | TPS7-00-012 Disjoncteur D18 C60N 4x50A | Ascenseur | TPS7-20-002 Venant de : TPS7-00-012 Disj D18 Va vers : Ascenseur
TPS7-10-EXT | Pompe de relevage | N | T4-07 | TPS7-00-012 Disjoncteur C60L 4x10A | 2 Pompes de relevage | TPS7-10-EXT Venant de : TPS7-00-012 Disj C60L 4x10A Va vers : 2 pompes de relevage
TPS7-10-EXT | Pompe de relevage | S | T3-10 | TPS7-00-012 Disjoncteur C60L 4x10A | 2 Pompes de relevage | TPS7-10-EXT Venant de : TPS7-00-012 Disj C60L 4x10A Va vers : 2 pompes de relevage
TPS7-00-028 A | Stérilisation armoire autoclaves Normal | N | T4-14 | TGBT PS/N Disjoncteur D NS630H 3x400A | 3 autoclaves | TPS7-00-028 A Venant de : TGBT PS/N T4-14 Va vers : 3 autoclaves
TPS7-00-028 B | Stérilisation armoire autoclaves Secours | S | T3-14 | TGBT PS/S Disjoncteur D NS630H 3x400A | 3 autoclaves | TPS7-00-028 B Venant de : TGBT PS/S T3-14 Va vers : 3 autoclaves
TPS7-00-010 | Stérilisation armoire climatisation | N | T4-08 | TGBT PS/N disjoncteur NS100H 4x80A | CTA PS7 et pompes | TPS7-00-010 Venant de : TGBT PS/N T4-08 Va vers : CTA PS7 et pompes
TPS4-10-040 OND 1 | Armoire aval Onduleurs | N | T2-10 | TGBT PS/N Disjoncteur D7 NS100H 4x80A | Tableaux ondulés ( pharmacie , hémodialyse , neuro-chirurgie , stérilisation et traitement des eaux) | TPS4-10-040 OND 1 Venant de : - TGBT PS/N T2-10 - TGBT PS/S T2-11 - TGBT PS/N T2-11 Va vers : Tableaux ondulés zone PS
TPS4-10-040 OND 1 | Armoire aval Onduleurs | S | T2-11 | TGBT PS/S Disjoncteur D8 NS160H 4x63A | Tableaux ondulés ( pharmacie , hémodialyse , neuro-chirurgie , stérilisation et traitement des eaux) | TPS4-10-040 OND 1 Venant de : - TGBT PS/N T2-10 - TGBT PS/S T2-11 - TGBT PS/N T2-11 Va vers : Tableaux ondulés zone PS
TPS4-10-040 OND 1 | Armoire aval Onduleurs | N | T2-11 | TGBT PS/N Disjoncteur D8 NS100H 4x80A | Tableaux ondulés ( pharmacie , hémodialyse , neuro-chirurgie , stérilisation et traitement des eaux) | TPS4-10-040 OND 1 Venant de : - TGBT PS/N T2-10 - TGBT PS/S T2-11 - TGBT PS/N T2-11 Va vers : Tous Tableaux ondulés zone PS
TPS7-00-013 OND | PC Baie STE | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur C60N 2x16A | Baie info et PC ondulée stérilisation | TPS7-00-013 OND Venant de : TPS4-10-040 OND 1, Disj C60N 2x16A Va vers : Baie informatique et PC ondulées stérilisation PS7
TPS3-10-GE62 OND 2 | TD OND 03 bis Hémodialyse | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur C60H 4x50A | PC ondulées zone PS3-10 | TPS3-10-GE62 OND 2 Venant de : TPS4-10-040 OND 1, Disj C60H 4x50A Va vers : PC ondulées zone PS3-10
TPS4-10-040 OND 2 | TD OND 01 Pharmacie | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D1 C60H 4x25A | PC ondulées zone PS4-10 | TPS4-10-040 OND 2 Venant de : TPS4-10-040 OND 1, Disj D1 C60H 4x25A Va vers : PC ondulées zone PS4-10
TPS1-10-GE63 OND | TD OND 02 Hémodialyse | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D2 C60H 4x25A | PC ondulées zone PS1-10 | TPS1-10-GE63 OND Venant de : TPS4-10-040 OND 1 Disj D2 C60H 4x50A Va vers : PC ondulées zone PS1-10
TPS3-10-GE62 OND 1 | TD OND 03 Hémodialyse | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D3 C60H 4x25A | 3 PC ondulées en PS4-10 et PS6-10 | TPS3-10-GE62 OND 1 Venant de : TPS4-10-040 OND 1 Disj D3 C60H 4x25A Va vers : 3 PC ondulées en PS4-10 et PS6-10
TPS2-00-GE46 OND | TD OND 05 Neurochir | OND |  | TPS4-10-040 OND 1 Disjoncteur D4 C60H 4x25A | 11 départs PC ondulées zone PS2-00 et PS3-00 | TPS2-00-GE46 OND Venant de : TPS4-10-040 OND 1 Disj D4 C60H 4x50A Va vers : 11 PC ondulées zone PS2-00 et PS3-00

## SYNOPTIQUES PS
N° SYNOPTIQUE | DEPART PS
300 N | TGBT PS-N
300 S | TGBT PS-S
300 OND | DISTRIBUTION ONDULEE PS