## TGBT SG
DEPART TIROIR | VA VERS | OBSERVATIONS
T2-1 : EAUX PLUVIALES | TSG3-20-004 | R02V 4G10mm² (Tri + T, 46m)
T2-2 : ARMOIRE PLOMBERIE | TSG3-10-053 A | AR02V 5x1x185mm² (Tétra + T, 30m)
T2-6 : GROUPE FROID 5 | TSG3-TE-GF5 | AR02V 6x1x120mm² + 1x70mm² (Tri + T, 75m)
T2-7 : ARMOIRE CHAUFFAGE | TSG3-10-071 C | AR02V 5x1x50mm² (Tétra + T, 60m)
T2-9 : ARMOIRE STEIN (DALKIA) | TSG3-10-071 A | AR02V 4x1x70mm² + 35mm² (Tétra + T, 47m)
T2-11 : PLATEFORME HELISTATION | TSG7-00-002 | AR02V 4x50mm² + 1x35mm² (Tétra + T, 215m), Local CFO/CFA
T2-13 : GROUPE FROID 7 | TSG7-TE-GF7 | ARO2V 6x1x150mm² + 1x50mm² (Tri + T, 55m)
T3-2 : ARMOIRE ATELIER | TSG2-10-009 | R02V 4x1x70mm² + 50mm² (Tétra + T, 60m)
T3-3 : ATELIER SOCOS | TSG3-10-057 | R02V 5G16mm² (30m)
T3-4 : MODUL'AIR | TSG3-10-051 | R02V 5G16mm² (20m)
T3-6 : POMPES DE RELEVAGE | TSG3-10-070 F | R02V 5x25mm², 20m
T3-8 : ARMOIRE EAU GLACEE | TSG3-10-050 | AR02V 3x1x150mm² + 1x70mm² + 1x50mm² (Tétra + T, 30m)
T3-10 : BAT EX-COGENERATION (CENTRALE D'ENERGIE) | TSG6-00-006 | Local SG6-00-005 (HTH), AR02V 8x1x150mm² + 1x95mm² (Tétra + T, 115m), vers coffret inverseur source TGBT GES
T3-13 : GROUPE FROID 4 | TSG3-TE-GF4 | AR02V 6x1x120mm² + 1x70mm² (Tri + T, 75m)
T4-1 : AUXILIAIRE POSTE | TSG3-10-070 B | R02V 5G6mm² , armoire Prisma basse à l'netrée du Poste, 10m
T4-2 : ARMOIRE SG3 | TSG3-10-070 D | R02V 5G10mm², armoire bleue au fond du poste HT, 15m
T4-3 : OXYGENE | TSG3-10-EXT OXY | Face local eau glaçée, R02V 5G16mm², 30m
T4-5 : GROUPE FROID 3 | TSG3-TE-GF3 | AR02V 3x1x240mm² + 1x70mm² (Tétra, 29m)
T4-7 : LOGEMENT DE FONCTION | ? | AR02V 3x1x240mm² + 1x150mm² (Tétra)
T4-10 : GROUPE FROID 1 | TSG3-10-050 GF1 | R02V 6x1x95mm² + 1x95mm² (Tri + T, 30m)
T5-2 : ARMOIRE SURPRESSEUR INCENDIE | TSG3-10-070 C | PYROLYON 4G35mm² (Tri + T, 10m), armoire sur mur gauche du poste avec transformateur 100 kVA
T5-3 : ECLAIRAGE EXTERIEUR | TSG3-10-070 A | R02V 5x en 4x35mm² (Tri + T, 10m), armoire Prisma haute à l'entrée du poste HT
T5-4 : EAU GLACEE EXTENSION 2 | TSG3-10-50 D | R02V 5x35mm² (27m)
T5-6 : GROUPE FROID 2 | TSG3-TE-GF2 | AR02V 3x1x185mm² + 1x50mm² (Tri + T, 24m)
T5-9 : CONDENSATEURS | TSG3-10-070 E | AR02V 6x1x150mm² + 1x50mm² Cu Nu (Tri + T, 4m)
T5-12 : GROUPE FROID 6 | TSG3-TE-GF6 | ARO2V 6x1x185mm² + 1x95mm² (Tri + T, 70m)

## Armoires SG
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | NIVEAU | LOCAL | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | DELEST | U1 | U2 | OBSERVATIONS
TSG3-20-000 | Monte-charges Ateliers | SG3-20 | SG3-30-000 | T3-2 | TSG2-10-009 Disjoncteur C100 4x50A | Monte-charges Ateliers | oui | O | N
TSG3-20-004 | Armoire eaux pluviales | SG3-20 | SG3-20-004 | T2-1 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 3x40A | 2 pompes eau pluviale | non
TSG2-10-009 | Armoire Atelier | SG2-10 | SG2-10-009 | T3-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS160N 4x100A | Ecl, PC zone ateliers SG2 | oui | O | N
TSG3-10-070 C | Armoire Générale Surpresseurs Incendie Transformateur 100 kVA | SG3-10 | SG3-10-070 | T5-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x250A | TSG3-10-053 C | non |  |  | Armoire sur mur gauche du poste avec transformateur 100 kVA
TSG3-10-070 A | Eclairage Extérieur | SG3-10 | SG3-10-070 | T5-3 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x80A | Distribution éclairage extérieur | non |  |  | Armoire Prisma haute à droite en entrant dans le poste
TSG3-10-070 D | Armoire SG3 | SG3-10 | SG3-10-070 | T4-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x40A | Distribution FM diverses SG3 | non |  |  | Armoire bleue au fond du poste
TSG3-10-070 B | Auxiliaire Poste | SG3-10 | SG3-10-070 | T4-1 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x80A | Ecl, PC et ventilation poste HT SG3-10-070 | non |  |  | Armoire Prisma basse à droite en entrant dans le poste
TSG3-10-070 E | Condensateurs | SG3-10 | SG3-10-070 | T5-9 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630N 3x630A | Batterie de condensateurs | non |  |  | Au fond du poste HT après le TGBT SG3
TSG3-10-070 F | Armoire Pompes de Relevage | SG3-10 | SG3-10-070 | T3-6 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x100A | Armoire Pompes de Relevage | non |  |  | A gauche de l'armoire Prisma en entrant, installée en juin 2010
TSG3-10-050 GF1 | GF1 | SG3-10 | SG3-10-050 | T4-10 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630N 4x630A | Groupe Froid 1 | oui | O | N
TSG3-10-050 B | Armoire Eau Glaçée | SG3-10 | SG3-10-050 | T3-8 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630N 3x630A | FM Eau Glaçée | non
TSG3-10-050 C | Armoire Eau Glaçée extension | SG3-10 | SG3-10-050 | T3-8 | TSG3-10-050 B, disjoncteur Q36 NS160N 4x125A | FM Eau Glaçée extension | non
TSG3-10-050 D | Armoire Eau Glaçée extension 2 | SG3-10 | SG3-10-050 | T5-4 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x100A | FM Eau Glaçée extension 2 | non
TSG3-10-051 | Modul' Air | SG3-10 | SG3-10-051 | T3-4 | TGBT SG3 Disjoncteur NSA160N 4x100A | 2 groupes de vide | non | O | N | Coffret mural dans local grillagé du local SG3-10-050
TSG3-TE-GF2 | GF2 | SG3-TE | SG3-TE | T5-6 | TGBT SG3 Disjoncteur NS400N 3x400A | Groupe Froid 2 | oui | O | N
TSG3-TE-GF3 | GF3 | SG3-TE | SG3-TE | T4-5 | TGBT SG3 Disjoncteur NS400N 3x400A | Groupe Froid 3 | oui | O | N
TSG3-TE-GF4 | GF4 | SG3-TE | SG3-TE | T3-13 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 4 | oui | O | N
TSG3-TE-GF5 | GF5 | SG3-TE | SG3-TE | T2-6 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 5 | oui | O | N
TSG3-TE-GF6 | GF6 | SG3-TE | SG3-TE | T5-12 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 6 | ?
TSG3-TE-GF7 | GF7 | SG3-TE | SG3-TE | T2-13 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 7 | ?
TSG3-10-071 A | Armoire STEIN | SG3-10 | SG3-10-071 | T2-9 | TGBT SG3 Disjoncteur NS160N 4x160A | Ecl et PC local chaudière, TSG3-10-071 B "Armoire Chaudière STEIN Energie" | non |  |  | Armoire de 2007 à gauche en entrant
TSG3-10-071 B | Armoire Chaudière STEIN | SG3-10 | SG3-10-071 | T2-9 | TSG3-10-071 A, Disjoncteur Q20 C60N 3x63A "Chaudière STEIN Energie" | Chaudière STEIN | non |  |  | Armoire de 2007 à droite avant l'accès au local chaudière
TSG3-10-071 C | Armoire Chauffage | SG3-10 | SG3-10-071 | T2-7 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x250A | Armoire pompes primaires chauffage | non |  |  | Armoire au milieu du local vers la droite
TSG3-10-071 D | Armoire pompes primaires chauffage | SG3-10 | SG3-10-071 | T2-7 | TSG3-10-071 C, Disjoncteur C120N 4x100 A "Armoire pompes primaires" | 2 pompes primaires chauffage | non |  |  | Armoire au fond du local
TSG3-10-053 B | Armoire Surpresseurs | SG3-10 | SG3-10-053 | T4-10 | TSG3-10-053 A, Disjoncteur "DSURP" C60N 3x63A "coffret surpresseurs" | 4 surpresseurs SG3-10-053 | non
TSG3-10-053 C | Armoire Surpresseurs Incendie | SG3-10 | SG3-10-053 | T5-2 | TSG3-10-070 C Disjoncteur Q2 NS160N 4x160A Armoire Générale Surpresseurs Incendie, Transformateur 100 kVA | 4 surpresseurs Incendie SG3-10-053 | non |  |  | alimentation CR1 5x50mm²
TSG3-10-064 | Coffret bureau DALKIA (EX-SOCOS) | SG3-10 | TSG3-10-064 | T3-3 | TSG3-10-057 Disjoncteur C32N 4x25 A "Réserve" | PC bureau SG3-10-064 | non
TSG3-10-053 A | Armoire Plomberie | SG3-10 | SG3-10-053 | T2-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x250A | Distribution coffrets Pompes à eau zone SG3-10 DALKIA, TSG3-10-053 B | oui | O | N
TSG3-10-057 | Atelier SOCOS | SG3-10 | SG3-10-057 | T3-3 | TGBT SG3 Disjoncteur NS 100H 4x80A Atelier SOCOS | Distribution Force zone SG3-10 atelier DALKIA et TSG3-10-064 | non |  |  | départ ex-"Armoire Condition"
TSG3-10-EXT OXY | Oxygène | SG3-10 | SG3-10-EXT | T4-3 | TGBT SG3 Disjoncteur NSA160N 4x63A | Plateforme gaz médicaux | non
TSG6-00-006 | Cogénération Coffret Inverseur Source TGBT GES | SG6-00 | SG6-00-006 | T3-10 | TGBT SG3 Disjoncteur NS160N 4x160A | TGBT GES Alimentation Normale | non |  |  | Coffret mural à droite derrière transformateur dans local HTH au SG6-00-006
TSG7-00-002 | Armoire Hélistation | SG7-00 | SG7-00-002 | T2-11 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100N 4x80A | Ecl, PC, Force Hélistation zone SG7 | non

## Etiquettes Armoires SG
NOM ARMOIRE | Ancien nom armoire | TIROIR | VENANT DE | VA VERS | ETIQUETTES
TSG3-20-000 | Monte-charges Ateliers | T3-2 | TSG2-10-009 Disjoncteur C100 4x50A | Monte-charges Ateliers | TSG3-20-000 Venant de : TSG2-10-009, Disj C100 4x50A Va vers : Monte-charges Ateliers
TSG3-20-004 | Armoire eaux pluviales | T2-1 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 3x40A | 2 pompes eau pluviale | TSG3-20-004 Venant de : TGBT SG3 T2-1 Va vers : 2 pompes eau pluviale
TSG2-10-009 | Armoire Atelier | T3-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS160N 4x100A | Ecl, PC zone ateliers SG2 | TSG2-10-009 Venant de : TGBT SG3 T3-2 Va vers : Ecl et PC zone ateliers SG2
TSG3-10-070 C | Armoire Générale Surpresseurs Incendie Transformateur 100 kVA | T5-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x250A | TSG3-10-053 C | TSG3-10-070 C Venant de : TGBT SG3 T5-2 Va vers : TSG3-10-053 C "Armoire surpresseurs incendie"
TSG3-10-070 A | Eclairage Extérieur | T5-3 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x80A | Distribution éclairage extérieur | TSG3-10-070 A Venant de : TGBT SG3 T5-3 Va vers : Distribution éclairage extérieur
TSG3-10-070 D | Armoire SG3 | T4-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x40A | Distribution FM diverses SG3 | TSG3-10-070 D Venant de : TGBT SG3 T4-2 Va vers : Force motrice diverse SG3
TSG3-10-070 B | Auxiliaire Poste | T4-1 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100H 4x80A | Ec, PC et ventilation poste HT SG3-10-070 | TSG3-10-070 B Venant de : TGBT SG3 T4-1 Va vers : Ecl, PC et ventilation poste HT
TSG3-10-070 E | Condensateurs | T5-9 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630N 3x630A | Batterie de condensateurs 240 kvar | TSG3-10-070 E Venant de : TGBT SG3 T5-3 Va vers : Batterie de condensateurs 240 kvar
TSG3-10-070 F | Armoire Pompes de Relevage | T3-6 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x100A | Armoire Pompes de Relevage | TSG3-10-070 F Venant de : TGBT SG3 T3-6 Va vers : 3 coffrets pompes de relevage
TSG3-10-050 GF1 | GF1 | T4-10 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630N 4x630A | Groupe Froid 1 | TSG3-10-050 GF1 Venant de : TGBT SG3 T4-10 Va vers : GF1
TSG3-10-050 B | Armoire Eau Glaçée | T3-8 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630N 3x630A | FM Eau Glaçée | TSG3-10-050 B Venant de : TGBT SG3 T3-8 Va vers : - Force motrice eau glaçée - TSG3-10-050 C "Armoire extension eau glaçée"
TSG3-10-050 C | Armoire Eau Glaçée extension | T3-8 | TSG3-10-050 B, disjoncteur Q36 NS160N 4x125A | FM Eau Glaçée extension | TSG3-10-050 C Venant de : TSG3-10-050 B, Disj Q36 NS160N 4x125A Va vers : Force motrice extension eau glaçée
TSG3-10-050 D | Armoire Eau Glaçée extension 2 | T5-4 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100N 4x100A | FM Eau Glaçée extension 2 | TSG3-10-050 D Venant de : TGBT SG3 T5-4 Va vers : Force motrice extension eau glaçée 2
TSG3-10-051 | Modul' Air | T3-4 | TGBT SG3 Disjoncteur NSA160N 4x100A | 2 groupes de vide | TSG3-10-051 Venant de : TGBT SG3 T3-4 Va vers : 2 groupes de vide
TSG3-TE-GF2 | GF2 | T5-6 | TGBT SG3 Disjoncteur NS400N 3x400A | Groupe Froid 2 | TSG3-TE-GF2 Venant de : TGBT SG3 T5-6 Va vers : GF2
TSG3-TE-GF3 | GF3 | T4-5 | TGBT SG3 Disjoncteur NS400N 3x400A | Groupe Froid 3 | TSG3-TE-GF3 Venant de : TGBT SG3 T4-5 Va vers : GF3
TSG3-TE-GF4 | GF4 | T3-13 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 4 | TSG3-TE-GF4 Venant de : TGBT SG3 T3-13 Va vers : GF4
TSG3-TE-GF5 | GF5 | T2-6 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 5 | TSG3-TE-GF5 Venant de : TGBT SG3 T2-6 Va vers : GF5
TSG3-TE-GF6 | GF6 | T5-12 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 6 | TSG3-TE-GF6 Venant de : TGBT SG3 T5-12 Va vers : GF6
TSG3-TE-GF7 | GF7 | T2-13 | TGBT SG3 Disjoncteur NS630H 4x630A | Groupe Froid 7 | TSG3-TE-GF7 Venant de : TGBT SG3 T2-13 Va vers : GF7
TSG3-10-071 A | Armoire STEIN | T2-9 | TGBT SG3 Disjoncteur NS160N 4x160A | Ecl et PC local chaudière, TSG3-10-071 B "Armoire Chaudière STEIN Energie" | TSG3-10-071 A Venant de : TGBT SG3 T2-9 Va vers : - Ecl et PC local SG3-10-073 - TSG3-10-071 B "Armoire Chaudière STEIN Energie"
TSG3-10-071 B | Armoire Chaudière STEIN | T2-9 | TSG3-10-071 A, Disjoncteur Q20 C60N 3x63A "Chaudière STEIN Energie" | Chaudière STEIN | TSG3-10-071B Venant de : TSG3-10-071 A, Disj Q20 C60N 3x63A Va vers : Chaudière STEIN
TSG3-10-071 C | Armoire Chauffage | T2-7 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x250A | Armoire pompes primaires chauffage | TSG3-10-071C Venant de : TGBT SG3 T2-7 Va vers : TSG3-10-071 D Armoire pompes primaires chauffage
TSG3-10-071 D | Armoire pompes primaires chauffage | T2-7 | TSG3-10-071 C, Disjoncteur C120N 4x100 A "Armoire pompes primaires" | 2 pompes primaires chauffage | TSG3-10-071 D Venant de : TSG3-10-071 C, Disj C120N 4x100A Va vers : 2 pompes primaires chauffage
TSG3-10-053 B | Armoire Surpresseurs | T4-10 | TSG3-10-053 A, Disjoncteur "DSURP" C60N 3x63A "coffret surpresseurs" | 4 surpresseurs SG3-10-053 | TSG3-10-053 B Venant de : TSG3-10-053 A, Disj "DSURP" C60N 3x63A Va vers : 4 surpresseurs SG3-10-053
TSG3-10-053 C | Armoire Surpresseurs Incendie | T5-2 | TSG3-10-070 C Disjoncteur Q2 NS160N 4x160A Armoire Générale Surpresseurs Incendie, Transformateur 100 kVA | 4 surpresseurs Incendie SG3-10-053 | TSG3-10-053 C Venant de : TSG3-10-070 C, Disj Q2 NS160N 4x160A Va vers : 4 surpresseurs incendie SG3-10-053
TSG3-10-064 | Coffret bureau DALKIA (EX-SOCOS) | T3-3 | TSG3-10-057 Disjoncteur C32N 4x25 A "Réserve" | PC bureau SG3-10-064 | TSG3-10-064 Venant de : TSG3-10-057, Disj C32N 4x25A "Réserve" Va vers : PC bureau SG3-10-064
TSG3-10-053 A | Armoire Plomberie | T2-2 | TGBT SG3 Disjoncteur NS250N 4x250A | Distribution coffrets Pompes à eau zone SG3-10 DALKIA, TSG3-10-053 B | TSG3-10-053 A Venant de : TGBT SG3 T2-2 Va vers : - Distribution Pompes à eau zone SG3-10 Dalkia - TSG3-10-053 B
TSG3-10-057 | Atelier SOCOS | T3-3 | TGBT SG3 Disjoncteur NS 100H 4x80A Atelier SOCOS | Distribution Force zone SG3-10 atelier DALKIA et TSG3-10-064 | TSG3-10-057 Venant de : TGBT SG3 T3-3 Va vers : - Distribution Force zone SG3-10 atelier Dalkia - TSG3-10-064
TSG3-10-EXT OXY | Oxygène | T4-3 | TGBT SG3 Disjoncteur NSA160N 4x63A | Plateforme gaz médicaux | TSG3-10-EXT OXY Venant de : TGBT SG3 T4-3 Va vers : Plateforme gaz médicaux
TSG6-00-006 | Cogénération Coffret Inverseur Source TGBT GES | T3-10 | TGBT SG3 Disjoncteur NS160N 4x160A | TGBT GES Alimentation Normale | TSG6-00-006 Venant de : TGBT SG3 T3-10 Va vers : TGBT GES Alimentation Normale
TSG7-00-002 | Armoire Hélistation | T2-11 | TGBT SG3 Disjoncteur NS100N 4x80A | Ecl, PC et Force Hélistation zone SG7 | TSG7-00-002 Venant de : TGBT SG3 T2-11 Va vers : Ecl, PC et Force Hélistation zone SG7

## SYNOPTIQUE SG
N° SYNOPTIQUE | DEPART SG
400 | TGBT SG