## Vierge
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code
Lieu
Desserte
Circuit N°1 radiateurs | Pompe Double Type
Marque
Puissance
Débit
Hmt
Vanne 3 voies
Circuit constant N°2 radiateurs | Pompe Double Type
Marque
Puissance
Débit
Hmt
Vanne 3 voies
Circuit constant | Pompe Double Type
Marque
Puissance
Débit
Hmt
Circuit Spilotair | Pompe Double Type
Marque
Puissance
Débit
Hmt
Vanne Primaire | Marque
motorisée | Type
Régulation | Type
Marque
Echangeur | Type
Puissance
Marque
Divers | Expansion
Compteur
Traitement
D.M.S. | Générale
Observations

## 01
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code | PN2 | PN1 | CC2
| Lieu | PN2 ET | PN1 ET | CC2 ET
| Desserte | PN2 - 3 circuits | PN1 - 3 circuits | CC2 - 3 circuits
Circuit N°1 radiateurs | Pompe Double Type | JRL204-12/1,5 | JRL204-12/1,5 | Z65-250/404-2
| Marque | KSB Etaline | KSB Etaline | KSB Etaline
| Puissance | 1,5 kW | 3 kW | 4 kW
| Débit | 16 m3/h | 16 m3/h | 50 m3/h
| Hmt | 17 m CE | 18 m CE | 20 m CE
| Vanne 3 voies | Satchwell MTR 40 | Satchwell MTR 40 | Satchwell MZFP80
Circuit N°2 radiateurs | Pompe Double Type | JRL204-12/1,5 | JRL204-12/1,5 | Z65-250/404-2
| Marque | KSB Etaline | KSB Etaline | KSB Etaline
| Puissance | 1,5 kW | 1,5 kW | 4 kW
| Débit | 16 m3/h | 13 m3/h | 44 m3/h
| Hmt | 17 m CE | 16 m CE | 18 m CE
| Vanne 3 voies | Satchwell MTR 40 | Satchwell MTR 40 | Satchwell MZFP80
Circuit constant | Pompe Double Type | Z65-250/304-2 | Z50-250/154-2 | Z32-200/114-2
| Marque | KSB Etaline | KSB Etaline | KSB Etaline
| Puissance | 3 kW | 1,3 kW | 1,1 kW
| Débit | 48 m3/h | 22 m3/h | 14 m3/h
| Hmt | 14 m CE | 13 m CE | 12 m CE
Circuit constant | Pompe Double Type | Départ Réa-chirurgical
Marque
Puissance
Débit
Hmt
Vanne Primaire | Marque | Satchwell | Satchwell | Satchwell
motorisée | Type | VZFP 80 | VZFP 80 | 2 SB 100
Régulation | Type | MN 620 | MN 620 | MN 620
| Marque | Satchwell | Satchwell | Satchwell
Echangeur | Type | PWA25-22 à 153 plaques | PWA18-22 à 133 plaques | PWA25-22 à 193 plaques
| Puissance | 1738 kW | 974 kW | 2173 kW
| Marque | CIAT | CIAT | CIAT
Divers | Expansion | 3 x 300 litres | 2 x 300 litres | 4 x 300 litres
| Compteur | Impulsion WPD 125 | Impulsion WPDH 100 | Impulsion WPDH 125
| Traitement | OUI | OUI | OUI
D.M.S. | Générale | 2002-11-01 | 2002-11-01 | 2002-11-01
Observations |  | 2 sondes Vent 2 Sondes soleil 1 Sonde Température | 2 sondes Vent 2 Sondes soleil 1 Sonde Température | 2 sondes Vent 2 Sondes soleil 1 Sonde Température

## 02
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code | CC1 | CC3 | SG3
| Lieu | CC1 ET | CC3 ET | SG3
| Desserte | CC1 - 2 circuits | CC3 - 3 circuits | Ateliers - 2 circuits
Circuit N°1 radiateurs | Pompe Double Type | JRL204-13/2,2 | JRL204-12/1,5 | Z32-160/034,1
| Marque | KSB Etaline | SALMSON | KSB Etaline
| Puissance | 2,2 kW | 1,5 kW | 0,37 kW
| Débit | 20 m3/h | 16 m3/h | 9 m3/h
| Hmt | 18 m CE | 17 m CE | 7 m CE
| Vanne 3 voies | Satchwell MTR 50 | Satchwell MTR 40 | Satchwell MTR 25
Circuit constant N°2 radiateurs | Pompe Double Type | _____ | Etage R+7 440 KW Z40-250/154-2 | _____
| Marque | _____ | KSB Etaline | _____
| Puissance | _____ | 1,5 kW | _____
| Débit | _____ | 20 m3/h | _____
| Hmt | _____ | 30 m CE | _____
| Vanne 3 voies | _____ | _____ | _____
Circuit constant | Pompe Double Type | Z32-200/074-2 | Etage Tech. 680 KW Z50-250/524-2 | Z32-200/074-1
| Marque | KSB Etaline | KSB Etaline | KSB Etaline
| Puissance | 0,75 kW | 2,2 kW | 0,75 kW
| Débit | 3 m3/h | 31 m3/h | 5 m3/h
| Hmt | 11 m CE | 14 m CE | 12 m CE
Vanne Primaire | Marque | Satchwell | Satchwell | Satchwell
motorisée | Type | VZ/2651 | ZSB 80 | 50/60
Régulation | Type | MN 620 | MN 620 | MN 620
| Marque | Satchwell | Satchwell | Satchwell
Echangeur | Type | PWA18-22 à 57 plaques | PWA 25-22 à 131 plaques | PWA 18
| Puissance | 456 kW | 1500 KW | 300 KW
| Marque | CIAT | CIAT | CIAT
Divers | Expansion | 1 x 300 litres | 3 x 300 litres | 1x250 litres
| Compteur | Impulsion WPDH 65 | Impulsion WPDH 125 | Impulsion WPDH 50
| Traitement | OUI | OUI | OUI
D.M.S. | Générale | 2002-11-01 | 2002-11-01 | 2002-11-01
Observations |  | 1 sonde Vent 1 Sonde soleil 1 Sonde Température | 2 sondes Vent 2 Sondes soleil 1 Sonde Température | 2 sondes Vent 2 Sondes soleil 1 Sonde Température

## 03
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 01
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code | PN2 - Bis | Pôle Logistique | Primaire
| Lieu | PN4 Terrasse |  | SG3
| Desserte | Self et Cuisine | réseau radiateur | Circuit Primaire
Circuit N°1 radiateurs | Pompe Double Type | Circulateur double DCX 65-50 | Grundfos | ETANORM G 150/250
| Marque | Salmson | UPSD 32/50 F | KSB
| Puissance |  | 120 W | 6/917/292009/1
| Débit |  |  | 18,5 KW
| Hmt |  |  | 130 m3/h
| Vanne 3 voies |  | SQS 35 Landis & Gyr
| Réglation |  | RVL 47 Landis & Gyr
Circuit constant radiateurs | Pompe Double Type | Circulateur | Grundfos (Aérothermes) | ETANORM G 150/250
| Marque | Salmson | UPSD 40/60 F | KSB
| Puissance | CXL 50-32 | 250 W | 6/917/292009/2
| Débit |  |  | 18,5 KW
| Hmt |  |  | 130 m3/h
Vanne 3 voies
Circuit constant N°2 | Pompe Double Type | SQK 33
| Marque | Landis & Gyr
Puissance
Débit
Hmt
Vanne Primaire | Marque |  |  | Télémécanique
motorisée | Type |  |  | Altivar 58
Régulation | Type |  |  | Manostat
| Marque |  |  | 0,58 bars
Echangeur | Type | Bouteille de mélange avec une pompe
Puissance
Marque
Divers | Expansion |  |  | 2 vases FLAMCO
| Compteur |  |  | MKS 200
Traitement
D.M.S. | Générale
Observations |  |  |  | Installation de traitement d'eau OTENE Compteur intégrateur d'énergie GWF Ultraflow II -250

## 04
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code | CC3
| Lieu | CC3 ET | PN5 TE
| Desserte | Urgences - 4 circuits | Bibliothéque
Circuit N°1 radiateurs | Pompe Double Type | JRL203-09/037 | CXL 50-32
| Marque | SALMSON | Salmson
| Puissance |  | 125
Débit
Hmt
Vanne 3 voies
Circuit constant N°2 radiateurs | Pompe Double Type | JRL203-09/037
| Marque | SALMSON
Puissance
Débit
Hmt
| Vanne 3 voies | _____
Circuit constant | Pompe Double Type | DCX 65.90
| Marque | SALMSON | OK
| Puissance |  | NON
| Débit |  | NON
Hmt
Circuit Spilotair | Pompe Double Type | JRL203-10/055
| Marque | SALMSON
Puissance
Débit
Hmt
Vanne Primaire | Marque | Satchwell | LANDIS & GYR
motorisée | Type |  | SQK33
Régulation | Type |  | RVP30
| Marque | Satchwell | LANDIS & GYR
Echangeur | Type
Puissance
Marque
Divers | Expansion
Compteur
| Traitement | OUI
D.M.S. | Générale | 2002-11-01
Observations

## 05
Sous Station CHAUFFAGE
| Mise à jour le : | 2005-07-20 |  |  |  | Annexe 11
Sst Chauffage | Code | SAMU/ CESU
| Lieu | SAMU/CESU | SAMU/ CESU | SAMU/CESU | SAMU/CESU | SAMU/CESU
| Desserte | Circuit Primaire | SAMU Radiateur | CESU Radiateur | SAMU Aéroth. | ECS
Pompe N°1 | Type | DOP 50-100 | DOS 32-80V | DOS 32-80V | MXL 12-25P | SB 50 XA
| Marque | WILO | WILO | WILO | Salmson | Salmson
| Puissance | 340 W | 189 W | 189 W | 60 W | 107 W
| Tr/mns | 1300 | 2400 | 2400 | 2000 | 1600
| Hmt |  |  | 0.5
Pompe N°2 | Type | Idem | Idem | Idem | NON | IDEM
Marque
Puissance
Tr/mns
Hmt
Vanne | Marque | H.S. | SCS | SCS | NON | NON
motorisée | Type |  | T3E250 | T3E250
Régulation | Type |  | REH9 | REH9 | NON | NON
| Marque | LANDIS & GYR | SCS | SCS
Divers | Vannes | OK | OK | OK | OK | OK
| thermo bout. | OUI | OUI | OUI |  | /
| Thermo dep. | / | OUI | OUI |  | OUI
Entretien | Générale
Observations

## 06
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code
| Lieu | PS ET | PS ET | PS ET | PS ET | PS ET
| Desserte | CTA Hémodia. | CTA Pharmacie | CTA Neurochir. | CTA Stock Pharm. | Spilotair Pharm.
Pompe N°1 | Type | CXL 2080 T3 | DCX 40-80 | DCX 40-40 | DCX 50-90 | JRL 203-10/0
| Marque | Salmson | Salmson | Salmson | Salmson | Salmson
| Puissance | 250 W | 590 W | 410 W | 0,825 A | 0,55 A
| Tr/mns | 2600 | 2710 | 2580 | 2650 | 2850
| Hmt | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.2
Pompe N°2 | Type | Idem | Idem | Idem | Idem | Idom
Marque
Puissance
Tr/mns
Hmt
Vanne | Marque | NON | NON | NON | NON | LANDIS & GYR
motorisée | Type |  |  |  |  | SQS35
Régulation | Type | NON | NON | NON | NON | RVL 50
| Marque |  |  |  |  | LANDIS & GYR
Divers | Vannes | OK | OK | OK | OK | OK
| thermo bout. | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI
| Thermo dep. | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI
Entretien | Générale
Observations

## 07
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code
| Lieu | PS ET | PS ET | LG5.00.015 | LG5.00.015 | Internat
| Desserte | Spilotair Neuro. | Spilotair Hemo. | Logement infirmier | Logement interne
Pompe N°1 | Type | DCX 40-80 | DCX 40-80 | XA 15 NV | SA 15 NV | MXL 33-32P
| Marque | Salmson | Salmson | Salmson | Salmson | Primaire ECS
| Puissance | 590 W | 590 W
| Tr/mns | 2710 | 2710
| Hmt | 1 | 1
Pompe N°2 | Type | Idem | Idem |  | Circulateur primaire de la chaudière | SB 10V
| Marque |  |  |  | Eurano 2400 | Retour primaire ECS
Puissance
Tr/mns
Hmt
Vanne | Marque | LANDIS & GYR | LANDIS & GYR | LANDIS & GYR | LANDIS & GYR
motorisée | Type | SQS 35 | SQS 35 | SQS 35 | SQS 35
Régulation | Type | RVL 50 | RVL 50 | SQK 33 / SCA1 | SQK 33 / SCA1
| Marque | LANDIS & GYR | LANDIS & GYR | LANDIS & GYR | LANDIS & GYR
Divers | Vannes | OK | OK
| thermo bout. | OUI | OUI
| Thermo dep. | OUI | OUI
Entretien | Générale
Observations |  |  |  |  | Circulation chaudière MXL 50 32P | 1 filter 20 micron sur réseau froid + pompe secondaire MXL 30 32P

## 08
Sous Station CHAUFFAGE
Annexe 11
| Mise à jour le : | 2005-07-20
Sst Chauffage | Code | BA | PS7
| Lieu | BA 10 006 | PS7 00 010
| Desserte | Bâtiment de consultation | Stérilisation
Circuit N°1 radiateurs | Pompe Double Type | SD-30/5 | DCX 32 35
| Marque | Wilo | Salmson
Puissance
Débit
Hmt
Vanne 3 voies
Circuit constant N°2 radiateurs | Pompe Double Type
Marque
Puissance
Débit
Hmt
Vanne 3 voies
Circuit constant | Pompe Double Type | SD-50/15 | DCX 32 50
| Marque | Wilo | Salmson
Puissance
Débit
Hmt
Circuit Spilotair | Pompe Double Type | SD-40/10
| Marque | Wilo
Puissance
Débit
Hmt
Vanne Primaire | Marque
motorisée | Type
Régulation | Type | SAUTER | SAUTER
| Marque |  | Deux NOVA 240
Echangeur | Type | PWA 18.11 A35 | PWA 18.11
Puissance
| Marque | CIAT | CIAT
Divers | Expansion
Compteur
Traitement
D.M.S. | Générale
Observations