## Fiche type
MOA
AFFAIRE
[Numéro local] |  | Salle de réunion 20 places
Local
Type de local et occ.
| Type de local |  |  |  |  | Nb. Local | N.R |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 0 |  |  |  | HSFP min. | 0 |  |  |  | Surchage exp. | 250
Accès
| Accès | Sanitaires |  |  |  | Contrôle d'accès | Sanitaires |  |  |  | Sécurisation | N.R
| Livraison | N.R |  |  |  | Dim accès (hors tout) |  |  |  |  | Type ouverture | N.R
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Type | N.R |  |  |  | Type de vitre | N.R |  |  |  | Occultation | N.R
| Nature éclairage | N.R |  | N.R |  | Éclairement Général (lux) | N.R |  |  |  | Divers
| Zone | N.R |  |  |  | Contrôle | N.R
Contrôle de l'air
| Traitement | N.R |  |  |  | T° Hiver (°C) | N.R |  |  |  | T° Été (°C) | N.R
| Niveau de pression | N.R |  |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage | N.R
| Renouvellement de l'air | N.R |  |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | Divers
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | N.R |  |  |  | Faux plafond | N.R |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | N.R |  |  |  | Revêtement de sol | N.R |  |  |  | Type porte | Turbulaire |  | N.R
| Protection murale | N.R |  |  |  | UPEC |  |  |  |  | Protection porte | N.R
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  |  | Air médical | N.R |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | Pc Tétra |  |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi |  | N.R | Interphonie | N.R | DECT |  | N.R | Vidéosur. | N.R
Eau
| Douche | N.R |  |  |  | Évier | N.R |  |  |  | Lavabo / vasque | N.R
| Poste Lavage mains | N.R |  |  |  | Wc | N.R |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | N.R |  |  |  | Siphon | N.R |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø160
Observations

## DATA
Nombre | Programme | Type de local | Matériaux | Charge d'exploitation | Nature éclairage | Type Ouverture | Type de vitrage | Occultation intérieur | Hydrométrie % | Lux | Zone | Contrôle | T° Hiver | T° Eté | Delta T | Niveau de pression | Classe de risque | Extraction spé. | Volume Air | Cloison | Faux plafond | Faux plancher | Revêtement mural | Revêtement sol | Finition | Protection murale | Type porte | Protection porte | Fluides | Distribution | UPEC | Contrôle d'acces | Securisation | Traitement
1 | Sanitaires | Circuit nominatif | Remontée en plinthe | 25 DN/ m² | Direct+Deco | Porte Coulissante | Double-vitrage | Volet roulant mototisé |  | 250 lux | Oui | Détect. Mvt | S O | 24 ° | 40° | En Dépression |  | Armoire ventilé | 1 Vol/h | Plaque de platre | FP 600*600 selon acoustique | Oui | Peinture lavable | Sol souple |  | PM 0,90 | Pleine finition stratifiée | Protection des chants | 1 | prise encastrée au sol | U3P2E2C2 | Par badge | Serrure badge | Climatisé
4 | Secrétariat 2 postes | Tertiaire | Plinthe bois | 35 DN/m² |  | Porte sectionelle | Simple-vitrage | S O |  | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail | Non | GTC | 19 ° ± 2° | S. O | Dela T = 5°C par rapport à l'extérieur | En Surpréssion |  | Charbon actif | 2 Vol/h | Plaque de platre +Hydrofuge | BA 13 | Non | Peinture lessivable |  |  | PM 1,50 | Pleine finition prépeinte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20 | 2 | Goulotte sur plan de travail | U3P3E1C0 | Serrure |  | Chauffé
5 | Bureau 1 poste Cadre de Santé | Logistique | Profil tube metallique peripherique | 100 DN/m² | Led | Porte Battante | Anti-effraction | Store en applique | SO | 200 Lux | Non | Interrupt. | 16 ° ± 2° | 22 ° | 32° | En Surpréssion (+15PA) |  | Tout air neuf | 3 vol/h moy | Maconnée | FP 600*600 lavable |  | TV+ Peinture |  |  |  | Pleine finition peinte |  | 3 | Prés de la porte | U4P3E2C1 | NC |  | Rafraichie
2 | Bureau 1 poste Pharmacien Responsable | Attente | Plinthe PVC | 150 DN/m² |  | Porte battante + porte sectionelle | Double-vitrage / opaque | Store intégré au double vitrage |  | 500 Lux | Découpage 1/2 | Détect. Mvt + interrupt. | 21 ° ± 2° |  |  | En Dépression (-15Pa) |  | Par le raccordement de la table | 4 vol/h mini | Vitrée sur allége | Panneau sandwich |  | Peinture |  |  |  | Porte métallique |  | 4 | Periphérique | U3P3E2C1 | Interphone | Serrure | Froid
3 | Bureaux 1 poste Pharmacien | Espace retrocession |  | 200 DN/m² |  | 2 portes battantes | S O |  |  | 300 lux | Découpage 1/3 et 2/3 | Détect. Mvt sur plage longue | 19 ° |  |  | En Dépression (-30Pa) |  |  | 5 vol/h | Panneau sandwich |  |  | Faïence sur une hauteur de 2 m |  |  |  | Porte mettalique isolante |  | 10 | Goulotte periphérique | U4P4SE2C2 R10 | Radar | S O
6 | Bureau 3 postes étudiants | Circulations |  | 300 DN/m² |  | Porte sectionelle vers le picking |  |  |  |  | 1 | Interrupt. + GTC | 12 ° |  |  | En Surpression (+30Pa) |  |  | 8 vol/h | Plaque modulable vitrée sur allége |  |  | Peinture antibactérienne | [5 empty] | 19 | A la banque d'accueil | R 10 | S O
19 | Bureau pharmacien routine | [9 empty] | 2 | Detecteur de présence | plus 2 minimum |  |  | 0 ref |  |  | 1 vol/h | Plaque de platre avec feuillard métallique | [11 empty] | Interphone et badge
| Bureau rétrocession | [10 empty] | Detecteur de présence + commande centralisée | plus 8 maximum | [5 empty] | 12 m3/h.pers | [12 empty] | Hyghiaphone et cloison vitrée sur sas
| Circuit logistique | [17 empty] | 25 m3/h.pers | [12 empty] | condamnation avec voyant
| Circulation du service zone robot | [17 empty] | 30 m3/h.pers
| Circulation générale | [17 empty] | selon reglementation sanitaire departementale
Circulations
Reception et Déconditionnement primaire et tri
Depuis l'extérieur
| Entrées / Sorties armoires dispensations | [22 empty] | Carrelage grand trafic
Espace préparateur
Gares Entrées / Sorties
| Bureau de retrocession | [17 empty] | 18 m3/h.pers
Guichet des services
| Local archive |  |  |  | Led Indirect | [10 empty] | En legére surpression
Local déchets
Local échantillons
Vestiaires
Local ménage
Local Stupéfiants
8 | Local technique labo | [22 empty] | NC | [5 empty] | Par goulotte
S O
Préparatoire
Sas services internes et PUI
| Salle d'attente | [17 empty] | 25 m3/h.pers
| Salle de pause | [8 empty] | 400 Lux | [8 empty] | 20 vol/h |  |  |  | Bactériostatique et fongistatique
| Salle de réunion | [17 empty] | 15 vol/h |  |  |  | Tara douche
| Sanitaire | [17 empty] | 30 m3/h.pers
10 | Sas chariots zone de stockage ( nettoyage ) | [22 empty] | Résine
| SAS patients | [17 empty] | 45 m3/h.pers
9 | Stockage température dirigée | [22 empty] | Plancher isolant chambre froide
| Vestiaires 15 à 20 casiers H &F |  |  |  | S O |  |  |  |  | 300 Lux | [8 empty] | 15 à 20 vol/h ou 50 vol/h |  |  |  | Peinture satinée
Zone de picking petit volume
Zone de stockage palettes Europe
7 | Zone PDU PDA | [22 empty] | Dalle plombante amovible grand trafic | [5 empty] | Au guichet d'accueil
fait parti du circuit nominatif
Zone de picking petit volume
Sanitaire PMR
Bureau Entretien
Stockage Lavage armoires
Zone picking petit volume
zone repro
bureau magasin
magasin
sas magasin
zone rappelle
préparatoire
stockage alcool
Vestiaire
Circulation zone robot

## 1 SAS Services internes et PUI
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 1 |  | Sas services internes et PUI
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles |  |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surcharge exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Depuis l'extérieur |  |  | Contrôle d'accès | Par badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 150 passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | Volet roulant
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers | volet sur GTC
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Détect. Mvt + interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Rafraichie
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | N.R |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | N.R |  |  | Évier | N.R |  |  |  |  | Lavabo / vasque | N.R
| Poste Lavage mains | N.R |  |  | Wc | N.R |  |  |  |  | Paillasse humide | N.R
| Vidoir | N.R |  |  | Siphon | N.R |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 2 vestiaire
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 2 |  | Vestiaires
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 2 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 12 a 7 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 120 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 24 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 1 Vol/h |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | N.R |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | N.R
Eau
| Douche | Oui |  |  | Évier | N.R |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | N.R |  |  | Wc | Oui |  |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | N.R |  |  | Siphon | N.R |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
prévoir un vestiaire Homme et femme

## 3 Bur Cadre de Santé
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 3 |  | Bureau 1 poste Cadre de Santé
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 1
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led Indirect |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 3 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 1 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations | prévoir une fentre

## 4 Salle de pause
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 4 |  | Salle de pause
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 6
Dimension
| Surface utiles | 30 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 120 |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led Indirect |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 30 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre +Hydrofuge |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² |  |  |  | Air médical | [5 empty] | Eau | 1 | Autre
| Vide |  |  |  | N2O
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 7 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 2 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Robinet mitigeur
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Évier inclus, Évier double bac
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres | Meuble haut et bas
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Meuble salle detente à completer

## 5 Sanitaire Logistique
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 5 |  | Sanitaires
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 3 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 1
Dimension
| Surface utiles | 4 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circuit logistique |  |  | Contrôle d'acces | condamnation avec voyant |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | selon reglementation sanitaire departementale |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre +Hydrofuge |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Faïence sur une hauteur de 2 m |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 0 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Robinet temporisé
| Poste Lavage mains | Oui |  |  | Wc | Oui |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 6 Bur Étudiants
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 6 |  | Bureau 3 postes étudiants
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 3
Dimension
| Surface utiles | 15 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 250
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | passage libre 90 |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  | Type de vitrage | Simple-vitrage |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 4 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 1 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Oui |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
prévoir si possible une fenétre

## 7 Reception et Deconditionement
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 7 |  | Reception et Déconditionnement primaire et tri
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | N.R |  |  |  | Nb. d'occupants | 3
Dimension
| Surface utiles | 60 |  |  | HSFP min. | 2.7 |  |  |  | Surchage exp. | 150 DN/m²
Accès
| Accès | Depuis l'extérieur |  |  | Contrôle d'acces | Par badge |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 2,00 m |  |  |  | Type ouverture | Porte battante + porte sectionelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 250 lux |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Détect. Mvt + interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression | 0 ref |  |  | Classe de risque |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 1 Vol/h |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Maconnée |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | Dalle plombante amovible grand trafic |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Profil tube metallique peripherique
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  | Protection porte | Protection de chants + PM2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | 3 plans de de travail de deconditionnment , finition stratifié ( 3X2 ml) , , poste de travail debout
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Goulotte sur plan de travail |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 2 | Alimentations Diverses | Borne de recharge gerbeur et un frigo avec report d'alarme
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 3 | Pc Tétra |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  | 1 | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Oui |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Oui |  |  | Siphon | Siphone de sol |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
La capacité de stockage est ici pevue pour une dizane de palettes y compris les espaces de circulation pour le trenspalette et le gerbeur. Le local est contigu à la cour logistique et en interface avec le local de stockage palette. Un espace de recharge du transpalette et gerbeur est à prévoir. Trois agents pourront deconditionner simultanement les produits positionnés au centre de la piéce. Une circulation interne au local devra permetre de le traverser pour rejoindre le stockage palette , quel qque soit l'encombrement. Le decartonage prduisant beaucoup de dechets , il sera donc possible de positioner un ou deux GRV. Un local quarantaine fermable à clef

## 8 Local déchets
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 8 |  | Local déchets
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circuit logistique |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 150 de passage |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | S O |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition peinte |  | Profil tube metallique peripherique
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | R 10 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | N.R |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | N.R |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 9 Stockages palettes
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
0 9 |  | Zone de stockage palettes Europe
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 3
Dimension
| Surface utiles | 220 |  |  | HSFP min. | 4.5 |  |  |  | Surchage exp. | 150 DN/m²
Accès
| Accès | Reception marchandise |  |  | Contrôle d'acces | Commande locale |  |  |  | Sécurisation | NC
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | Simple et double hauteur de stockage palette |  |  |  | Type ouverture | Porte sectionelle vers le picking
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  | Divers | limiter les apports solaires directes
| Zone | Découpage 1/2 |  |  | Contrôle | Détect. Mvt + interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression | 0 ref |  |  | Classe de risque |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. |  |  |  |  | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Profil metallique L ou plat peripherique
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers | prévoir les racks de stockage
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² |  |  |  | Air médical |  |  |  |  | Eau |  | Autre
| Vide |  |  |  | N2O
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Periphérique |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 4 | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 3 | Pc Tétra | 2 | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  | 2 | Sonorisation | Oui
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 10 Zone PDU_PDA
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 0 |  | Zone PDU PDA
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circuit nominatif |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 6
Dimension
| Surface utiles | 130 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 100 DN/m²
Accès
| Accès | fait parti du circuit nominatif |  |  | Contrôle d'acces | S O |  |  |  | 0 | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 150 |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  | Type de vitrage | Simple-vitrage |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Détect. Mvt + interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression | En Surpréssion (+15PA) |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 1 Vol/h |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Plinthe PVC
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² |  |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau |  | Autre
| Vide | 19 |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 2 |  | Alimentations Diverses | Alimentations 6 à 8 plans de ceuilléte
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 8 | Pc Tétra | 1 | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Cette zone prend en considération le revêtement périphérique de la mezzanine qui sera obligatoirement lavable, idéalement en panneaux sandwich.

## 11 Gare Entrée_Sortie
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 1 |  | Gares Entrées / Sorties
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 50 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 35 DN/m²
Accès
| Accès | Zone de picking petit volume |  |  | Contrôle d'acces | Interphone et badge |  |  |  |  | Securisation | Serrure Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 2m |  |  |  |  | Type ouverture | Porte battante + porte sectionelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Détect. Mvt + interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression | 0 ref |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 2 Vol/h |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural |  |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Profil metallique L ou plat peripherique
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 2 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | Pc Tétra |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Intégrer un espace fermé (quarantaine : grillage métallique avec porte).

## 13 Zone picking
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 3 |  | Zone de picking petit volume
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circuit nominatif |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 285 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 35 DN/m²
Accès
| Accès | Zone PDU PDA |  |  | Contrôle d'acces | S O |  |  |  |  | Securisation | NC
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | [5 empty] | Type ouverture | Porte battante + porte sectionelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage | 4 vol/h mini
| Renouvellement de l'air hygienique | 2 Vol/h |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Plinthe PVC
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Plan de travail 2 postes 2X1,5 ml
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Goulotte sur plan de travail |  |  | PC 10/16A+T | 15 | Pc ménage |  | 2 |  | Alimentations Diverses | Alimentations recharges douchettes
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 14 Bur Pharmacien Routine
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 4 |  | Bureau pharmacien routine
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  | Type de vitrage | Simple-vitrage |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air hygienique | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque modulable vitrée sur allége |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Plan de travail 6 ml
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Espace modulabe vitré s'ouvrant sur sur le circuit zone picking et zone PDU PDA et guichet

## 15 Espace préparateur
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 5 |  | Espace préparateur
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circuit nominatif |  |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 8
Dimension
| Surface utiles | 32 |  |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 35 DN/m²
Accès
| Accès | Zone de picking petit volume |  |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | 2 portes battantes
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | 2nd jour possible |  |  |  | Type de vitrage | Simple-vitrage |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  | N.R |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression |  |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque modulable vitrée sur allége |  |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Plinthe PVC
| Protection murale | PM 0,90 |  |  |  | UPEC | U4P4SE2C2 R10 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Plan de travail sur pied , 2Ml par poste
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | 1 | Autre
| Vide | N.R |  |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 8 | Pc Tétra |  |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø100
Observations
Espace modulabe vitré s'ouvrant sur sur le circuit zone picking et zone PDU PDA et guichet

## 16 Guichet services
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 6 |  | Guichet pour services
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 15 |  |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 35 DN/m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  |  | Contrôle d'acces | Hyghiaphone et cloison vitrée sur sas |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  | N.R |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | N.R |  |  |  | Contrôle | Détect. Mvt + interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre +Hydrofuge |  |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers | meubles de stockage et plans de travail 2 ml
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Banque d'accueil des services avec hyghiaphone et passe colis sécurisé
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Goulotte sur plan de travail |  |  |  | PC 10/16A+T | 10 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra |  |  | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi |  | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø100
Observations
Prévoir un local de 5 m² sécurisé en lien direct avec le local demandé pour recevoir les stupéfiants.

## 17 Local échantillons
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 7 |  | Local échantillons
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants
Dimension
| Surface utiles | 10 |  |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  | N.R |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression |  |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [7 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Prés de la porte |  |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  |  |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra |  | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 1 |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi |  | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | N.R
| Poste Lavage mains | Non |  |  |  | Wc | N.R |  |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | Non |  |  |  | Siphon | N.R |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø160
Observations

## 18 Local Stupéfiant
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 8 |  | Local stupéfiants
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 10 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Par badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante |  |  | serrure securisée 3 portes
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre avec feuillard métallique |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U3P3E1C0 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Plan de trvavail 4 ml
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | Prés de la porte |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 1 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Surveillance vidéo | Oui
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | N.R |  |  | Évier | N.R |  |  |  |  | Lavabo / vasque | N.R
| Poste Lavage mains | N.R |  |  | Wc | N.R |  |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | N.R |  |  | Siphon | N.R |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø160
Observations
les locaux doive étre sécurisé (porte blindé)

## 1 9 Stockage T° dirigée
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
1 9 |  | Stockage température dirigée
Local
Type de local et occ.
| Type de local |  |  |  | Nb. Local | N.R |  |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 10 |  |  | HSFP min. | 0 |  |  |  |  | Surchage exp. | 35 DN/m²
Accès
| Accès | Zone picking petit volume |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Contrôle d'accès | N.R
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | N.R
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | SO |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | N.R |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | plus 2 minimum |  |  | T° Été (°C) | plus 8 maximum |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C° | 40°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Froid
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | Panneau sandwich |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture antibactérienne |  |  | Revêtement de sol | Plancher isolant chambre froide |  |  |  |  | Type porte | Porte mettalique isolante |  | N.R
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | R 10 |  |  |  |  | Protection porte
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² |  |  |  | Air médical | [5 empty] | Eau | N.R | Autre
| Vide |  |  |  | N2O
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  |  |  | Alimentations Diverses | Alarme sonore local et report d'alarme au PC sécurité
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Enregistrement de la T°, (prévoir une solution de secour)

## 20 Salle d'attente
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 0 |  | Salle d'attente
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace retrocession |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles | 8 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Depuis l'extérieur |  |  | Contrôle d'acces | Interphone et badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Direct+Deco |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | S. O |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | TV+ Peinture |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | N.R
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  |  |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 1 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø160
Observations
porte exterieur donnant sur la salle d'attente est commandée depuis le bureau de retrocession

## 21 San PMR
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 1 |  | Sanitaire PMR
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace retrocession |  |  | Nb. Local | 2 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 1
Dimension
| Surface utiles | 4 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Salle d'attente |  |  | Contrôle d'acces | condamnation avec voyant |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | selon reglementation sanitaire departmentale |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre +Hydrofuge |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Faïence sur une hauteur de 2 m |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 0 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Robinet temporisé
| Poste Lavage mains | Oui |  |  | Wc | Oui |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø100
Observations

## 22 SAS Patients
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 2 |  | SAS patients
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace retrocession |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 4 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Salle d'attente |  |  | Contrôle d'acces | Interphone et badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge |  |  | voyant local occupé
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | N.R
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø160
Observations
Ac cessible PMR

## 23 Bur Retrocession
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 3 |  | Bureau rétrocession
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace retrocession |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 8 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 24 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C° | Dela T = 5°C par rapport à l'extérieur
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Climatisé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | TV+ Peinture |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | U3P3E1C0 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Chassis vitré CF donnant , banque de retocession largeur 90 accessible PMR , vitrage hygiaphone et passe plat
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 1 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
prévoir video surveillence salle atante

## 24 Bur entretien
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 4 |  | Bureau Entretien
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Espace retrocession |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 8 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Salle d'attente |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 120 |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | N.R |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Acces depuis le bureau de retrocession par badge et commande d'ouverture de la porte depuis le bureau de retrocession
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  |  |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 1 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  | 1 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Accessible PMR

## 25 Secrétariat
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 5 |  | Secrétariat 2 postes
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 20 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Interphone et badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers | Chassis vitré CF donnant sur l'espace d'attente de la retrocression avec store intégré et ou en applique
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 5 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 2 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 26 Bur pharm responsable
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 6 |  | Bureau 1 poste Pharmacien Responsable
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 1
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | Traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² |  |  |  | Air médical | [5 empty] | Eau |  | Autre
| Vide |  |  |  | N2O
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | N.R |  |  | Évier | N.R |  |  |  |  | Lavabo / vasque | N.R
| Poste Lavage mains | N.R |  |  | Wc | N.R |  |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | N.R |  |  | Siphon | N.R |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 27 Bur Pharm
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 7 |  | Bureaux 1 poste Pharmacien
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 5 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 1
Dimension
| Surface utiles | 12 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | 9à de passage libre |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux general et 500 lux sur plan de travail |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 25 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 1 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
prévoir si possible un burau sup

## 28 Salle de réunion
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 8 |  | Salle de réunion
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 19
Dimension
| Surface utiles | 20 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 250
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 90 de passage |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Interrupt. | [8 empty] | dimmable
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 30 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses | Alim PC et RJ 45 pour projecteurs en plafond
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 2 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## circulation zone robot
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
2 9 |  | Circulation du service zone robot
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Circulations |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 10
Dimension
| Surface utiles |  |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp.
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | [5 empty] | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage |  |  |  |  | 0 | Occultation | Store en applique
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 30 m3/h.pers |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement | Chauffé
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural |  |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition stratifiée |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | N.R |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 4 |  | Alimentations Diverses | prévoir toutes les alimentations pour les robots de PHARMACIE (kardex,et autre )
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 2 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 30 Local ménage
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
3 0 |  | Local ménage
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 4 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 120 |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | S O |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | 1 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | S O |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  |  | Classe de risque | [5 empty] | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | selon reglementation sanitaire departementale |  |  | Extraction spé. | [5 empty] | traitement
Hygrométrie
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre +Hydrofuge |  |  | Faux plafond | FP 600*600 lavable |  |  |  |  | Faux plancher | N.R
| Revêtement mural | Peinture lessivable |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U3P2E2C2 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 1 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 0 |  | Sonorisation | Non
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | N.R |  |  | Évier | N.R |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Robinet temporisé
| Poste Lavage mains | Oui |  |  | Wc | N.R |  |  |  |  | Paillase humide | N.R
| Vidoir | Oui |  |  | Siphon | Oui |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 31 Circulations
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
3 1 |  | Circulations
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | N.R |  |  |  |  | Nb. d'occupants | N.R
Dimension
| Surface utiles | 0 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Par badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 2 UP |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non indispensable |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 16 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | S. O |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | N.R |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement | Chauffé
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 0,90 |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## local prépa 36
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
36 |  | local prépa
Local
Type de local et occ.
| Type de local |  |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles | 20 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Par badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 2 UP |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non indispensable |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 16 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | En Dépression |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | N.R |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement | Chauffé
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | Panneau sandwich |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 1 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 2 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Oui
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations | les locaux seront a présiser
L'ameublement et les vasques seront prévus au marché.

## 32 repro magasin
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
3 2 |  | zone repro
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 2
Dimension
| Surface utiles | 38 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Gares Entrées / Sorties |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | 2 UP |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non indispensable |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 19 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 2 Vol/h |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement | Climatisé
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte | Pleine finition peinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 8 | Pc ménage |  | 2 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 1 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 2 | RJ45 |  | 3 |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations

## 33 bureau magasin
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
3 3 |  | bureau magasin
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles | 18 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Serrure |  |  |  |  | Sécurisation | serrure
| Livraison | Non |  |  | Dim accès (hors tout) | [5 empty] | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Oui |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | Interrupt.
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 21 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | 2 Vol/h |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement | Chauffé
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | Plaque de platre |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition peinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 16 | Pc ménage |  | 2 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 4 | RJ45 |  | 6 |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Non
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø

## 34sas
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
3 4 |  | sas magasin
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Logistique |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles | 30 |  |  | HSFP min. | 3m |  |  |  |  | Surchage exp.
Accès
| Accès | Gares Entrées / Sorties |  |  | Contrôle d'acces | Interphone |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | [5 empty] | Type ouverture | Porte battante + porte sectionelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | N.R |  |  | Type de vitrage |  |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 300 lux |  |  |  |  | magasin
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) |  |  |  | T° Été (°C) |  |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | Maconnée |  |  | Faux plafond | FP 600*600 selon acoustique |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition peinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale | PM 1,50 |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 2 | Pc ménage |  | 0 |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  | 1 |  | Sonorisation | Oui
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø

## 35 Magasin
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
3 5 |  | magasin
Local
Type de local et occ.
| Type de local | Tertiaire |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 5
Dimension
| Surface utiles |  |  |  | HSFP min. | 6 |  |  |  |  | Surchage exp.
Accès
| Accès | Gares Entrées / Sorties |  |  | Contrôle d'acces | NC |  |  |  |  | Sécurisation | NC
| Livraison | Oui |  |  | Dim accès (hors tout) | [5 empty] | Type ouverture | Porte battante + porte sectionelle
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 500 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone |  |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 16 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | N.R |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air |  |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison |  |  |  | Faux plafond | [5 empty] | Faux plancher | Non
| Revêtement mural |  |  |  | Revêtement de sol | [5 empty] | Type porte |  |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | [5 empty] | Protection porte
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T | 4 | Pc ménage |  | 2 |  | Alimentations Diverses | prévoir alimentation pour la recharge du chariot (typ Fenwick)
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 | 0 | Pc Tétra | 3 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 2 | RJ45 |  | 2 |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Oui | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Non |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø

## 37 local alcool
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
36 |  | Circulations
Local
Type de local et occ.
| Type de local |  |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles | 4 |  |  | HSFP min. | 2.5 |  |  |  |  | Surchage exp. | 25 DN/ m²
Accès
| Accès | Circulation du service |  |  | Contrôle d'acces | Par badge |  |  |  |  | Sécurisation | Serrure Badge
| Livraison | N.R |  |  | Dim accès (hors tout) | 2 UP |  |  |  |  | Type ouverture | Porte Battante
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non indispensable |  |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) | 16 ° ± 2° |  |  | T° Été (°C) | 22 ° |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression | En Dépression |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | N.R |  |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  |  | traitement | Chauffé
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison | Panneau sandwich |  |  | Faux plafond | Panneau sandwich |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural | Peinture lavable |  |  | Revêtement de sol | Sol souple |  |  |  |  | Type porte | Pleine finition prépeinte |  | Remontée en plinthe
| Protection murale |  |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  |  | Protection porte | Protection des chants + PM 2 faces H 1,20
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [6 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  |  | Air médical | N.R |  |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  |  |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | Pc Tétra | 0 | PC 10/16A+T ondulés inf. | 0 | RJ45 |  |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Oui | Interphonie | Non | DECT |  | Oui |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  |  | Évier | Oui |  |  |  |  | Lavabo / vasque | Oui
| Poste Lavage mains | Non |  |  | Wc | Non |  |  |  |  | Paillase humide | Oui
| Vidoir | Non |  |  | Siphon | Non |  |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations | les locaux seront a présiser

## groupe électrogéne
CHAM
Restructuration Extension de la PUI
36 |  | Groupe électrogène 30 KVA
Local
Type de local et occ.
| Type de local |  |  | Nb. Local | 1 |  |  |  | Nb. d'occupants | 4
Dimension
| Surface utiles | 9 |  | HSFP min. |  |  |  |  | Surchage exp.
Accès
| Accès |  |  | Contrôle d'acces |  |  |  |  | Sécurisation
| Livraison | N.R |  | Dim accès (hors tout) |  |  |  |  | Type ouverture
Performances
Eclairement naturel et artificiel
| Naturel | Non indispensable |  | Type de vitrage | Anti-effraction |  |  | 0 | Occultation | S O
| Nature éclairage | Led |  | Éclairement Général (lux) | 200 Lux |  |  |  | Divers
| Zone | Découpage 1/3 et 2/3 |  | Contrôle | Detecteur de présence + commande centralisée
Contrôle de l'air
| T° Hiver (°C) |  |  | T° Été (°C) |  |  |  | 0 | Ecart T° extérieur en C°
| Niveau de pression |  |  | Classe de risque | N.R |  |  |  | Tx de brassage
| Renouvellement de l'air | N.R |  | Extraction spé. | N.R |  |  |  | traitement
| Hygrométrie | 0%
Aménagement
Finitions
| Cloison |  |  | Faux plafond |  |  |  |  | Faux plancher | Non
| Revêtement mural |  |  | Revêtement de sol |  |  |  |  | Type porte | Porte métallique
| Protection murale |  |  | UPEC | U4P3E2C1 |  |  |  | Protection porte
| Inclus dans marché | [5 empty] | Hors marché
Équipements immobiliers
| Inclus dans marché | [5 empty] | Hors marché
Équipements mobiliers
Fluides
Fluides
| O² | N.R |  | Air médical | N.R |  |  |  | Eau | N.R | Autre
| Vide | N.R |  | N2O | N.R
Courant forts Courant faibles
| Distribution | N.R |  | PC 10/16A+T |  | Pc ménage |  |  | Alimentations Diverses
| PAB1: 2 PCN + 2 PCO + 2 RJ45 |  | Pc Tétra | PC 10/16A+T ondulés inf. |  | RJ45 |  |  | Sonorisation | N.R
|  |  | Wifi | Interphonie |  | DECT |  |  | Alarme avec Détecteur de présence | Oui
Eau
| Douche | Non |  | Évier | Non |  |  |  | Lavabo / vasque | Non
| Poste Lavage mains | Non |  | Wc | Non |  |  |  | Paillase humide | Non
| Vidoir | Non |  | Siphon | Non |  |  |  | Autres
Pneumatiques
Gare Ø
Observations
Local à préciser, notamment sur son implantation.