Mes 1ères questions suite à l’examen du plan transmis :

- Comment est traitée l’isolement entre les cellules, et donc entre tiers (au sens sécurité incendie) ? Peut-on récupérer la notice de sécurité incendie qui a été déposée au permis de construire ?

- Sur quelles bases a été dimensionné le désenfumage existant de la cellule ? Peut-on le représenter sur le plan ?

- Un contrôleur technique suit-il cette opération ? dans l’affirmative merci de nous transmettre une copie de son rapport initial.

- La structure porteuse de la future mezzanine nécessitera des poteaux porteurs, et donc des fondations. Quel est le type de fondations du projet ? Une étude géotechnique existe ?

- Possibilité de s’appuyer sur les murs séparatifs de cellules (pour la mezzanine) ? Et si oui, quelle est la charge admissible ?

- Le futur dallage est dimensionné à partir de quelles hypothèses ? charge répartie, charges ponctuelles, charges roulantes ? L’implantation de rack en double hauteur peut être dimensionnante.