## PDG
Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli Paris 01
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Phase DCE
OBJET Travaux de traitement et reconditionnement des réseaux d’eau chaude et d’eau glacée
🔧 Objectifs principaux : * Éliminer les dépôts (boues, tartre, corrosion) dans les réseaux. * Assurer la qualité de l’eau circulant dans les circuits (équilibre physico-chimique). * Optimiser les performances énergétiques des échangeurs, terminaux CVC, etc. * Prévenir les risques de corrosion, entartrage et développement bactérien.
Nota : |  | - L'entreprise est tenue de réaliser son chiffrage en utilisant impérativement le cadre ci-après. - L'entreprise peut ajouter un document complémentaire en annexe du bordereau de base ci-après. - L'entreprise ne pourra pas réclamer de supplément de prix en cas d'erreur sur les quantités.
| Pouvoir Adjudicataire : |  | Nom du candidat :
| Musée des Arts Déécoratifs |  | Fait à :
| 107, rue de Rivoli 75001 Paris |  | Le :
Cachet + signature

## DPGF
Travaux de traitement et reconditionnement des réseaux d’eau chaude et d’eau glacée
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° PRIX | Libellé | Définition Prix |  | Unité | Quantité MOA estimée | Quantité ENTP | Prix Unitaire | Prix Total
1 | ETUDES / INSTALLATION / REPLI
1.1 | Etudes d'exécution avant Travaux | Ce prix couvre la réalisation des études d’exécution conformément aux exigences du CCTP. Il inclut à minima : - l’élaboration des pièces administratives (DC4, PDP, etc.), - la conception du planning d’exécution ainsi que ses mises à jour, - la production des plans d’exécution, le dimensionnement des réseaux, des pompes, des organes de traitement et de mesure, etc., - la réalisation des calculs de dimensionnement nécessaires, - la fourniture des fiches techniques du matériel utilisé, - ainsi que tous les autres éléments requis par les pièces du marché de travaux. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
1.2 | Dossier des prestation exécutées | Ce prix couvre la réalisation des documents attendus à la fin des travaux. Il inclut à minima : - Rapport d’intervention complet (mesures avant/après). - Fiches de sécurité des produits utilisés. - Certificat de traitement et conformité sanitaire. - Recommandations d’entretien préventif. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
1.3 | Installation | Ensemble des actions et mesures nécessaires à l'ouverture et à l'installation du chantier. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
1.4 | Constat | Réalisation d'un constat avant / après travaux. Fourniture d'un rapport de visite. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
1.5 | Repli | Ensemble des actions et des mesures nécessaires à la clôture du chantier |  | Forfait | 1 |  |  | 0
Sous-total études, installation et repli | [7 empty] | 0
2 | Travaux de traitement et reconditionnement du réseau d'eau chaude
| Réseaux d'eau chaude | Ces prix couvrent l'ensemble des fournitures nécessaires aux différentes étapes du traitement et reconditionnement du réseaux d'eau chaude de l'établissement. Tous les produits mis en œuvre devront impérativement disposer d’un avis technique délivré par un organisme tiers. Ces prix inclut :
2.1 |  | Analyse initiale des eaux des circuits (mesures de pH, conductivité, dureté, fer, cuivre, etc.) afin d’établir un diagnostic de l’état du réseau. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
2.2 |  | Fourniture, mise en œuvre et repli de tous les matériels nécessaires au traitement : pompes doseuses, cuves, flexibles, filtres, raccords, instruments de mesure, etc. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
2.3 |  | TRAVAUX DE TRAITEMENT & CONDITIONNEMENT DU RESEAU * Nettoyage, rinçage et désembouage complet du réseau d’eau chaude sanitaire, y compris vidange et purge des tronçons. * Traitement curatif ou préventif du réseau par produits chimiques agréés (désembouants, détartrants, désinfectants, inhibiteurs de corrosion). * Reconditionnement de l’eau par remise à niveau et injection des produits de traitement adaptés, conformément aux prescriptions du fournisseur et aux normes en vigueur. * Analyses de contrôle après traitement, avec remise des résultats et comparaison aux valeurs initiales. * Elimination et l’évacuation des déchets, boues ou eaux de rinçage dans des filières conformes à la réglementation. * Remise d’un rapport complet d’intervention comportant : protocoles de traitement, fiches de sécurité des produits, valeurs d’analyses avant/après, attestations d’avis techniques, et recommandations d’entretien futur. * Toutes sujétions de main-d’œuvre, protection, sécurité, et coordination nécessaires à la bonne exécution des travaux. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
2.4 |  | PASSAGE & SUIVI DU TRAITEMENT DESEMBOUAGE Des passages intermédiaires seront effectués tous les quinze (15) jours pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du traitement initial. Ces interventions comprendront : * Le nettoyage et le contrôle des filtres du réseau. * Le suivi analytique de la qualité de l’eau (pH, conductivité, turbidité, teneur en inhibiteurs, etc.). * Le complément éventuel en produits de traitement afin de maintenir les paramètres dans les valeurs cibles. * La consignation des résultats dans un rapport de suivi remis au représentant de l’établissement. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
Sous-total Traitement et reconditionnement du réseau d'eau chaude | [7 empty] | 0
3 | Traitement et reconditionnement du réseau d'eau glacée (Tranche optionnelle n°01)
| Réseaux d'eau glacée | Ces prix couvrent l'ensemble des fournitures nécessaires aux différentes étapes du traitement et reconditionnement du réseaux d'eau chaude de l'établissement. Tous les produits mis en œuvre devront impérativement disposer d’un avis technique délivré par un organisme tiers. Ces prix inclut :
3.1 |  | Analyse initiale des eaux des circuits (mesures de pH, conductivité, dureté, fer, cuivre, etc.) afin d’établir un diagnostic de l’état du réseau. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
3.2 |  | Fourniture, mise en œuvre et repli de tous les matériels nécessaires au traitement : pompes doseuses, cuves, flexibles, filtres, raccords, instruments de mesure, etc. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
3.3 |  | TRAVAUX DE TRAITEMENT & CONDITIONNEMENT DU RESEAU * Nettoyage, rinçage et désembouage complet du réseau d’eau chaude sanitaire, y compris vidange et purge des tronçons. * Traitement curatif ou préventif du réseau par produits chimiques agréés (désembouants, détartrants, désinfectants, inhibiteurs de corrosion). * Reconditionnement de l’eau par remise à niveau et injection des produits de traitement adaptés, conformément aux prescriptions du fournisseur et aux normes en vigueur. * Analyses de contrôle après traitement, avec remise des résultats et comparaison aux valeurs initiales. * Elimination et l’évacuation des déchets, boues ou eaux de rinçage dans des filières conformes à la réglementation. * Remise d’un rapport complet d’intervention comportant : protocoles de traitement, fiches de sécurité des produits, valeurs d’analyses avant/après, attestations d’avis techniques, et recommandations d’entretien futur. * Toutes sujétions de main-d’œuvre, protection, sécurité, et coordination nécessaires à la bonne exécution des travaux. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
3.4 |  | PASSAGE & SUIVI DU TRAITEMENT DESEMBOUAGE Des passages intermédiaires seront effectués tous les quinze (15) jours pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du traitement initial. Ces interventions comprendront : * Le nettoyage et le contrôle des filtres du réseau. * Le suivi analytique de la qualité de l’eau (pH, conductivité, turbidité, teneur en inhibiteurs, etc.). * Le complément éventuel en produits de traitement afin de maintenir les paramètres dans les valeurs cibles. * La consignation des résultats dans un rapport de suivi remis au représentant de l’établissement. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
Sous-total Traitement et reconditionnement du réseau d'eau glacée (Tranche optionnelle n°01) | [7 empty] | 0
4 | Remise en place des compensateurs antivibratoires (Tranche optionnelle n°02)
| Remise en place des compensateurs antivibratoires | Ces prix couvrent l’ensemble des fournitures et de la main-d’œuvre nécessaires à l’exécution des travaux demandés. Ces prix inclut :
4.1 |  | Remise en place des compensateurs antivibratoires sur les départs « statique côté Rivoli » et « circuit CTA batterie ». Description des travaux : Les travaux comprennent la fourniture et la mise en place de dispositifs de type Dialtoflex ou équivalents sur les points précités, afin de supprimer les coups de bélier constatés lors de la mise en marche des pompes. L’intervention nécessite la vidange complète du réseau de chauffage et est indissociable des travaux de traitement et reconditionnement de l’eau du réseau. Le prix comprend l’ensemble des fournitures, accessoires, produits, main-d’œuvre, protections, essais et remise en service du réseau après intervention. |  | Forfait | 1 |  |  | 0
Sous-total Remise en place des compensateurs antivibratoires (Tranche optionnelle n°02) | [7 empty] | 0
SYNTHESE
Sous-total études, installation et repli | [7 empty] | 0
Sous-total Traitement et reconditionnement du réseau d'eau chaude | [7 empty] | 0
Sous-total Traitement et reconditionnement du réseau d'eau glacée (Tranche optionnelle n°01) | [7 empty] | 0
Sous-total Remise en place des compensateurs antivibratoires (Tranche optionnelle n°02) | [7 empty] | 0
MONTANT GLOBAL ET FORFAITAIRE DU MARCHE DE TRAVAUX |  |  |  |  | TOTAL (HT) |  |  | 0
[5 empty] | TVA 20% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL (TTC) |  |  | 0