RELATIF À LA CITERNE SOUPLE 7000L EDCH TRANSPORT (NTIM SCA-5430-0008)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Tous les matériaux et accessoires en contact avec l’eau possèdent les caractéristiques régies par le Décret n°2001-1220 du 20/12/2001 et garantissent la potabilité de l’EDCH stockée. Les attestations de conformité sanitaire ACS sont délivrées par un organisme agréé. | À confirmer et à justifier |  |
| Ils sont compatibles avec le protocole de désinfection des citernes en vigueur. | À confirmer et à justifier |  |
| La citerne souple est utilisée et stockée dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. Ces contraintes climatiques décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370 sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation de la citerne souple. | À confirmer et à justifier |  |
| Dispositifs d’arrimage Les dispositifs d’arrimage de la citerne sur le plateau déposable d’un véhicule de transport routier sont conformes à la norme NF EN 12195-1 Dispositifs d'arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Sécurité - Partie 1 Calcul des tensions d'arrimage au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Les sangles utilisées dans les dispositifs d’arrimage sont conformes à la norme NF EN 12195-2 Dispositifs d'arrimage des charges à bord des véhicules routiers - Sécurité - Partie 2 sangles en fibres synthétiques au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie extérieure (les métaux inoxydables par nature sont à privilégier). | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| Généralités La citerne est conçue pour permettre le transport et le stockage de l’EDCH, pleine ou partiellement remplie, sur un plateau déposable d’un porteur polyvalent logistique (PPLOG). | À confirmer et à justifier |  |
| La citerne a une capacité nominale de 7000 litres. | À confirmer et à justifier |  |
| Elle est dotée des interfaces nécessaires aux actions suivantes : - Remplissage, puisage et vidange de la citerne ; - Arrimage (citerne pleine ou partiellement remplie) sur plateau déposable d’un PPLOG. | À confirmer et à justifier |  |
| L’utilisation opérationnelle impose à la citerne souple les qualités suivantes : - Robustesse et résistance à la corrosion ; - Rapidité de mise en œuvre ; - Maintenance simple et rapide. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction stockage et transport de l’eau La conception de la citerne garantit la conservation de la potabilité de l’EDCH pendant le stockage et le transport. Aucune fuite n’est tolérée dans les phases de stockage et de transport. | À confirmer et à justifier |  |
| Interface de remplissage et de puisage Le remplissage et le puisage de la citerne sont réalisés par l’intermédiaire d’une vanne à boisseau sphérique ¼ de tour équipée d’un demi-raccord symétrique sans verrou DN40 avec bouchon imperdable. La poignée de la vanne est de coloris bleu. | À confirmer et à justifier |  |
| L’interface de puisage est positionnée de façon à faciliter la vidange complète de la citerne. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction remplissage Le remplissage de la citerne s’effectue par l’intermédiaire de la vanne à boisseau. Un dispositif de dégazage et de sécurité permet : - D’assurer le remplissage de la citerne ; - D’isoler le contenu de la citerne du milieu ambiant (évite la pénétration d’impureté, sable, boue, etc.). | À confirmer et à justifier |  |
| Les pertes éventuelles lors des opérations de remplissage sont minimes et restent inférieures à 10 litres. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction puisage Le puisage de la citerne s’effectue par l’intermédiaire de la vanne à boisseau. Celui-ci peut se faire soit : - Par gravité ; - À l’aide d’un groupe motopompe (la citerne est dotée d’un système permettant d’éviter l’effet ventouse). Nota : les groupes motopompes pouvant être utilisés pour le puisage des citernes souples ont un débit de 30 à 45 m3/h. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction vidange d’urgence En cas de nécessité, la citerne peut être vidangée rapidement : à cet effet, un dispositif de vidange rapide dit « vide vite » est prévu. Ce dispositif est judicieusement placé à côté de l’interface de puisage afin d’assurer une vidange rapide, citerne posée au sol ou sur plateau logistique. L’accès au dispositif « vide vite » est aisé quel que soit le niveau de remplissage de la citerne. La mise en œuvre du dispositif (ouverture et fermeture) ne nécessite aucun outillage spécifique. Le temps de vidange rapide d’une citerne pleine est inférieur à 10 minutes. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction manutention de la citerne Pour faciliter la manutention de la citerne vide, des poignées sont judicieusement placées, sur la périphérie, pour permettre le portage à bras d'homme. Celles-ci sont positionnées sous la citerne de façon à être difficilement accessibles lorsque la citerne est en partie remplie. La quantité de poignées et leurs positions doivent répondre aux exigences suivantes : - Masse maximale à manipuler, par personne inférieure à 30 kg ; - Faciliter la vidange complète de la citerne, avant le reconditionnement. De plus, un ou plusieurs points d’accrochage doivent être placés de façon à permettre le levage de la citerne, par un moyen de manutention (type chariot élévateur ou palan) pour faciliter l’évacuation de l’eau résiduelle lors de la vidange. | À confirmer et à justifier |  |
| De plus, un ou plusieurs points d’accrochage sont prévus de façon à permettre le levage de la citerne par un moyen de manutention (type chariot élévateur ou palan) pour faciliter l’évacuation de l’eau résiduelle lors de la vidange. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction arrimage de la citerne pour transport sur véhicule routier La citerne souple doit pouvoir être arrimée sur un plateau déposable d’un PPLOG (cf. annexe 1). La mise en place et l’arrimage sur le plateau s’effectuent simplement et rapidement (durée inférieure à 20 minutes). | À confirmer et à justifier |  |
| Le système d’arrimage par sangles répond aux exigences suivantes : - Arrimage de la citerne sans avoir recours à des dispositifs de blocage tels que des structures fixes ou autres dispositifs du véhicule porteur (supports latéraux, traverses d’appui, rehausses, piquets, cales, etc.) ; - Solidaire de la citerne (aucune partie détachable) ; - Mise en œuvre simple, aisée et rapide ; - Robuste, sûr et fiable ; - Bonne tenue de l’arrimage de la citerne, quel que soit le niveau de remplissage (pleine ou partiellement remplie), lors des opérations de chargement et de déchargement du plateau PPLOG (surface du plateau inclinée à environ 40° par rapport à l’horizontal) ; - Bonne tenue de l’arrimage de la citerne lors des opérations de vidange, même quand le véhicule porteur est en position de dévers (jusqu’à 20 %). NB : aucune intervention des opérateurs sur le système d’arrimage n’est effectuée lors des opérations de vidange ou de puisage ; - Bonne tenue de l’arrimage de la citerne, quel que soit le niveau de remplissage (pleine ou partiellement remplie), lors des phases de roulage sur route (80 km/h maximum) et lors des phases de freinage d’urgence à 80 km/h en ligne droite et 40 km/h en courbe ; - Dispositif tendeur protégé contre l’intrusion de corps étrangers (sable, boue, etc.). Le marquage des arrimages est conforme à la norme NF EN 12195-2 au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Dimensions de la citerne Les dimensions de la citerne sont adaptées au plateau du PPLOG dont les plans sont fournis en annexe 1. | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |  |
| Citerne souple Les matériaux utilisés pour la fabrication de la citerne sont : - Souples ; - Étanches ; - Imputrescibles ; - Fongicides ; - Résistants à la déchirure ; - Résistants à l'abrasion ; - Résistants à l'action des rayons ultraviolets. | Préciser la solution proposée |  |
| Les résistances mécaniques (perforation, traction, déchirure, abrasion) et l’étanchéité (à l’état neuf et après vieillissement) des matériaux souples ainsi que tous les assemblages sont compatibles avec les contraintes simultanées suivantes : - Stockage d’un volume d’eau correspondant au volume maximum de la citerne (capacité nominale + 10%) ; - Déplacement d’un homme (masse de 120 kg) sur la citerne vide ou remplie ; - Utilisation sur sol avec gravillons et/ou petits cailloux (gravillon type concassé 6/14) : - Citerne remplie et posée au sol ; - Citerne vide trainée sur 5 m au moyen des poignées de manutention. | Préciser la solution proposée |  |
| Nota : Le vieillissement consiste en une hydrolyse (30 jours à 70°C et 95 % d’humidité) et à un pliage après exposition à la chaleur (24 heures à +65°C) et à froid (24 heures à +20°C). | Préciser la solution proposée |  |
| Matière Les matériaux souples sont en PVC. Le matériau en contact avec l’EDCH possède une attestation de conformité sanitaire (ACS) et permet un nettoyage facile, complet et efficace, à l'eau froide additionnée de produits de nettoyage utilisés pour les récipients "alimentaires". | Préciser la solution proposée |  |
| Résistance Les matériaux souples exposés aux conditions extérieures répondent à la norme NF EN ISO 1421 au dernier indice. Les valeurs de résistances à la rupture sont les suivantes : - Résistance rupture chaîne : minimum 640 daN ; - Résistance rupture trame : minimum 560 daN. | Préciser la solution proposée |  |
| Coloris : Sable/Beige. | Préciser la solution proposée |  |
| La durée de vie de la citerne est de 5 ans minimum. | Préciser la solution proposée |  |
| La masse à vide de la citerne souple est inférieure à 250 kg. | Préciser la solution proposée |  |
| Accessoires La citerne est livrée avec un lot d’accessoires comprenant : - 1 réducteur DN65/DN40 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou ; - 1 clé de manœuvre dite « tricoise » universelle ; - 2 tuyaux semi-rigides de 5 mètres de coloris bleu équipés de demi-raccords symétriques avec verrou DN 40, munis de bouchons imperdables (si présent, l’emballage du tuyau est aussi de coloris bleu). Durant le transport, les 2 tuyaux sont attachés sur la citerne ; - 1 tuyau semi-rigide de 5 mètres de coloris bleu équipé de demi-raccords symétriques avec verrou DN 25, munis de bouchons imperdables (si présent, l’emballage du tuyau est aussi de coloris bleu) ; - 1 poignée pour la vanne ¼ de tour de coloris bleu ; - 1 raccord « Y » (cf. annexe 2). Les demi-raccords symétriques sont avec verrou. - 1 tapis de sol protégeant la citerne contre les détériorations pouvant être provoquées par le sol. Celui-ci dépasse de 30 cm sur le pourtour de la citerne vide. | Préciser la solution proposée |  |
| Maintenance La périodicité des opérations de maintenance préventives est définie par le fabricant. Un lot de pièces de rechange et un nécessaire de réparation sont livrés avec la citerne. Les pièces majeures non spécifiques sont des pièces standards d'un approvisionnement facile. | Préciser la solution proposée |  |
| Pièces de rechange Le lot de pièces de rechange est composé des éléments suivants : - 1 ensemble complet du dispositif de dégazage et de sécurité ; - 2 bouchons avec dispositifs imperdables et joints par type de demi-raccord symétrique. Nota : les pièces de rechange sont stockées dans un sac en PVC de coloris beige, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Pièces de rechange ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. | Préciser la solution proposée |  |
| Nécessaire de réparation (Kit de réparation) Le kit de réparation permet de réaliser des obturations d’urgence même quand la citerne est pleine. Les trous (jusqu’à 10 mm) ainsi que les coupures ou déchirures (jusqu’à 150 mm) peuvent être temporairement colmatés en campagne sans utilisation d’outillages. La réparation est possible quelles que soient les conditions climatiques. La réparation garantie le maintien de la qualité de l’EDCH. Les modes opératoires de réparation sont décrits dans la documentation technique utilisateur. Nota : le nécessaire de réparation est stocké dans un sac en PVC de coloris beige, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Kit de réparation ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. |  |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.