RELATIF À LA CITERNE SOUPLE 21000L EDCH TRANSPORT (NTIM SCA-5430-0009)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Tous les matériaux et accessoires en contact avec l’eau possèdent les caractéristiques régies par le Décret n°2001-1220 du 20/12/2001 et garantissent la potabilité de l’EDCH stockée. Les attestations de conformité sanitaire ACS sont délivrées par un organisme agréé. | À confirmer et à justifier |  |
| Ils sont compatibles avec le protocole de désinfection des citernes en vigueur. | À confirmer et à justifier |  |
| La citerne souple est utilisée et stockée dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. Ces contraintes climatiques, décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370, sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation de la citerne souple. | À confirmer et à justifier |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie extérieure (les métaux inoxydables par nature sont à privilégier). |  |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| Généralités La citerne est conçue pour permettre le stockage de l’EDCH. | À confirmer et à justifier |  |
| La citerne a une capacité nominale de 21 000 litres. | À confirmer et à justifier |  |
| Elle est dotée d’interfaces et d’accessoires nécessaires aux opérations de remplissage, de puisage et de vidange de la citerne. | À confirmer et à justifier |  |
| L’utilisation opérationnelle impose à la citerne souple les qualités suivantes : - Robustesse et résistance à la corrosion ; - Rapidité de mise en œuvre ; - Maintenance simple et rapide. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction stockage de l’eau La conception de la citerne garantit la conservation de la potabilité de l’EDCH pendant le stockage. Aucune fuite n’est tolérée dans les phases de stockage. | À confirmer et à justifier |  |
| Interfaces de remplissage et de puisage Les opérations de remplissage et de puisage sont réalisées par l’intermédiaire : - De 2 vannes à boisseau sphérique ¼ de tour équipées d’un demi-raccord symétrique sans verrou DN65 avec bouchon imperdable. La poignée de la vanne est de coloris bleu ; - D’une vanne à boisseau sphérique ¼ de tour équipée d’un demi-raccord symétrique sans verrou DN40 avec bouchon imperdable. La poignée de la vanne est de coloris bleu. | À confirmer et à justifier |  |
| Les interfaces de puisage sont positionnées de façon à faciliter la vidange complète de la citerne. Par ailleurs, elles sont situées sur les 2 côtés opposés dans le sens de la longueur de la citerne. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction remplissage Le remplissage de la citerne s’effectue par l’intermédiaire des vannes à boisseau. Un dispositif de dégazage et de sécurité permet : - D’assurer le remplissage de la citerne ; - D’isoler le contenu de la citerne du milieu ambiant (évite la pénétration d’impureté, sable, boue, etc.). Les pertes éventuelles lors des opérations de remplissage sont minimes et restent inférieures à 10 litres. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction stockage La conception de la citerne garantisse la conservation de la potabilité de l’EDCH pendant le stockage. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction puisage Le puisage de la citerne s’effectue par l’intermédiaire des vannes à boisseau. Celui-ci peut se faire soit : - Par gravité ; - À l’aide d’un groupe motopompe (la citerne est dotée d’un système permettant d’éviter l’effet ventouse). Nota : les groupes motopompes pouvant être utilisés pour le puisage des citernes souples ont un débit de 30 à 45 m3/h. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction puisage La citerne est équipée d’une interface permettant le puisage de l’eau. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction vidange d’urgence En cas de nécessité, la citerne peut être vidangée rapidement : à cet effet, un dispositif de vidange rapide dit « vide vite » est prévu. Ce dispositif est judicieusement placé à côté de l’interface de puisage afin d’assurer une vidange rapide. L’accès au dispositif « vide vite » est aisé quel que soit le niveau de remplissage de la citerne. La mise en œuvre du dispositif (ouverture et fermeture) ne nécessite aucun outillage spécifique. Le temps de vidange rapide d’une citerne pleine est inférieur à 30 minutes. | À confirmer et à justifier |  |
| Fonction manutention de la citerne Pour faciliter la manutention de la citerne vide à bras d'homme, des poignées sont judicieusement placées sur sa périphérie. Celles-ci sont positionnées sous la citerne de façon à être difficilement accessibles lorsque la citerne est partiellement remplie. Le nombre de poignées et leurs positionnements répondent aux exigences suivantes : - Masse maximale manipulée par personne inférieure à 30 kg ; - Faciliter la vidange complète de la citerne. | À confirmer et à justifier |  |
| De plus, un ou plusieurs points d’accrochage sont placés de façon à permettre le levage de la citerne par un moyen de manutention (type chariot élévateur ou palan) pour faciliter l’évacuation de l’eau résiduelle lors de la vidange. | À confirmer et à justifier |  |
| Dimensions de la citerne Les dimensions maximales de la citerne déployée et pleine sont inférieures à : - Longueur : 6,50 m ; - Largeur : 4,20 m. La hauteur maximale de la citerne pleine est inférieure à 1,20 m. | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |
| Citerne souple Les matériaux utilisés pour la fabrication de la citerne sont : - Souples ; - Étanches ; - Imputrescibles ; - Fongicides ; - Résistants à la déchirure ; - Résistants à l'abrasion ; - Résistants à l'action des rayons ultraviolets. | Préciser la solution proposée |  |
| Les résistances mécaniques (perforation, traction, déchirure, abrasion) et l’étanchéité (à l’état neuf et après vieillissement) des matériaux souples ainsi que tous les assemblages sont compatibles avec les contraintes simultanées suivantes : - Stockage d’un volume d’eau correspondant au volume maximum de la citerne (capacité nominale + 10%) ; - Déplacement d’un homme (masse de 120 kg) sur la citerne vide ou remplie ; - Utilisation sur sol avec gravillons et/ou petits cailloux (gravillon type concassé 6/14) : - Citerne remplie ; - Citerne vide trainée sur 5 m au moyen des poignées de manutention. | Préciser la solution proposée |  |
| Nota : Le vieillissement consiste en une hydrolyse (30 jours à 70°C et 95 % d’humidité) et à un pliage après exposition à la chaleur (24 heures à +65°C) et à froid (24 heures à +20°C). | Préciser la solution proposée |  |
| Matière Les matériaux souples sont en PVC. Le matériau en contact avec l’EDCH possède une attestation de conformité sanitaire (ACS) et permet un nettoyage facile, complet et efficace, à l'eau froide additionnée de produits de nettoyage utilisés pour les récipients "alimentaires". | Préciser la solution proposée |  |
| Résistance Les matériaux souples exposés aux conditions extérieures répondent à la norme NF EN ISO 1421 au dernier indice. Les valeurs de résistances à la rupture sont les suivantes : - Résistance rupture chaîne : minimum 400 daN ; - Résistance rupture trame : minimum 400 daN. | Préciser la solution proposée |  |
| Coloris : Sable/Beige. | Préciser la solution proposée |  |
| La durée de vie de la citerne est de 5 ans minimum. | Préciser la solution proposée |  |
| La masse à vide de la citerne souple est inférieure à 300 kg. | Préciser la solution proposée |  |
| Accessoires La citerne est livrée avec un lot d’accessoires comprenant : - 2 réducteur DN65/DN40 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou ; - 1 réducteur DN40/DN25 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou ; - 1 clé de manœuvre dite « tricoise » universelle ; - 3 tuyaux semi-rigides de 5 mètres de coloris bleu équipés de demi-raccords symétriques avec verrou DN 40, munis de bouchons imperdables (si présent, l’emballage du tuyau est aussi de coloris bleu) ; - 1 poignée pour la vanne ¼ de tour de coloris bleu ; - 1 tapis de sol protégeant la citerne contre les détériorations pouvant être provoquées par le sol. Celui-ci dépasse de 30 cm sur le pourtour de la citerne vide. | Préciser la solution proposée |  |
| Maintenance La périodicité des opérations de maintenance préventives est définie par le fabricant. Un lot de pièces de rechange et un nécessaire de réparation sont livrés avec la citerne. Les pièces majeures non spécifiques sont des pièces standards d'un approvisionnement facile. | Préciser la solution proposée |  |
| Pièces de rechange Le lot de pièces de rechange est composé des éléments suivants : - 1 ensemble complet du dispositif de dégazage et de sécurité ; - 2 bouchons avec dispositifs imperdables et joints par type de demi-raccord symétrique. Nota : les pièces de rechange sont stockées dans un sac en PVC de coloris beige, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Pièces de rechange ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. | Préciser la solution proposée |  |
| Nécessaire de réparation (Kit de réparation) Le kit de réparation permet de réaliser des obturations d’urgence même quand la citerne est pleine. Les trous (jusqu’à 10 mm) ainsi que les coupures ou déchirures (jusqu’à 150 mm) peuvent être temporairement colmatés en campagne sans utilisation d’outillages. La réparation est possible quelles que soient les conditions climatiques. La réparation garantie le maintien de la qualité de l’EDCH. Les modes opératoires de réparation sont décrits dans la documentation technique utilisateur. Nota : le nécessaire de réparation est stocké dans un sac en PVC de coloris beige, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Kit de réparation ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.