RELATIF AU GROUPE MOTOPOMPE EDCH (NTIM-SCA-4320-0001)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Tous les matériaux et accessoires en contact avec l’eau possèdent les caractéristiques régies par le Décret n°2001-1220 du 20/12/2001 et garantissent la potabilité de l’EDCH (attestations de conformité sanitaire ACS délivrées par un organisme agréé). | À confirmer et à justifier |  |
| Le GMP EDCH est utilisé et stocké dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. Ces contraintes climatiques, décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370, sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation du GMP EDCH. | À confirmer et à justifier |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). | À confirmer et à justifier |  |
| Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie extérieure (privilégier les métaux inoxydables par nature). | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |
| GÉNÉRALITÉS Le GMP EDCH s’intègre dans la chaîne logistique de l’eau pour assurer le transfert des EDCH à partir de citernes souples. L’utilisation de matériaux adaptés et la conception du GMP EDCH permettent la conservation de la potabilité de l’eau (aspects biologiques, chimiques et gustatives). En particulier, les matériaux et les accessoires placés en contact de l’EDCH doivent être conformes aux exigences de la réglementation en vigueur et ne pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Ils doivent avoir obtenu les attestations de conformité sanitaire (ACS) délivrées par un organisme agréé. | À confirmer et à justifier |  |
| Le GMP EDCH est constitué : - d’un châssis regroupant le moteur thermique, la pompe et les accessoires ; - d’un moteur thermique d’entrainement à démarrage manuel ; - d’une pompe à eau aspirante, refoulante et auto-amorçante. L’ensemble est lié par des silentblocs à un châssis (type cadre tubulaire) assurant sa protection et facilitant son transport. Les liaisons sont dimensionnées afin d'éviter toutes ruptures. | À confirmer et à justifier |  |
| Un dispositif de protection est mis en place entre la partie pompe et la partie moteur d’entraînement afin d’éviter toute contamination de la partie EDCH. | À confirmer et à justifier |  |
| Le GMP EDCH est doté d’un compteur horaire de lecture aisée. | À confirmer et à justifier |  |
| Il est de coloris sable. | À confirmer et à justifier |  |
| CONDITION D’EMPLOI Conditions climatiques Le matériel est utilisé dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans la catégorie A1, B2 et C1 de l’AECTP 230 du STANAG 4370 (norme OTAN). | À confirmer et à justifier |  |
| Le matériel fonctionne en extérieur à des altitudes allant de 0 à 2000 mètres. | À confirmer et à justifier |  |
| Manutention et stockage Le matériel équipé de ses accessoires peut être manipulé : - par manutention manuelle ; - par roulage à plat (type brouette) sur terrain meuble. | À confirmer et à justifier |  |
| Pour permettre un stockage optimisé des GMP EDCH lorsqu’ils sont en dehors de leur caisse, le châssis du GMP est équipé d’un dispositif permettant le gerbage. | À confirmer et à justifier |  |
| Énergies disponibles Les carburants disponibles (carburéacteur diesel XF63 sans additif et F63 avec additif) sont ceux distribués par le service de l’énergie opérationnelle (SEO). Leurs caractéristiques sont indiquées dans le guide technique des produits (GTP) du SEO. Le GTP est disponible sur le site : www.defense.gouv.fr/energie-ops | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |
| GROUPE MOTOPOMPE Les caractéristiques techniques du groupe motopompe sont les suivantes : - débit de la motopompe : 30 m3/heure minimum ; - hauteur manométrique totale : 15 à 20 m dont 7 m en aspiration ; - masse de l'ensemble : 80 kg maximum. | Préciser la solution proposée |  |
| CHÂSSIS Les caractéristiques techniques du châssis sont les suivantes : - compact et robuste ; - gerbable 1/1 en dynamique ; - possède des poignées ; - présence de 2 roues minimum increvables. | Préciser la solution proposée |  |
| MOTEUR D'ENTRAINEMENT Le moteur est doté : - d’un lanceur avec décompresseur automatique ; - d’un filtre à air sec ; - d’un silencieux d'échappement doté d'une protection thermique ; - d’un réservoir de combustible permettant une autonomie de 4 heures minimum ; - d’un réglage manuel de la vitesse de rotation ; - d’une vidange déportée, équipée d'un robinet ¼ de tour, d’un bouchon d’obturation de coloris jaune et d’une fixation permettant sa mise en position stockage. | Préciser la solution proposée |  |
| Le bouchon de remplissage de carburant est de coloris violet. | Préciser la solution proposée |  |
| Le bouchon de remplissage d’huile et la jauge d’huile sont de coloris jaune. | Préciser la solution proposée |  |
| Le niveau sonore est inférieur ou égale à 85 dB (mesuré à 7 mètres). | Préciser la solution proposée |  |
| POMPE La pompe est équipée de : - deux vannes de coloris bleu : - une vanne à boisseau sphérique ¼ de tour permettant de vidanger totalement le corps de pompe ; - une vanne à boisseau sphérique ¼ de tour avec entonnoir pour l'amorçage ; - un demi-raccord symétrique sans verrou DN65 avec bouchon imperdable à l’aspiration ; - un demi-raccord symétrique sans verrou DN40 avec bouchon imperdable au refoulement ; - d’un filtre et d'un clapet anti-retour sur l'aspiration. | Préciser la solution proposée |  |
| ACCESSOIRES Le GMP EDCH est fourni avec : - 1 clé de manœuvre dite « tricoise » universelle ; - 1 réducteur DN65/DN40 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou. | Préciser la solution proposée |  |
| Tous les accessoires (clé de manœuvre, bouchons, raccords, réduction) sont rendus imperdables par un câble d'acier gainé et serti sur le châssis. | Préciser la solution proposée |  |
| PIÈCES DE RECHANGE Le GMP EDCH est livré avec un jeu de pièces de rechange permettant de réaliser la première visite de maintenance du moteur thermique, dont notamment : - filtre à huile ; - filtre à carburant ; - filtre à air ; - joints. | Préciser la solution proposée |  |
| Les pièces de rechange sont stockées dans un sac en PVC de coloris sable/beige aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Pièces de rechange ». Pour éviter les chocs et les déformations, les joints sont protégés par un conditionnement individuel. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.