RELATIF AU KIT EVACUATION EAUX USEES (NTIM-SCA-4630-0001)

Raison sociale de la société :

Adresse :

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| MATIÈRES PREMIÈRES ET DEMI-PRODUITS |  |  |
| Généralités Le kit évacuation eaux usées est utilisé et stocké dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans l’accord de normalisation STANAG 4370 de l’OTAN, dans les catégories A1, B2 et C1. | À confirmer et à justifier |  |
| Ces contraintes climatiques décrites dans le document AECTP–230 du STANAG 4370 sont à prendre en compte pour la conception et la réalisation du kit évacuation eaux usées. | À confirmer et à justifier |  |
| Bac de stockage tampon des eaux usées - Matériaux composites ou synthétiques ; et/ou - Tissu revêtu sur chaque face d’une enduction PVC donnant un aspect lisse ; - Coloris : gris (gris avec nuance tolérée équivalant à un RAL 7024). | À confirmer et à justifier |  |
| Pompe de relevage hydraulique - Compatible toutes eaux ; - Compatible avec la présence de particules solides jusqu’à 30 mm ; - Compatible avec la présence de graisse de restauration. | À confirmer et à justifier |  |
| Électricité - Câble selon norme H07RNF ; - Prises et fiches industrielles CEE17 ou équivalent ; - Minimum IP 54 et IK9 (prise connectée) ; - Prises de service : 230 V P+N+T selon norme NF. | À confirmer et à justifier |  |
| Demi-raccord symétrique « système Guillemin » Les demi-raccords symétriques sont conformes à la norme NF EN 14420-8 – Raccords pour flexibles avec demi-coquille – partie 8 : Demi-raccords symétriques (système Guillemin) au dernier indice. | À confirmer et à justifier |  |
| Protection anticorrosion Tous les matériaux résistent par nature ou traitement aux essais de corrosion en atmosphères artificielles (essais aux brouillards salins selon la norme ISO 9227 au dernier indice - période d´exposition de 96 heures). | À confirmer et à justifier |  |
| Une attention particulière est portée à la qualité de la visserie extérieure (privilégier les métaux inoxydables par nature). |  |  |

| EXIGENCES IMPÉRATIVES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES |  |  |  |
| Généralités Le kit d’évacuation eaux usées est conçu pour recueillir et évacuer les eaux usées (avec présence éventuelle de particules solides) produites par l’exploitation de matériels de vie en campagne assurant les fonctions telles que « cuisine » ou « hygiène » vers les réservoirs de stockage des eaux usées. | À confirmer et à justifier |  |
| Le kit peut être installé sous les matériels produisant les eaux usées ou à proximité immédiate, il assure les fonctions suivantes : - Collecte des eaux usées produites simultanément par au moins deux matériels ; - Stockage tampon des eaux usées collectées ; - Transfert des eaux usées dans un réseau d’infrastructure ou un réservoir de stockage sur une distance minimale de 20 m et à une hauteur de 2 m. | À confirmer et à justifier |  |
| Collecte des eaux usées Le kit permet la collecte simultanée des eaux usées provenant de 2 matériels de vie en campagne. Le circuit de collecte des eaux usées est constitué de deux tuyaux semi-rigides d’une longueur utile de 5 mètres chacun. Ils sont de coloris gris ou noir et équipés aux extrémités de demi-raccord symétriques DN 40. | À confirmer et à justifier |  |
| Stockage tampon Le bac de stockage tampon a un volume utile d’environ 0,3 m3. Il est équipé de 2 interfaces d’entrée composées d’un robinet ¼ de tour à boisseau sphérique avec demi-raccord symétrique DN 40 et d’une interface de sortie composée d’un clapet anti-retour avec 2 demi-raccords symétriques DN 40 placés de part et d’autre de celui-ci. | À confirmer et à justifier |  |
| Le bac est doté d’un couvercle muni de dispositifs évitant les poches d’eau de pluie et garantissant le maintien au vent. Le couvercle de la caisse de transport peut être utilisé comme couvercle. | À confirmer et à justifier |  |
| Transfert des eaux usées Le système assurant le transfert des eaux usées est constitué d’une pompe et de deux tuyaux semi-rigides. Les tuyaux d’une longueur utile 10 mètres chacun sont de coloris gris ou noir et équipés aux extrémités de demi-raccord symétriques DN 40. La pompe est placée sur un support dans le bac de stockage. Elle est maintenue en position pour éviter tout basculement lors de son utilisation. | À confirmer et à justifier |  |
| Les performances de la pompe et la gestion de son fonctionnement permettent de prendre en compte des variations de débit d’entrée allant d’un flux régulier de 0 à 20 l/min à une arrivée massive de 150 litres en 10 secondes. | À confirmer et à justifier |  |
| La pompe peut facilement être désolidarisée afin de pouvoir être utilisée seule. | À confirmer et à justifier |  |
| Système de mise hors gel Un système de mise hors gel assure, pour la plage d’utilisation prévue, la protection thermique du stockage tampon et des tuyaux d’évacuation et de collecte. Ceux-ci sont équipés d’éléments chauffants. | À confirmer et à justifier |  |
| Conditions climatiques Le matériel est utilisé dans des conditions climatiques extrêmes répertoriées dans la catégorie A1, B2 et C1 de l’AECTP 230 du STANAG 4370 (norme OTAN). Le matériel est fonctionnel, en extérieur sans aucune protection additionnelle, à des altitudes allant de 0 à 2000 mètres. | À confirmer et à justifier |  |
| Certifications et pièces justificatives Le kit d’évacuation des eaux usées est livré avec les documents suivants (liste non exhaustive) : - Attestation de conformité « CE » ; - Certificat de conformité électrique, délivré par un organisme agréé, accompagné du rapport de vérification initiale (original livré avec la TDS et copie livrée avec chaque matériel) ; - Certificat de conformité C.E.M. (compatibilité électromagnétique) délivré par un organisme agréé (original livré avec la TDS et copie livrée avec chaque matériel). | À confirmer et à justifier |  |

| EXIGENCES SOUHAITABLES | Réponses demandées | RÉPONSES |
| --- | --- | --- |
| SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES |  |  |  |
| Généralités Le kit d’évacuations des eaux usées est constitué : - D’un circuit de collecte ; - D’un bac de stockage tampon ; - D’une pompe de relevage ; - D’un circuit d’évacuation ; - D’un système de mise hors gel ; - D’un lot d’accessoires comprenant les adaptateurs nécessaires aux raccordements hydrauliques ; - Une caisse de transport et de stockage. | Préciser la solution proposée |  |
| Nota : le bac de stockage tampon peut être est utilisé comme éléments de la caisse de transport et de stockage. | Préciser la solution proposée |  |
| Circuit électrique Un coffret de distribution permet d’assurer la protection et l’alimentation des différents éléments électriques. Il regroupe notamment (liste non exhaustive) : - Le câble d’alimentation ; - Les dispositifs de sécurité (disjoncteurs, différentiel, etc.) ; - Les connexions pour la pompe et dispositifs de mise hors gel. | Préciser la solution proposée |  |
| En utilisation, Il est positionné à l’extérieur du bac de stockage tampon. | Préciser la solution proposée |  |
| Le câble d’alimentation d’une longueur de 10 mètres est constitué : - D’une fiche CEE, 230 V 1P+N+T IP67/IK10 ; - D’une prise mobile CEE, 230 V 1P+N+T IP67/IK 10 ; - D’un adaptateur permettant le raccordement de la fiche CEE pour usage industriels, à une prise domestique franco-allemande. | Préciser la solution proposée |  |
| Accessoires Le kit d’évacuation eaux usées est livré avec un lot d’accessoires et d’outillage nécessaire à sa mise en œuvre, dont notamment : - 4 joints DN 40 ; - 1 clé de manœuvre dite « tricoise » universelle ; - 1 réducteur DN50/DN40 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou ; - 2 réducteurs DN65/DN40 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou ; - 2 réducteurs DN80/DN65 équipé de demi-raccord symétrique avec verrou ; | Préciser la solution proposée |  |
| Les éléments fragiles sont identifiés et conditionnés de manière à garantir leur protection et leur conservation. | Préciser la solution proposée |  |
| Nota : les accessoires sont stockés dans un sac en PVC de coloris gris, aux dimensions adaptées et muni d’un marquage de coloris noir « Accessoires ». Hauteur des caractères : 20 mm minimum. | Préciser la solution proposée |  |

NB : Lorsque le cadre de réponse technique n’apporte aucun élément de réponse relatif à une spécification de la NTIM, cette spécification est considérée comme non satisfait.