## Annexe 1 Campus Labège
Annexe 1 du CCTP. Description des installations
Maintenance périodiques obligatoires des installations de sécurité incendie et désenfumage de l'INP de Toulouse
Cette description est indicative. Elle devra être mise à jour par le titulaire.
A - CAMPUS Toulouse/Labège
A 1. Services Centraux
Système de sécurité Incendie
| SSI | Equipement/ Localisation | Bat. A | Bat. B | Bat. C 3 | Bat. D-LT | Bat. Vie Etudiante | Bat. E | Bat. F | Bat. G | Bat. H1 | Bat. H2 | Bat. I | Bat. J | Bat. K | Bat. L
| Système | Centrale | 1 Type 1 catégorie A Cerbérus CS 1115 Ph 2 | 1 Type 1 Siemens BC11-06 | 1 Type 1 catégorie A Esser | 1 Type 4 Nugélec-STI | 1 Type 4 Nugélec-STI | 1 Type 4 Nugélec NUG31220 | 1 Type 4 Legrand Ref40651 | 1 Type 4 Nugélec 31220 | 1 Type 1 Siemens (CS 1115 Ph4 + CMSI STT 10) | 1 Type 2b Nugélec (NUG 31234 CMSI type B-ECB4000) | 1 Type 4 Nutronic | 1 Type 4 Nugélec-STI | 1 Type 2B Nugélec-CMSI MT type B ECB3008 | 1 Type1 ESSER (ECS/CMSI)
Modules déportés
|  | EAE/AES | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 (SLAT 24V) | 1 (24v 3A)
Coffret
| Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Tableaux de report | [8 empty] | 1 | Transmetteur téléphonique |  |  | 2 | 2
| Détection | Declencheurs manuels | 16 | 7 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 intégré à la centrale | 8 | 9 | 3 | 11 | 5 | 15 | 13
|  | Détecteurs automatiques | 79 optiques 2 Thermo-vélocimétrique | 10 optiques | 14 optiques (prévoir un équipement en hauteur pour 2 détecteurs) 9 optiques/thermiques (prévoir un équipement en hauteur pour 1 détecteurs) |  |  |  |  | 6 optiques (protection des biens) | 14 optiques |  | 3 optiques (protection des biens) | 3 optiques (protection des biens) |  | 42
|  | Indicateurs d'action | 33 |  | 10 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 11
| Diffusion | Diffuseurs sonores | 15 | 6 | 4 sirènes | 2 (dont 1 intégré à la centrale) | 3 (dont 1 intégré à la centrale) | 4 | 1 intégré à la centrale | 6 | 6 | 3 | 8 (dont 1 intégré à la centrale) | 4 et un intégré à la centrale | 13 | 12 (1 étanches)
|  | Flash lumineux |  |  | 15 flash |  |  | 8 (dont 3 sonores) |  | 1 |  | 5 |  |  | 7 | 15 (3 sonores)
| Action | Portes-coupe feu | [9 empty] | 2
|  | Issues de secours | [9 empty] | 2 |  |  | 3
|  | Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique) | [12 empty] | 3 (local technique LT2 R+1) | oui
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé
Commande Désenfumage
Arrêt techniques
Coupure sono
|  | Spécifique | [12 empty] | 1 DAD 5512 type II (sous sol) pour CTA Salle à manger principale
Désenfumage
| BATIMENT | Localisation | Commande |  |  |  |  | Terminaux de désenfumage |  |  |  | Eléménts de Désenfumage Mécanique
|  |  | Nombre | Boitier | Type gaz | Déclenchement | Réarmement | Nombre | Ventilation Basse | Nombre | Ventilation Haute | Nombre | Type
| BAT A | Escaclier Central | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
|  | Escaliers latéraux | 2 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
| BAT B | Cages escaliers | 2 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
| BAT C1, C2, C3 | sans objet
| BAT D1, D2 | sans objet
| BAT E | sans objet
| BAT F | sans objet
| BAT G | Cages escaliers | 2 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
| BAT H 1 | Cages escaliers | 2 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
| BAT H 2 | Cages escaliers | 2 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 3 | Exutoire
| BAT I 1 | Local stockage | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
| BAT I 2 | sans objet
| BAT J | Hall | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
| BAT K | Zone Grillade | 1 | Coup de poing |  | Manuel | [5 empty] | 1 | VIM KDTAF 400
|  | Zone Distribution | 1 | Coup de poing |  | Manuel | Manuel | 1 | Châssis, Volet | 1 | Trappe | 1 | Tourelle CIAT VEGA 530
|  | S à M Etudiants |  |  |  | Asservi | Manuel |  |  | 3 | Exutoire
|  | S à M Personnels |  |  |  | Asservi | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
| BAT L | Cages escaliers | 4 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 4 | Exutoire
|  | Parking sous-sol | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel | 2 | Grille | 2 | Grille
Eclairage de Sécurité
|  | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | Phares | Portatif | Telecommande
| LOCALISATION | standard | SATI | SATI adressable | standard | SATI | SATI adressable
| Bat. A |  | 9 |  |  | 80 |  |  | 1 | 1
| Bat. B | 3 |  |  | 12 |  |  |  | 1 | 1
| Bat. C 1 |  |  |  |  | 2
| Bat. C 2 |  |  |  |  | 2
| Bat. C 3 |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 1 | 1
| Bat. D L.T. |  | 3 |  |  | 9 |  |  | 2 | 1
| Bat. Vie Etudiante |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 1
| Bat. E |  | 3 |  |  | 12 |  |  | 1 | 1
| Bat. F |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 1 | 1
| Bat. G |  | 4 |  |  | 17 |  |  | 1 | 1
| Bat. H |  | 8 |  |  | 17 |  |  | 1 | 1
| Bat H 2 |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 1 | 1
| Bât. I : Gymnase 1 + Gymnase 2 |  | 5 |  |  | 20 |  | 2 | 1 | 1
| Bat.J ICSI |  | 3 |  |  | 21 |  |  | 1 | 1
| Bat K Restaurant |  | 13 |  |  | 70 |  |  | 2 | 1
| Bât. L - CCINP | [5 empty] | 60 |  | 2 | 1
| Accueil |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1
| Labo + Logistique |  | 2 |  |  | 10
A 2. ENSIACET
Système de sécurité Incendie
| Descriptif | Un SSI de catégorie A adressable : SDI de marque ESSER, type IQ8 et CMSI de marque ESSER, type 8000
| SSI | Equipement/ Localisation | ENSiACET
| Système | Centrale | 1
|  | Modules déportés | 77 MD4L
|  | EAE/AES | 4 AES
|  | Coffret | 3 commande pompiers
| Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1
|  | Tableaux de report | 1
| Détection | Declencheurs manuels | 94
|  | Détecteurs automatiques | 457
|  | Indicateurs d'action | 84
| Diffusion | Diffuseurs sonores | 129
|  | Flash lumineux | 15 (dont 2 à message parlé)
| Action | Portes-coupe feu | 36
Issues de secours
Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique)
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel
|  | Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé | 242
|  | Commande Désenfumage | 11 coffrets relayage 11 ventilateurs 30 volets désenfumage
Arrêt techniques
|  | Coupure sono | 2
|  | Spécifique | 2 vérouillages portes automatiques
Désenfumage
| BATIMENT | Localisation | Commande |  |  |  |  | Terminaux de désenfumage |  |  |  | Eléménts de Désenfumage Mécanique
|  |  | Nombre | Boitier | Type gaz | Déclenchement | Réarmement | Nombre | Ventilation Basse | Nombre | Ventilation Haute | Nombre | Type
| ENSIACET |  | 5 | Dispositifs Adaptateurs Commande |  | Asservi | Motorisé | 23 | Trappe | 7 | Trappe | 10 | Extracteurs
[6 empty] | Asservi | [5 empty] | 1 | Ventilateur de soufflage
|  |  | 12 | Coffret CO2 |  | Manuel | Motorisé |  |  | 12 | Exutoire
Eclairage de Sécurité
Sans objet

## Annexe 1 Campus Rangueil
Annexe 1 du CCTP. Description des installations
Maintenance périodiques obligatoires des installations de sécurité incendie et désenfumage de l'INP de Toulouse
Cette description est indicative. Elle devra être mise à jour par le titulaire .
B - CAMPUS Rangueil
Système de sécurité Incendie |  | Halle Technologique
| SSI | Equipement/ Localisation | Halle
| Système | Centrale | 1 Type 4 FINSECUR
Modules déportés
EAE/AES
Coffret
| Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1
Tableaux de report
| Détection | Declencheurs manuels | 6
Détecteurs automatiques
Indicateurs d'action
| Diffusion | Diffuseurs sonores | 8
|  | Diffuseurs lumineux | 6
| Action | Portes-coupe feu
Issues de secours
Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique)
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé
Commande Désenfumage
Arrêt techniques
Coupure sono
Spécifique
Désenfumage
| BATIMENT | Localisation | Commande |  |  |  |  | Terminaux de désenfumage |  |  |  | Eléménts de Désenfumage Mécanique
|  |  | Nombre | Boitier | Type gaz | Déclenchement | Réarmement | Nombre | Ventilation Basse | Nombre | Ventilation Haute | Nombre | Type
| Halle | Hall / Circulation | 3 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 3 | Exutoire
Eclairage de Sécurité
|  | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | Phares | Portatif | Telecommande
| LOCALISATION | standard | SATI | SATI adressable | standard | SATI | SATI adressable
| Halle techno |  |  |  |  | 34 |  | 2 | 2 | 1

## Annexe 1 ENSEEIHT
Annexe 1 du CCTP. Description des installations
Maintenance périodiques obligatoires des installations de sécurité incendie et désenfumage de l'INP de Toulouse
Cette description est indicative. Elle devra être mise à jour par le titulaire.
C - ENSEEIHT
C.1. Site Universitaire CAMICHEL
Système de sécurité Incendie
| Descriptif | Pour les bâtiments A, B, C, D E et F : SSI de catégorie A de type 1 avec SDI de marque DEF type ALTAIR et CMSI de marque DEF type ANTARES 4 présents au rez de chaussée du bâtiment A | [7 empty] | Descriptif | Pour le bâtiment I : SSI de catégorie A de type 1 avec une centrale de marque ESSER et de type Es Com C présente au rez de chaussée du bâtiment
| SSI | Equipement/ Localisation | Bat. A | Bat. B | Bat. C | Bat. D | Bat. E/F | Total |  | SSI | Equipement/ Localisation | Bat. I
| Système | Centrale | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Système | Centrale | 1
|  | Modules déportés | 27 | 11 | 8 | 7 | 33 | 86 |  |  | Modules déportés
|  | EAE/AES | 3 AES (TGBT) | 1 EAE (Rdc local P5) | 2 EAE (Rdc LT0,1) | 0 | 1 EAE (R+5 ELT 5.2) | 7 |  |  | EAE/AES
|  | Coffret | 1 "réarmement/arrêt pompiers" moteurs |  |  |  |  | 1 |  |  | Coffret
| Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1
|  | Tableaux de report | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | Tableaux de report | 1 (via transmetteur téléphonique)
| Détection | Declencheurs manuels | 33 | 36 | 29 | 16 | 42 | 156 |  | Détection | Declencheurs manuels | 14
|  | Détecteurs automatiques | 34 | 103 (dont 1 mutiponctuel) | 5 | 80 | 204 (dont 3 ATEX) | 426 |  |  | Détecteurs automatiques | 15
|  | Indicateurs d'action | 20 | 38 | 3 | 40 | 5 | 106 |  |  | Indicateurs d'action | 9
| Diffusion | Diffuseurs sonores | 27 | 33 | 18 | 16 | 97 | 191 |  | Diffusion | Diffuseurs sonores | 15
|  | Flash lumineux | 18 | 34 | 18 | 24 | 7 (dont 1 sonore) | 101 |  |  | Flash lumineux | 5
| Action | Portes-coupe feu | 19 | 17 | 12 | 2 | 32 | 82 |  | Action | Portes-coupe feu
|  | Issues de secours | 7 | 5 | 7 | 9 | 24 | 62 |  |  | Issues de secours
|  | Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique) |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique)
|  | Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel | 1 |  |  |  | 34 | 35 |  |  | Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel
|  | Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé |  | 6 | 3 |  | 8 | 17 |  |  | Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé
|  | Commande Désenfumage | 4 ZF sans moteur 0 ZF avec moteur | 2 ZF sans moteur 6 ZF avec moteur | 1 ZF sans moteur 4 ZF avec moteur | 0 | 26 ZF avec moteur | 0
|  | Arrêt techniques | 1 (ventilation) | 1 (ventilation) |  | 2 (sur TGBT et armoire R+4) |  | 4 |  |  | Arrêt techniques | 1 (VMC/Climatisation)
|  | Coupure sono | 2 sur vidéoprojecteurs (A001 et A002) | 1 sur vidéoprojecteurs (B00) | 2 sur vidéoprojecteurs (C101 et C103) | 1 SDI salle convivialité | 1 SDI foyer élèves | 7 |  |  | Coupure sono
|  | Spécifique |  |  |  |  | 1 Guillotine snack RU | 1 |  |  | Spécifique
DESENFUMAGE
| BATIMENT | Localisation | Commande |  |  |  |  | Terminaux de désenfumage |  |  |  | Eléménts de Désenfumage Mécanique
|  |  | Nombre | Boitier | Type gaz | Déclenchement | Réarmement | Nombre | Ventilation Basse | Nombre | Ventilation Haute | Nombre | Type
| BAT A | Escaclier A1 | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | Manuel | 1 | Trappe | 1 | Ouvrant
|  | Escaclier A2 | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Ouvrant
|  |  | 1 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Manuel | Manuel
|  | Escaclier A3 | 1 | Coffret CO2 | 2*80 grammes | Manuel | Manuel | 2 | Ouvrant | 2 | Ouvrant
|  | Circulation 2e Etage | 4 | Treuil |  | Asservi | Manuel | 4 | Trappe | 4 | Ouvrant
|  | Circulation 2e Etage | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Asservi | Manuel | 1 | Trappe | 1 | Ouvrant
|  |  | 1 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Asservi | Manuel | 2 | Trappe | 2 | Ouvrant
| BAT B | Escalier A | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
|  | Escalier B | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
|  | Escalier Arrière Amphi | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
|  | Amphi B00 | ----- | ----- | ----- | Asservi | Manuel | 4 | Trappe
|  |  | ----- | ----- | ----- | Asservi | Motorisé |  |  | 2 | Exutoire
|  | Hall B | 2 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Ouvrant
|  | Salle TP B008 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  | 2 | Grille | 2 | Extracteurs
|  | Hall Salle TP B119 | 1 | Coffret CO2 | 2*15 grammes | Asservi | coffret CO2 |  |  | 1 | Exutoire
|  | Salle TP B119 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |  | 3 | Grille | 3 | Extracteurs
|  | Circulation RdC | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1 | Trappe | 1 | Trappe
|  | Circulation R+1 | 1 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Asservi | coffret CO2 | 2 | Trappe | 2 | Trappe
|  | Circulation R+2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 | Trappe | 3 | Trappe
|  | Circulation R+3 | 2 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Asservi | coffret CO2 | 3 | Trappe | 3 | Trappe
| BAT C | Escalier Dauriac | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | Manuel | 1 | Trappe | 1 | Exutoire
|  | Escalier colimaçon | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
|  |  | ----- | ----- | ----- | Asservi | ----- |  |  |  |  | 1 | Insufflateur + grille
|  | Hall | 2 | Coffret CO2 | 2*60 grammes | Asservi | coffret CO2 | 4 | Ouvrant | 2 | Ouvrant
|  | C 102 | 2 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
|  | Circulation R+2 | ----- | ----- | ----- | Asservi | Manuel | 3 | Trappe | 1 | Trappe
|  | Circulation R+3 | ----- | ----- | ----- | Asservi | Manuel | 1 | Trappe | 2 | Trappe
|  |  | 1 |  |  | Asservi | coffret CO2 |  |  | 1 | Exutoire
| BAT D | Escalier secours | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Exutoire
| BAT E/F | Escaliers | 4 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel treuil | 1 | Trappe | 4 | Exutoire
|  | Escalier central | 1 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Manuel | Manuel treuil | 1 | Trappe | 1 | Exutoire
| BAT E | Circulation RdC | ----- | ----- | ----- | Asservi | ----- | 5 | Trappe | 4 | Trappe
|  | Hall Rdc | 2 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Asservi | Manuel | 2 | Ouvrant | 2 | Trappe
|  | Hall R+1 | [5 empty] | 2 | Trappe | 3 | Trappe
|  |  | 1 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Asservi | Manuel | 1 | Ouvrant
|  | Circulations R+2, R+3 et R+4 |  |  |  | Asservi |  | 5 / étage | Trappe | 3 / étage | Trappe
|  | Hall R+2, R+3 et R+4 | [5 empty] | 2 / étage | Trappe | 3 / étage | Trappe
|  |  | 3 | Coffret CO2 | 2*20 grammes | Asservi | Manuel | 1 / étage | Ouvrant
|  | Hall ascenseur R+5 |  |  |  | Asservi |  | 1 | Trappe | 1 | Trappe
|  | Circulation R+5 |  |  |  | Asservi |  | 5 | Trappe | 3 | Trappe
| BAT F | Sous sol et RdC |  |  |  | Asservi | [5 empty] | 1 | Hotte + plonge
|  | Circulation R+1 au R+4 |  |  |  | Asservi |  | 3 | Trappe | 2 | Trappe | 8 | Moteurs en toiture
| BAT I | Escalier PRINCIPAL | 1 | Coffret CO2 | 2*40 grammes | Manuel | coffret CO2 |  |  | 2 | Exutoire
|  | Escalier R+1/ RdC | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Treuil |  |  | 1 | Ouvrant
|  | Escalier secours R+1/R+3 | 1 | Treuil |  | Manuel | Treuil |  |  | 1 | Ouvrant
Eclairage de sécurité
|  | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | Phares | Portatif | Telecommande
| LOCALISATION | standard | SATI | SATI adressable | standard | SATI | SATI adressable
| Bat. A |  |  | 6 |  |  | 132 | 1 | 4 | 1
| Bat. B |  |  | 16 |  |  | 111 |  | 11 | 1
| Bat. C |  |  | 15 |  |  | 123 | 1 | 10 | 1
| Bat. D |  |  | 6 |  |  | 52 |  | 1 | 1
| Bat. E |  |  | 3 |  |  | 122 |  |  | 1
| Bat. F |  |  | 11 |  |  | 128 |  | 1 | 1
| Bat. I | [5 empty] | 36 |  |  | 1
| Blocs d'éclairage de sécurité sur source centrale | [6 empty] | Telecommande | coffret de commande anti-panique
| LOCALISATION | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | 1 source centale | 1
| Bat. B zone Amphi B00 | 11 |  |  | 59

## Annexe 1 IMFT
Annexe 1 du CCTP. Description des installations
Maintenance périodiques obligatoires des installations de sécurité incendie et désenfumage de l'INP de Toulouse
Cette description est indicative. Elle devra être mise à jour par le titulaire.
C.2 - SITE IMFT (Banlève)
Système de sécurité Incendie
| SSI | Equipement/ Localisation | Nougaro | Castex | Camichel | TGV | Escande
| Système | Centrale | 1 Type 4 EATON | 1 Type 4 LUMATIC | 1 Type 4 NUGELEC | 1 Type 4 EATON | 1 Type 1 NUGELEC
Modules déportés
EAE/AES
Coffret
| Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Tableaux de report |  |  |  |  | 1
| Détection | Declencheurs manuels | 16 | 7 | 9 | 5 | 10
|  | Détecteurs automatiques |  |  |  |  | 53 optiques 11 multicritères 1 linéaire
Indicateurs d'action
| Diffusion | Diffuseurs sonores | 11 | 7 | 5 | 1 | 9
|  | Flash lumineux | 15 (dont 4 sonores) | 1 sonore | 3 |  | 8
| Action | Portes-coupe feu
Issues de secours
Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique)
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé
Arrêt techniques
|  | Coupure sono | 1 Amphithéâtre
Spécifique
Désenfumage
| BATIMENT | Localisation | Commande |  |  |  |  | Terminaux de désenfumage |  |  |  | Eléménts de Désenfumage Mécanique |  | Observation
|  |  | Nombre | Boitier | Type gaz | Déclenchement | Réarmement | Nombre | Ventilation Basse | Nombre | Ventilation Haute | Nombre | Type
| Nougaro | Hall | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel treuil |  |  | 2 | Ouvrant
|  | Escalier secours | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Ouvrant
| Castex | Hall | 1 | Coffret CO2 | 2x100 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 6 | Exutoire |  |  | Vérifier obligatoirement la bonne fermeture des exutoires après la maintenance correctif ou préventif en motant sur la toiture/terrasse de Castex
|  | Labo 3 | 2 | Coffret CO2 | 2x100 grammes | Manuel | Manuel | 4 | Façade | 4 | Exutoire
| Camichel | Hall | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel treuil |  |  | 2 | Ouvrant
| TGV | Sans objet
| Escande | Hall RdC | 1 | Coffret CO2 | 1*20 grammes | Manuel | Manuel treuil |  |  | 2 | Ouvrant
|  | Hall Bouasse | 1 | Coffret CO2 | 2x100 grammes | Manuel | Manuel |  |  | 12 | Ouvrant
Eclairage de sécurité
|  | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | Phares | Portatif | Telecommande
| LOCALISATION | standard | SATI | SATI adressable | standard | SATI | SATI adressable
| Nougaro |  | 2 |  | 12 | 48 |  |  | 1 | 1
| Castex |  |  |  |  | 45 |  | 4 | 1 | 2
| Camichel |  |  |  | 8 | 14 |  | 2 | 1 | 2
| TGV |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 1
| Escande |  | 4 |  |  | 32 |  |  | 2 | 2

## Annexe 1 ENSAT
Annexe 1 du CCTP. Description des installations
Maintenance périodiques obligatoires des installations de sécurité incendie et désenfumage de l'INP de Toulouse
Cette description est indicative. Elle devra être mise à jour par le titulaire.
D - ENSAT
D 1. Site ENSAT Ave de l'Agrobiopole
Système de sécurité Incendie
| Descriptif | Pour les bâtiments A et C : Un SSI avec équipement d’alarme de type 2a avec un CMSI de catégorie B. SDI de marque ESSER by Honeywell + CMSI de marque ESSER by Honeywell : Model : SensES, répétiteurs Réf : RepLCD 8000
| SSI | Equipement/ Localisation | Bat. A | Bat. C
| Système | Centrale | 1
Modules déportés
|  | EAE/AES | 1 AES (48V)
|  | Coffret | 3 commande pompiers
| Information | Tableau d'exploitation (centrale) | 1
|  | Tableaux de report | 2 tableaux + 1 émetteur radio pour 2 PAGER de marque multiton Ref : RPR 723 (UHF
| Détection | Declencheurs manuels | 45 (sur 10 lignes) | 15
|  | Détecteurs automatiques | 1 coffret detécteur hydrogène
Indicateurs d'action
| Diffusion | Diffuseurs sonores | 53 | 18
|  | Flash lumineux | 17 | 20
| Action | Portes-coupe feu | 90 | 20
|  | Issues de secours |  | 1
Clapets coupe-feu autonomes (fusible thermique)
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement manuel
Clapets coupe-feu, asservis/ réarmement motorisé
|  | Commande Désenfumage | 1 zone Amphi 1 zone cuisine 1 zone Learning Center | 1 Lanterneaux
|  | Arrêt techniques | 1 CTA | 2 CTA
Coupure sono
|  | Spécifique | 1 Commande coupure gaz spéciaux
Désenfumage
| BATIMENT | Localisation | Commande |  |  |  |  | Terminaux de désenfumage |  |  |  | Eléménts de Désenfumage Mécanique
|  |  | Nombre | Boitier | Type gaz | Déclenchement | Réarmement | Nombre | Ventilation Basse | Nombre | Ventilation Haute | Nombre | Type
| BAT A | RDC Accueil | 2 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Ouvrant
|  | R+1 Sas CDI | 2 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Ouvrant
|  | RDC Accueil Hall | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 4 | Ouvrant
[6 empty] | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exutoire
|  | Bat A R+1 Hall | 2 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Ouvrant
|  | RDC Esc Gauche | 1 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
|  | RDC Esc Droite | 1 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
|  | RDC Esc Cage | 1 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
|  | RDC MDE | 1 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
|  | RDC Esc fond CDI | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
[6 empty] | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Exulame
|  | RDC Ense | 2 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 2 | Ouvrant
|  | R+1 Cir Ens | 3 | Treuil |  | Manuel | Manuel |  |  | 3 | Trappe
|  | RDC Hall 1 et 2 | 2 | Coffret SADAP |  | Manuel | Manuel |  |  | 4 | Ouvrant
|  | RDC Recherche | 8 | Coffret SADAP |  | Manuel | Manuel | 12 | Ouvrant | 12 | Ouvrant
|  | RDC Recyclerie / Inf | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
|  | Learning Center |  |  |  | Asservi | Manuel | 5 | Châssis | 3 | Exutoire
|  | Amphithéâtre |  |  |  | Asservi | Manuel | 2 | Trappe |  |  | 2 | 2 coffrets de realayage + 2 Tourelles
|  | Cuisine |  |  |  | Manuel | Manuel | 4 | Ouvrant | 1 | Exutoire | 2 | 2 coffrets de realayage + 2 Tourelles
| BAT C | Halle Technologique | 1 | Coffret CO2 |  | Asservi | Manuel |  |  | 3 | Exutoire
|  | RDC Esc Central | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
[6 empty] | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Ouvrant
|  | RDC Esc Principal | 1 | Coffret CO2 |  | Manuel | Manuel |  |  | 1 | Trappe
Eclairage de Sécurité
|  | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | Phares | Portatif | Telecommande
| LOCALISATION | standard | SATI | SATI adressable | standard | SATI | SATI adressable
| Bat. A | 16 |  |  | 273 |  |  | 0 | 20 | 2
| Bat. C | 6 |  |  | 77 |  |  | 0 | 6 | 1
| Blocs d'éclairage de sécurité sur source centrale | [6 empty] | Telecommande | coffret de commande anti-panique
| LOCALISATION | Ambiance |  |  | Balisage |  |  | 1 source centale | 1
| Bat. A Amphithéâtres | 4 |  |  | 6