## 2.1 - GROUPE MTU
Accord-cadre 25F080 Maintenance des groupes électrogènes ANNEXE 2.1 au CCTP : Gammes de maintenance Opérations minimales de maintenance préventive - Groupe MTU | 6 MOIS | 1 AN | 2 ANS | 4 ANS | 8 ANS | 16 ANS
Les opérations des présentes gammes de maintenance sont basées sur les préconisations du constructeur des moteurs et sont adaptées par l’Assemblée nationale afin de répondre au contexte et prendre en compte l’ensemble des équipements de la centrale de groupes électrogènes. Les présentes gammes de maintenance sont donc susceptibles de déroger aux préconisations des constructeurs. Il réalise également la prestation concernant la gamme W6 si cela lui a été notifié. Les opérations réalisées par le personnel de l’Assemblée nationale au cours de l’échelon W1 (essais et surveillance du fonctionnement) et préconisées par le constructeur des moteurs ne sont pas présentées ici. La fourniture des pièces de rechange nécessaires aux opérations de maintenance préventive est incluse dans le prix forfaitaire du marché, hormis les pièces dont le remplacement est indiqué « si nécessaire » qui sont rémunérées sur la base du bordereau de prix unitaires. Les documents techniques joints en Annexe 5 au C.C.T.P. précisent le cas échéant le mode opératoire des opérations de maintenance présentées ici.
1. MOTEURS
Échelon W2
Contrôler l’étanchéité et le bon état du côté aspiration du circuit d’arrivée d’air. | X
Prélever un échantillon d’huile usagée et l’analyser. Transmettre sous 15 jours le rapport d’analyse. | X
Vérifier l’état des batteries de démarrage et des batteries d’automatismes (densité, niveau, tension), et le câblage. Contrôler la tension du chargeur batteries déconnectées puis le débit du chargeur batteries connectées. Corriger. | X
Nettoyer avec un produit d’entretien adapté le carter moteur et le châssis. | X
Échelon W3
Contrôler les jeux des soupapes. Régler. |  | X
Remplacer la cartouche du double filtre à combustible. |  | X
Nettoyer, vidanger l’eau et les impuretés du préfiltre à combustible, et remplacer la cartouche du filtre. |  | X
Contrôler le système d’échappement (absence d’humidité, drainage correct). |  | X
Prélever un échantillon du liquide de refroidissement du moteur (CIRCUIT PRIMAIRE HT) et l’analyser. De même avec le liquide de refroidissement de l’air de suralimentation (CIRCUIT PRIMAIRE BT). Transmettre sous 15 jours les rapports d’analyse. |  | X
Contrôler si l’orifice de détente de la pompe du liquide de refroidissement du moteur est bouché. De même avec la pompe du liquide de refroidissement de l’air de suralimentation. Corriger. |  | X
Contrôler si l’extérieur des éléments du refroidisseur (échangeur) du liquide de refroidissement du moteur est encrassé. De même avec les éléments du refroidisseur du liquide de refroidissement de l’air de suralimentation. Nettoyer. |  | X
Contrôler le raccordement et l’isolement du dispositif de préchauffage (électrique) du liquide de refroidissement du moteur (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage). |  | X
Contrôler le raccordement et l’isolement du bobinage du moteur électrique de la pompe de circulation (moteur à l’arrêt) du liquide de refroidissement du moteur (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage). |  | X
Contrôler si l’extérieur des éléments du refroidisseur (échangeur) du combustible est encrassé. Nettoyer. |  | X
Échelon W3+
Remplacer l’huile (vidange) et l’évacuer pour retraitement réglementaire. Transmettre sous 15 jours le bordereau de suivi des déchets. |  |  | X
Remplacer le filtre à huile. |  |  | X
Échelon W4
Contrôler si l’orifice de détente de la pompe à combustible à haute pression est bouché. Corriger. |  |  |  | X
Remplacer les cartouches du filtre à air. |  |  |  | X
Contrôler visuellement l’état du démarreur. |  |  |  | X
Contrôler le serrage des vis de fixation du système d’échappement. |  |  |  | X
Contrôler le serrage des vis de fixation de la suspension du moteur. |  |  |  | X
Contrôler l’état des logements élastiques de la suspension du moteur. |  |  |  | X
Contrôler le jeu des tampons de la suspension du moteur. |  |  |  | X
Contrôler visuellement l’état de l’accouplement, côté volant. |  |  |  | X
Contrôler le câblage du moteur. |  |  |  | X
Contrôler le fonctionnement des appareils de surveillance. |  |  |  | X
Remplacer les batteries de démarrage et les batteries d’automatisme. Remplacer les cosses batteries. Contrôler le chargeur. |  |  |  | X
Échelon W4+
Échelon W4+.1 = Remplacement du liquide de refroidissement (CIRCUIT PRIMAIRE)
Vidanger le circuit de refroidissement HT et BT du moteur. |  |  |  | X
Récupérer le liquide pour retraitement. Transmettre sous 15 jours le bordereau de suivi des déchets. |  |  |  | X
Rincer les circuits HT et BT du moteur avec un produit d’entretien adapté, puis rincer à l’eau claire. Récupérer l’ensemble du liquide contaminé pour retraitement. Transmettre sous 15 jours le bordereau de suivi des déchets. |  |  |  | X
Déposer et nettoyer dans les mêmes conditions l’intérieur du vase d’expansion HT et BT du moteur. |  |  |  | X
Contrôler le fonctionnement des sondes de détection et de niveau visuel du liquide de refroidissement du vase d’expansion HT et BT. Remplacer si nécessaire. |  |  |  | X
Remplir les circuits HT et BT avec du liquide de refroidissement neuf. |  |  |  | X
Échelon W4+.2 = Remplacement du liquide de refroidissement (CIRCUIT SECONDAIRE)
Vidanger le circuit de refroidissement secondaire commun aux trois moteurs. |  |  |  | X
Récupérer le liquide pour retraitement. Transmettre sous 15 jours le bordereau de suivi des déchets. |  |  |  | X
Déposer, rincer avec un produit d’entretien adapté, puis rincer à l’eau claire l’intérieur du vase d’expansion. |  |  |  | X
Remplir le circuit secondaire avec du liquide de refroidissement neuf. |  |  |  | X
Échelon W5
Déposer et contrôler les culbuteurs et les pontets des soupapes. |  |  |  |  | X
Contrôler l’usure des culbuteurs, galets, cuvettes à rotules et paliers de culbuteurs. |  |  |  |  | X
Démonter les culasses, contrôler les guides-soupapes, égaliser les soupapes et les sièges de celles-ci. |  |  |  |  | X
Remplacer les joints toriques des douilles de protection des culasses. |  |  |  |  | X
Remplacer les garnitures d’étanchéité des culasses. |  |  |  |  | X
Contrôler les injecteurs de combustible et les remplacer si nécessaire. Remplacer les injecteurs de combustible. |  |  |  |  | X
Contrôler l’état et la surface des chemises des cylindres. |  |  |  |  | X
Contrôler et remplacer si nécessaire les amortisseurs de vibrations. |  |  |  |  | X
Contrôler visuellement les turbocompresseurs, contrôler le jeu des roulements et les remplacer si nécessaire. |  |  |  |  | X
Réviser les turbocompresseurs (retour usine). |  |  |  |  | X
Déposer et nettoyer les conduites d’arrivées d’air. Remplacer les joints. |  |  |  |  | X
Déposer et nettoyer le refroidisseur d’air de suralimentation. Contrôler l’étanchéité et remplacer les joints. |  |  |  |  | X
Remplacer les capteurs de combustible à haute pression. |  |  |  |  | X
Contrôler l’étanchéité de la pompe du liquide de refroidissement du moteur. La désassembler si nécessaire et remplacer les joints. De même avec la pompe du liquide de refroidissement de l’air de suralimentation. |  |  |  |  | X
Contrôler l’étanchéité de la pompe de « gavage » en combustible. La désassembler si nécessaire et remplacer les joints. |  |  |  |  | X
Nettoyer et contrôler l’étanchéité du refroidisseur du liquide de refroidissement du moteur. De même avec le refroidisseur du liquide de refroidissement de l’air de suralimentation |  |  |  |  | X
Vérifier le régulateur de température du liquide de refroidissement du moteur. Remplacer l’élément thermosensible. De même avec le régulateur de température du liquide de refroidissement de l’air de suralimentation. |  |  |  |  | X
Réviser le dispositif de préchauffage (électrique) du liquide de refroidissement du moteur. |  |  |  |  | X
Déposer, nettoyer et contrôler l’étanchéité de l’échangeur thermique de l’huile du moteur. Remplacer les bagues d’étanchéité. |  |  |  |  | X
Déposer, nettoyer et contrôler l’étanchéité de l’échangeur thermique du combustible du moteur. |  |  |  |  | X
Contrôler si l’orifice de détente de la pompe à combustible à haute pression est bouché. Corriger. |  |  |  |  | X
2. ALTERNATEURS
Échelon W2
Nettoyer avec un produit d’entretien adapté la carcasse de l’alternateur et le châssis. | X
Réaliser des essais en charge des groupes électrogènes après chaque intervention de maintenance préventive. | X
Échelon W3
Graisser les paliers à roulement. |  | X
Contrôler l’isolement du bobinage de l’alternateur (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage). Conclure. |  | X
Contrôler le fonctionnement du pont de diode tournant (déconnecter les diodes). |  | X
Contrôler le fonctionnement des protections (sondes de température des bobinages, etc). |  | X
Vérifier les réglages du régulateur de tension (type shunt). Modifier les réglages si nécessaire (voir l’échelon W3 relatif aux Armoires électriques de contrôle-commande). |  | X
Échelon W3+
Contrôler l’index de polarisation du bobinage de l’alternateur (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage). Conclure. |  |  | X
3. ARMOIRES ELECTRIQUES DE CONTRÔLE-COMMANDE
Échelon W3
Nettoyer l’enveloppe des armoires avec un produit d’entretien adapté. |  | X
Dépoussiérer l’intérieur des armoires. |  | X
Resserrer les connexions. |  | X
Vérifier les réglages des platines de régulation et du régulateur de tension des alternateurs. Modifier les réglages si nécessaire afin d’uniformiser la tension et les puissances (kW et kVAr) fournies par chaque groupe. |  | X
Contrôler le fonctionnement du coffret de signalisation déporté dans les bureaux des électriciens. |  | X
Essayer les groupes à vide (non couplés) puis en charge (couplés) pour valider les nouveaux réglages des opérations précédentes. |  | X
Échelon W3+
A l’aide d’essais individuels, vérifier le fonctionnement des colonnes de synchronisation et de sécurité, en fonctionnement manuel et en fonctionnement automatique. Modifier les réglages si nécessaire. |  |  | X
Vérifier l’étalonnage des relais et des appareils de mesure participant à la régulation des groupes. |  |  | X
A l’aide d’essais individuels, contrôler le fonctionnement des relais de contrôle et de protection (tension, courant, température, etc). |  |  | X
A l’aide d’essais individuels sur les entrées et les sorties, contrôler le fonctionnement des cartes d’E/S des MICS et du relayage associé. |  |  | X
4. EQUIPEMENTS ANNEXES
Échelon W2
Échelon W2.1 = Entretien des ventilateurs d’insufflation et d’extraction du local des groupes électrogènes
Vérification des paliers roulement des escargots + graissage | X
Vérification état des poulies et moyeux | X
Vérification du lignage poulies moteur et ventilateur | X
Vérification état des courroies et de leur tension de réglage | X
Vérification état ventilateur et moteur | X
Prise d'intensité moteur | X
Échelon W3
Échelon W3.1 = Entretien des ventilateurs d’insufflation et d’extraction du local des groupes électrogènes
Contrôler l’isolement (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage) et l’intensité absorbée du moteur électrique. |  | X
Échelon W3.2 = Entretien du circuit de refroidissement SECONDAIRE (commun aux 3 moteurs)
Contrôler la tension de la courroie d’entraînement du ventilateur. |  | X
Contrôler l’isolement (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage) et l’intensité absorbée du moteur électrique du ventilateur. |  | X
Graisser l’arbre du ventilateur et les roulements du moteur électrique. |  | X
Contrôler l’isolement (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage) et l’intensité absorbée du moteur électrique de la pompe double de circulation du liquide de refroidissement. |  | X
Échelon W3.3 = Entretien des groupes compresseurs à moteur électrique et du réseau d’air comprimé
Contrôler l’isolement (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage) et l’intensité absorbée du moteur électrique. |  | X
Contrôler le niveau d’huile du compresseur. |  | X
Prélever un échantillon d’huile usagée et l’analyser. Transmettre sous 15 jours le rapport d’analyse. |  | X
Nettoyer et vérifier les clapets du compresseur. |  | X
Nettoyer la cartouche du filtre à air. |  | X
Contrôler la tension de la courroie d’entraînement du compresseur. |  | X
Vérifier que le clapet anti-retour ne fuit pas. |  | X
Vérifier le fonctionnement de la purge automatique. |  | X
Contrôler l’étanchéité du réseau d’air comprimé. |  | X
Purger le réseau et les bouteilles d’air comprimé. Vérifier l’absence de projection d’eau importante. |  | X
Échelon W3.4 = Entretien du groupe compresseur à moteur thermique
Contrôler le niveau d’huile du moteur et du compresseur. |  | X
Prélever un échantillon d’huile usagée et l’analyser. Transmettre sous 15 jours le rapport d’analyse. |  | X
Contrôler la tension de la courroie d’entraînement du compresseur. |  | X
Échelon W3+
Échelon W3+.1 = Entretien des ventilateurs d’insufflation et d’extraction du local des groupes électrogènes
Nettoyer le ventilateur et le registre associé (électro-volet). |  |  | X
Échelon W3+.2= Entretien du circuit de refroidissement SECONDAIRE (commun aux 3 moteurs)
Nettoyer les ailettes des faisceaux de l’aérorefroidisseur. |  |  | X
Échelon W3+.3 = Entretien des groupes compresseurs à moteur électrique et du réseau d’air comprimé
Remplacer l’huile (vidange) du compresseur et l’évacuer pour retraitement réglementaire. Transmettre sous 15 jours le bordereau de suivi des déchets. |  |  | X
Échelon W3+.4 = Entretien du groupe compresseur à moteur thermique
Remplacer l’huile (vidange) du compresseur et du moteur, et l’évacuer pour retraitement réglementaire. Transmettre sous 15 jours le bordereau de suivi des déchets. |  |  | X
Contrôler les orifices d’entrée d’air de combustion et de refroidissement du moteur. |  |  | X
Contrôler l’indicateur de colmatage du moteur. |  |  | X
Nettoyer la cartouche du filtre à air du moteur. |  |  | X
Aspirer l’eau qui se trouve dans le réservoir à carburant. |  |  | X
Vérifier que les conduits du compresseur ne sont pas encrassés. Déculasser si nécessaire et nettoyer. |  |  | X
Nettoyer et vérifier les clapets du compresseur. |  |  | X
Nettoyer la cartouche du filtre à air du compresseur. |  |  | X
Vérifier que le clapet anti-retour ne fuit pas. |  |  | X
Vérifier le fonctionnement de la purge automatique. |  |  | X
Échelon W3+.5 = Entretien des pompes auxiliaires
Contrôler l’isolement (décâblage, contrôle d’isolement, puis recâblage) et l’intensité absorbée du moteur électrique des pompes auxiliaires : - pompe de remplissage en combustible des réservoirs journaliers (1 pompe par cuve principale et 2 cuves principales) ; - pompe de remplissage et de vidange en liquide de refroidissement (1 pompe liquide neuf, 1 pompe liquide usagé) ; - pompe de remplissage et de vidange en huile (1 pompe huile neuve, 1 pompe huile usagée). |  |  | X
Échelon W4
Échelon W4.1
(sans objet) |  |  |  | X
Échelon W4.3
(sans objet) |  |  |  | X
Échelon W4.4 = Entretien du groupe compresseur à moteur thermique
Vérifier et régler le jeu de soupape du moteur. |  |  |  | X
Nettoyer le système de refroidissement du moteur. |  |  |  | X
Vérifier le serrage des vis de fixation du moteur. |  |  |  | X
Nettoyer le tamis dans le silencieux d’échappement du moteur. |  |  |  | X
Changer le filtre à carburant du moteur. |  |  |  | X
Entretenir le filtre à air sec du moteur. |  |  |  | X
Vérifier que les conduits du compresseur ne sont pas encrassés. Déculasser si nécessaire et nettoyer. |  |  |  | X
Échelon W6
Il exige un démontage intégral du moteur pour réparer/réviser tous les composants importants. L’état des composants ainsi que les cotes réelles par rapport à la liste des tolérances et des cotes limites sont déterminantes. | [5 empty] | X

## 2.2 - GROUPE VOLVO
Accord-cadre 25F80 Maintenance des groupes électrogènes ANNEXE 2.2 au CCTP : Gammes de maintenance Opérations minimales de maintenance préventive - Groupe VOLVO | 1 AN | 2 ANS
Les opérations des présentes gammes de maintenance sont basées sur les préconisations du constructeur des moteurs et sont adaptées par l’Assemblée nationale afin de répondre au contexte et prendre en compte l’ensemble des équipements de la centrale de groupes électrogènes. Les présentes gammes de maintenance sont donc susceptibles de déroger aux préconisations des constructeurs. Les opérations réalisées par le personnel de l’Assemblée nationale au cours de l’échelon W1 (essais et surveillance du fonctionnement) et préconisées par le constructeur des moteurs ne sont pas présentées ici. La fourniture des pièces de rechange nécessaires aux opérations de maintenance préventive est incluse dans le prix forfaitaire du marché, hormis les pièces dont le remplacement est indiqué « si nécessaire » qui sont rémunérées sur la base du bordereau de prix unitaires. Les documents techniques joints en Annexe 5.3 et 6 au C.C.T.P. précisent le cas échéant le mode opératoire des opérations de maintenance présentées ici. L’annexe 5.2 concerne le groupe VOLVO du 33 rue Saint Dominique.
Maintenance Annuel - Inspection
Inspection avec VODIA (Outil de diagnostic) ; | X
Filtre à carburant primaire, vidange d’eau / des dépôts (à remplacer après 1000heures de fonctionnement) | X
Filtre à air ; | X
Niveau du liquide de refroidissement et mélange antigel ; | X
Courroies d’entraînement, tendeur et pignons de renvoi ; | X
Batteries, niveau de l’électrolyte ; | X
Démarrer et réchauffer le moteur | X
Moteur et transmission, bruits anormaux ; | X
Moteur et transmission, fuites d’huile / de carburant / d’eau ; | X
Moteur et transmission, vérification des flexibles et de la fixation du câblage | X
Moteur et transmission, nettoyage / peinture | X
Maintenance - 2 ans - Inspection
Jeu de soupapes |  | X
Turbocompresseur, contrôle / nettoyage si nécessaire |  | X
Maintenance - 2 ans - Remplacement
Filtre à air, tube d’aération du réservoir |  | X
Maintenance - 4 ans - Remplacement
Courroies d’entrainement |  | X
Liquide de refroidissement VCS (jaune)* |  | X
*Ne pas mélanger différents types de liquide de refroidissement.