## ANNEXE 1
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL | OND
n° version
Onduleur - Alimentation Sans Interruption | [7 empty] | date de révision
Gamme n°
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Réaliser un contrôle visuel (matériel et cartes, aspects des batteries, bobinage, condensateurs, ventilateurs et connexions internes) |  |  |  |  | X |  | S |  | de 1 à 4 selon la puissance
Mesurer les températures |  |  |  |  | X |  | S
Vérifier les divers paramètres de l'onduleur (autotest, tension - U, intensité - I, fréquence - f, qualité du signal et la synchronisation du couplage) |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler les performance des batteries (décharge 30s puis 10%, 30% et 50% autonomie onduleur) |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler les éléments de sécurité (afficheur, alarmes, reports d'alarmes éventuels) |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler et resserrer les connexions électriques |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler l'environnement |  |  |  |  | X |  | S
Contrôler les harmoniques |  |  |  |  | X |  | S
Réaliser des essais (séquence de fonctionnement, cycle de démarrage, transfert utilisation) |  | X |  |  |  |  | S
Nettoyer l'onduleur (interne et externe) |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.5
Dépolluer l'onduleur | [5 empty] | O | S | Tous les 4 ans | 1
Contrôle constructeur |  |  |  |  | X |  | S
Remplacer les batteries | [5 empty] | O | S | Tous les 4 ans
Vérifier les systèmes de transferts de charge |  |  |  |  | X |  | S |  | 0.5
Réaliser la maintenance normale et remplacer systématiquement :
- les condensateurs DC - courant continu | [5 empty] | O | S | Tous les 4 ans | 0.5
- les ventilateurs | [5 empty] | O | S | Tous les 4 ans | 0.5
- les cartes d'alimentation | [5 empty] | O | S | Tous les 4 ans | 1
- les condensateurs AC - courant alternatif | [5 empty] | O | S | Tous les 4 ans | 0.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)