OBJET :

Marché des vérifications réglementaires et de maintenance corrective portant sur les extincteurs, les robinets d’incendie armés, les colonnes sèches et les poteaux incendie installés sur les Pôles Immobiliers de de Tours, Fondettes,

La Riche (37) et Blois (41)

de l’Université de Tours.

Annexe 4

#### Périodicité de renouvellement des extincteurs

# Norme NF S 61-919 maintenance & durée de vie des extincteurs portatifs

L'efficacité d'un extincteur portatif dépend de son bon entretien, vous trouverez ci-dessous les intervalles de maintenance des différents types d'appareils (Eau pulvérisée, CO2 et poudre).
La norme NFS 61-919 porte sur la maintenance des extincteurs. Chaque extincteur selon son type a une durée de vie maximale.

| Type d’extincteur | Maintenance | Maintenance Additionnelle | Révision atelier et renouvellement de l'agent extincteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Eau et additif | 1 an | A 5 et 15 ans | 10 ans ou remplacement de l’extincteur |
| Poudre | 1 an | A 5 et 15 ans | 10 ans ou remplacement de l’extincteur |
| CO2 | 1 an | - | 10 ans ou remplacement de l’extincteur |