## DPGF
|  | Projet : | Desenfumage – ENSAD |  |  |  |  | Date : | 2025-12-19
|  | Doc : | Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire |  |  |  |  | Indice : | 1
|  | Réf. : | DCE : DPGF |  |  |  |  | Auteur : | ENSAD
Cadre de Décomposition du prix global et forfaitaire
Lot unique
Entreprise :
N° | Désignation |  |  |  | U | Quantité estimative | Quantité proposée candidat | PU € | PT € HT
Nota : les quantités qui apparaissent dans la colonne « MOE » correspondent à l'estimation faite par le maître d'ouvrage. Elles sont données à titre indicatif et seront à vérifier et à adapter le cas échéant.
1 | CCTP-1A : Remplacement des volets CF VB-1-04-VSD01 et VB-1-05-VSD02
| Balisage protection et mise en sécurité de la zone |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Dépose évacuation et dénaturation du matériel en place |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Agrandissement de la trémie existante pour la mise en place d’un volet CF de 21 dm² de passage libre |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose d’une manchette promat EI60 |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose en lieu et place de l’ancien d’un volet CF EI60 à portillon |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Raccordement électrique avec le câblage existante |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Mise en service et essai avec reprise du débit |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 1 |  |  |  |  | 0
2 | CCTP-1B : Remplacement des courroies sur l’ensemble des ventilateurs
| Dépose évacuation et dénaturation des courroies en place |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de l’ensemble des courroies |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Réglage des courroies (tension, alignement) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3 | CCTP-1C : Remplacement du ventilateur axial d’insufflation VSD07 scenographie
| Balisage protection et mise en sécurité de la zone |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Dépose, évacuation et dénaturation du matériel en place |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un ventilateur hélicoïdale F400 2h 1 vitesse pour un débit de 3690 m3/h y compris coffret de relayage |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une pièce d'adaptation pour se raccorder au réseau aéraulique existant |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un nouveau supportage pour le ventilateur |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique avec le câblage existante |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Mise en service |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
4 | CCTP-1D : Remplacement du ventilateur d'extraction VED 03 ULM
| Balisage , protection et mise en sécurité de la zone |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Dépose, évacuation et dénaturation du matériel en place |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un ventilateur type caisson F400 2h 1 vitesse pour un débit de 5400 m3/h y compris coffret de relayage |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une pièce d'adaptation pour se raccorder au réseau aéraulique existant avec reprise de gaine CF |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique avec le câblage existante |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Modification de l'aéraulique sur les bouche d'extraction du R+3 au R-2 |  |  |  | U | 6 |  |  | 0
| Mise en service |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 4 |  |  |  |  | 0
5 | CCTP-1E : Remplacement du ventilateur d'extraction VED 01 ULM
| Balisage , protection et mise en sécurité de la zone |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Dépose, évacuation et dénaturation du matériel en place |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un ventilateur BSP F400 2h 1 vitesse pour un débit de 10800 m3/h y compris coffret de relayage |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une pièce d'adaptation pour se raccorder au réseau aéraulique existant avec reprise d gaine CF |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique avec le câblage existante |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Modification de l'aéraulique sur les bouche d'extraction du R+3 au R-2 |  |  |  | U | 4 |  |  | 0
| Mise en service |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6 | CCTP-1F : Modification de l’aéraulique sur les bouches d’extractions
| VED06 R-2 : créer une pièce aéraulique permettant de réaliser une continuité de la gaine jusqu’à la grille d’extraction au droit de la partie basse du plénum |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| VED05 R-2/RDC : créer une pièce aéraulique permettant de réaliser une continuité de la gaine jusqu’à la grille d’extraction au droit de la partie basse du plénum |  |  |  | Ens | 2 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
7 | CCTP-1G : Remplacement de 42 grilles de Désenfumage
| Grilles de désenfumage - 600x700 |  |  |  | U | 3 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 400x700 |  |  |  | U | 12 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 500x850 |  |  |  | U | 5 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 600x860 |  |  |  | U | 1 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 700x700 |  |  |  | U | 3 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 620x1020 |  |  |  | U | 4 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 640x920 |  |  |  | U | 12 |  |  | 0
| Grilles de désenfumage - 510x970 |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
| Détail Main d'œuvre - Maintenance et pose des grilles : - dépose des grilles et capots de protection donnant accès aux systèmes de déclenchement - ouverture de l’appareil et vérification de l’état général - vérification des tensions - contrôle de l’état du système de blocage en position de sécurité - contrôle de l’état des joints - vérification du système de déclenchement sur le plan mécanique : doigt d’accrochage, verrouillage déverrouillage, graissage des pièces en mouvement - vérification du système de déclenchement sur la plan électrique : nettoyage de la face avant, de la plaque de retenue de l’électro-aimant, contrôle des fusibles - remise des appareils en position d’attente après essais - Dépose de trois volets pour le scellement des cadres, repose des volets après scellement. |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 7 |  |  |  |  | 0
8 | CCTP-1H : Audit technique ventilation/désenfumage - Ateliers R-2
| Mission d’audit technique des réseaux de ventilation et de désenfumage au sein des ateliers METAL, BOIS, MAQUETTE et RÉSINE (niveau R-2), comprenant : - Relevé des réseaux et implantations des clapets - État des réseaux (visuel, accessibilité, dysfonctionnements) - Tests (débits, déclenchements, bruit, accessibilité trappes) - Analyse des non-conformités réglementaires (IT246, ERP type R) - Propositions de remédiation chiffrées et priorisées - Rapport illustré, avec plans et tableau budgétaire synthétique **Mission réalisée au forfait, sans révision de prix.** |  |  |  | Ens | 1
0
0
0
0
S/TOTAL 8
9 | CCTP-1I : Divers
| Gestion et suivi des travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Reprise sur les zones associé au ventilateur remplacé |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| DOE |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  |  | S/TOTAL 9 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | CCTP-1A : Remplacement des volets CF VB-1-04-VSD01 et VB-1-05-VSD02 | [7 empty] | 0
2 | CCTP-1B : Remplacement des courroies sur l’ensemble des ventilateurs | [7 empty] | 0
3 | CCTP-1C : Remplacement du ventilateur axial d’insufflation VSD07 scenographie | [7 empty] | 0
4 | CCTP-1D : Remplacement du ventilateur d'extraction VED 03 ULM | [7 empty] | 0
5 | CCTP-1E : Remplacement du ventilateur d'extraction VED 01 ULM | [7 empty] | 0
6 | CCTP-1F : Modification de l’aéraulique sur les bouches d’extractions | [7 empty] | 0
7 | CCTP-1G : Remplacement de 42 grilles de Désenfumage | [7 empty] | 0
8 | CCTP-1H : Audit technique ventilation/désenfumage - Ateliers R-2 | [7 empty] | 0
9 | CCTP-1I : Divers | [7 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0