## Page de garde
HOPITAL MARITIME DE BERCK
Rue du DR V.MENARD
62600 BERCK
Bordereau de Prix
LOT N° 1 - MACONNERIE - FAUX PLAFONDS

## Détails
LOT N° 1 - MACONNERIE - FAUX PLAFONDS
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
DIRECTON DES INVESTISSEMENTS
Réprésentée par sa Directrice Madame DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de plombeire couverture seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
les devis sont transmis dans un délai de 7 jours après la demande.
les devis sont transmis par mail au demandeur
le représentant de l'entreprise est en mesure de:
répondre aux questions du représentant service technique
faire un devis,
faire un métré
répondre à une question d'un agent exécutante l'entreprise,
mettre en place un chantier,
prendre une décision engageant l'entreprise
il y aura une réunion hebdomadaire sur les sites suivants
Hopital Maritiime de BERCK
Le chargé d'affaire de l'entreprise devra être présent à la réunion hebdomadaire de chaque site.
Pour chaque réunion, une feuille d'émargement est signée par le représentant de l'entreprise.
il portera clairement son Nom et l'heure d'arrivée.
Cette feuille pourra servir à l'économiste à l'établissement des pénalités.
La pénalité est signifiée sous 7 jours au Directeur de l'entreprise.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le
vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type U et ERP 3ème catégorie.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 Nuisances sonores, vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Œuvre.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 Protection des zones d’intervention
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Œuvre.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 Mesures d’isolement du chantier et de protection des services en activité
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Œuvre, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées pas l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Œuvre.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Œuvre.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 Mesures de lutte contre le risque d’aspergillose depuis l’intérieur des zones en chantier
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 Mesures de sensibilisation du personnel du chantier
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Œuvre pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 Mesure de lutte contre le risque d’aspergillose dans les services en activité
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 Avis et recommandations du Maître d’Ouvrage
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 Permis feu
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 Présence d’amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.4.9 Qualification sous section 4
les agents sont qualifiés sous section 4
chaque agent a sur lui une copie de son attestation.
une copie de cette attestation est remise au TSH en début de chantier.
le chantier ne pourra commencer que si le TSH est en possession de l'attestation.
la date du début de chantier est spécifiée sur le bon de commande à défaut elle est communiquée
lors de la réunion du TUI.
la date de début de chantier est compatible avec les moyens du Titulaire et avec les impératifs de l'hôpital.
un délai maximum de 48 heures est octroyé au Titualire pour organiser et démarrer le chantier
les agents Non qualifiés seront éconduits du chantier.
si pour un même chantier deux fois de suite des agents doivent être éconduits, le chantier sera arrêté.
le Titulaire se verra apppliquer une pénalité de 500 €
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
toute interruption de chantier pour irrégularité au regard du risque amiante est sanctionnée par une pénalité journalière de 250€
toute interruption de plus de 30 minuites est considére comme une journée de retard.
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
Le DTA est consultable au sercvice technique.
Le DTA est mise à jour de façon mensuelle.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: région interlocuteur privilégié
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses raccords et adaptations
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Œuvre. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## Lot 01
LOT 01 : MACONNERIE - FAUX PLAFONDS
SITE : |  |  | HOPITAL MARITIME DE BERCK
BPU
N° | Libellé |  |  | Unité de | P.U.
d'article |  |  |  | mesure | € HT
MACONNERIE - VRD
A - PREPARATION
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 |  | - | carreaux de plâtre de 7 et 1 couche de peinture vinylique 2 faces, | m²
compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité
parfaite
2 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements | m²
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
3 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols | m²
4 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols | m²
5 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
6 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous | m²
jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.
7 |  | - | Sas étanche en bois 2m x 1m x 3,50m HT 2 m2 | U
8 |  | - | Mise en place de tapis scotch 40 x 60cm | U
9 |  | - | bardage plein métallique de 2,00 m de hauteur, sur potelets béton, pour | ml
travaux en extérieur.
10 |  | - | grillage grande maille de 2,00 m de hauteur, sur potelets béton, pour | ml
travaux en extérieur.
B - DEMOLITION / DEPOSES
11 | * | Cloisons et parois non porteuses (jusqu'à 15 cm d'épaisseur). |  | m²
12 | * | Murs au-dessus de 15 cm d'épaisseur. |  | m²
13 | * | Chape sur 5 cm d'épaisseur maximum. |  | m²
14 | * | Démolition plafonds suspendus BA13, BA15 non démontable, compris dépose de |  | m²
suspentes .
| * | Dépose de plafonds suspensus en dalles minérales ou métalliques, compris
15 |  | ossatures, enlèvement des suspentes et fixations. |  | m²
16 | * | Paillasse maçonnée, y compris jambages et raccords sols et murs. |  | ml
17 | * | Dallage, socles B.A. ou autres (jusqu'à 0.20 d'ép.) |  | m²
| * | Ouverture de baie, dans cloison porteuse, jusqu'à 0,20 m épaisseur, comprenant note
de calcul, démolition, création de linteau, raccord chape, enduits tableaux et linteaux.
18 |  | - | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
19 |  | - | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
20 |  | - | Pour création châssis | m²
| * | Ouverture de baie dans cloison PLACOSTIL revêtue de parement en BA13
21 |  | - | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
22 |  | - | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
23 |  | - | Pour création châssis | m²
| * | Ouverture de baie dans cloison légère y compris IPN pour linteaux,
raccord chape, enduit tableaux et linteaux
24 |  | - | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
25 |  | - | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
26 |  | - | Pour création châssis | m²
27 | * | Sciage diamant y compris toutes sujétions dans murs jusquà 0,20 m épaisseur. |  | m²
(alimentation par groupe électrogène autonome) ( prix au m2 scié)
| * | Piochement d'anciens enduits sur maçonneries destinées à recevoir
un nouvel enduit.
28 |  | - | Enduit plâtre. | m²
29 |  | - | Enduit ciment. | m²
30 |  | - | Refaire ou supprimer redon | m²
31 | * | Dépose bloc porte dans cloison démolie. |  | U
32 | * | Dépose bloc porte dans cloison non démolie y compris raccords pour |  | U
création baie libre ou scellement d'un nouveau bloc-porte.
33 | * | Démolition de plafond staff ou PPM compris suspentes. |  | m²
34 | * | Démolition carrelage grés cérame scellé toutes dimensions compris |  | m²
mortier de pose.
35 | * | Démolition carrelage grés cérame collé toutes dimensions compris |  | m²
grattage du support.
36 | * | Démolition de plinthes en carrelage (tous modèles) Raccord d'enduit & dressement du |  | ml
support :
| * | Démolition faïence murale. Raccord d'enduit & dressement du support :
37 |  | - | Faïence scellée, toutes dimensions | m²
38 |  | - | Faïence collée, toutes dimensions | m²
39 | * | Démolition de plancher pour réalisation d'un décaissé (douche) |  | m²
40 | * | Dépose de sols minces collés à simple ou double encollage, compris grattage du |  | m²
support.
41 | * | Dépose de revêtements en dalles ou lés toutes dimensions, toutes natures et |  | m²
composants y compris grattage des colles et nettoyage du support.
|  | Nota : | En cas de présence supposée d'amiante, se conformer aux dispositions
de l'article 3.4.8 du C.C.T.P.
42 | * | Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, |  | m³
y compris transports et droits de décharges (prix unitaire comprenant le
foisonnement).
|  | Nota : | Sont exclus de cette prestation, les gravois provenant des corps
d'état techniques
43 | * | Evacuation de tous les matériels, non récupérés par l'établissement, |  | U
y compris toutes manutentions et frais (par benne de 6 m³)
C - CLOISONNEMENT
| * | Blocs de béton hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant.
|  | - | Parpaings creux
44 |  |  | 7,5x 20 x 50 | m²
45 |  |  | 10 x 20 x 50 | m²
46 |  |  | 15 x 20 x 50 | m²
47 |  |  | 20 x 20 x 50 | m²
|  | - | Parpaings pleins
48 |  |  | 7,5x 20 x 50 | m²
49 |  |  | 10 x 20 x 50 | m²
50 |  |  | 15 x 20 x 50 | m²
51 |  |  | 20 x 20 x 50 | m²
| * | Carreaux de plâtre plein lisse, pose collée et ragréage des joints.
52 |  |  | 5 cm d'épaisseur | m²
53 |  |  | 7 cm d'épaisseur | m²
54 |  |  | 10 cm d'épaisseur | m²
55 | * | Plus value pour carreaux hydrofuges |  | m²
| * | Cloisons placostyl des Ets Placoplâtre composées de rails hauts, bas
et ossature acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées.
Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs
portes, façon de bande joints entre plaques etc...
Isolation par laine de verre classée M0 de 45 m/m ou 75 m/m suivant
cloisons.
56 |  | - | Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement | m²
BA 13 PHD (haute dureté) sur chaque face, classée M1.
Isolant 45 m/m.
Résistance au feu : CF 1/2 H
57 |  | - | Plus value pour plaque PPM placomarine (par face). | m²
58 |  | - | Cloison ép. 100 m/m constituée de 2 plaques de parement | m²
BA 13 P HD (haute dureté sur chaque face, classée M1
Isolant 45 m/m
Résistance au feu : CF 1/2 H
59 |  | - | Cloison ép. 100 m/m constituée de 1 plaque Placoflam PPF | m²
BA 15, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m.
Résistance au feu : CF 1 H
60 |  | - | Cloison ép. 132 m/m constituée de 2 plaques Placoflam PPF | m²
BA 15, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m.
Résistance au feu : CF 2 H
61 |  | - | Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 1 plaque BA 13 P HD, | m²
pour doublage de murs.
| * | Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13
(1 face) pour cache-tuyaux :
62 |  | - | 2 côtés dim. 30 x 30 | ml
63 |  | - | 3 côtés dim. 30 x 30 x 30 | ml
64 | * | Cloisons amovibles double parois constituées d'une ossature en profilé |  | m²
aluminium tubulaire, parcloses P.V.C., remplissage en panneaux
de bois.
65 |  | - | Plus value pour incorporation d'un bloc porte vitré sur châssis fixe | U
et cadre ouvrant en aluminium.
D - TRAVAUX DIVERS
| * | Gaines en carreaux de plâtre plein lisse de 10 cm d' épaisseur.
66 |  |  | 2 faces | m²
67 |  |  | 4 faces | m²
| * | Gaines en panneaux Promabest coupe-feu 2 heures y compris façon des joints CF et
éléments de fixation:
68 |  |  | en parties horizontales | m²
69 |  |  | en parties verticales | m²
70 | * | Scellement et calfeutrement bloc porte dans cloison maçonnée. |  | U
71 | * | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche. |  | U
72 | * | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur, |  | U
y compris sujétions raccordements compris dépose bloc porte 1 vantail.
73 | * | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur y compris |  | U
sujétions, raccordements, compris dépose bloc-porte 2 vantaux.
| * | Bouchement de plancher
74 |  |  | - Dimensions < 1,00 m² | U
75 |  |  | - Dimensions > 1,00 m² | U
76 | * | Exécution de socle en BA de 10 cm d'épaisseur. |  | m²
77 | * | Grille de ventilation type NICOLL, PVC 15 x 15 cm environ. |  | U
| * | Pavés de verre pour paroi verticale comprenant fourniture et mise en
œuvre, calage, armatures, hourdage et jointoiement en mortier dosé à
500 kgs de ciment, joint résiliant en contact avec le Gros-Œuvre,
dimensions 190 x190 (à double paroi) :
78 |  | - | en 80 mm d'ép. | m²
79 |  | - | en 100 mm d'ép. | m²
80 | * | Fourniture et pose de joint CF type Isoflam |  | ml
81 | * | Façon de dés en béton, support de tuyauterie, compris gorge (pour |  | U
relevé de sol en TARKET - douche)
| * | Location décontaminateur d'air type AIR-SUR, compris mise en service
sur site, nettoyage périodique des filtres et repliement du matériel après travaux
82 |  |  | (la semaine) | U
83 | * | Fourniture et pose de tapis de sol adhésifs anti-poussières |  | m²
E - PERCEMENTS TROUS
| * | Percement de trous par carottage ou démolition dans murs en béton
ou parpaings pleins existants pour passage fluide, compris évacuations
des gravois.
84 |  | - | Jusqu'à 3 dm³ de section (volume) | U
85 |  | - | PV par dm³ jusqu'à 13 dm³ de section (volume) | U
86 |  | - | Calfeutrements de ces percements (reconstitution des degrés | U
CF de traversée de cloisons au droit des traversées de
réseaux) ; raccord produits et fourreau
| * | Percement de trous dans plancher, compris toutes sujétions et
évacuations des gravois.
87 |  | - | Jusqu'à 3 dm³ de section (dalle BA pleine) | U
88 |  | - | Jusqu'à 3 dm³ de section (plancher hourdis) | U
89 |  | - | PV par dm³ jusqu'à 13 dm³ de section (dalle BA pleine) | U
90 |  | - | PV par dm³ jusqu'à 13 dm³ de section (plancher hourdis) | U
91 |  | - | Calfeutrement du percement, y compris coffrage, raccords | U
enduits en sous face, chape et fourreau.
|  | Nota : | Avant tous travaux de percements, il sera effectué un sondage
et l'entreprise produira les notes de calculs afférentes aux
travaux
F - ENDUITS ET CHAPES
92 | * | Enduit dressé au mortier de ciment comprenant gobetis, couche |  | m²
de corps et finition.
93 | * | Enduit plâtre sur murs |  | m²
94 | * | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 2H du plancher |  | m²
95 | * | Plaque de plâtre BA 15 sur plafond, compris traitement des joints et |  | m²
découpes
96 | * | Baguette de protection angle 2 ml hauteur. |  | U
97 | * | Rejointoiement pour parpaings destinés à rester apparents |  | m²
(pour chaque face).
98 | * | Chape ciment de 6 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé. |  | m²
| * | Forme en béton y compris coffrage et armatures :
99 |  | - | jusqu'à 10 cm d'épaisseur, | m²
100 |  | - | chaque cm d'épaisseur en plus, | m²
| * | Dallage béton y compris coffrage et armatures et chape incorporée.
101 |  | - | jusqu'à 10 cm d'épaisseur, | m²
102 |  | - | chaque cm d'épaisseur en plus, | m²
103 | * | Plus value pour sujétion forme de pente sur chape ciment ou dallage. |  | m²
104 | * | Raccords chapes de ciment au droit des cloisons démolies. |  | ml
| * | Raccord enduits plâtre, staff ou ciment (dito existants) au droit des cloisons
démolies.
105 |  | - | Murs | ml
106 |  | - | Plafonds | ml
107 | * | Réfection des angles de murs épaufrés ou éclatés par enduit de nature |  | ml
dito ceux existants, compris piochage préalable.
108 | * | Dalle pleine épaisseur 0,16 m, portée jusqu'à 4,00 m, en béton dosé à 350 kg compris |  | m²
coffrage et armartures et décoffrage
109 | * | Tranchée d'engravure dans maçonnerie pleine, de 0,25 x 0,25 m pour ancrage de |  | ml
dalle BA
110 | * | Scellement d'acier au mortier chimique sans retrait pour acier HA Fe 500 diam 16mm |  | U
avec percement diam 22mm pour création d'ouvrage en liaison avec la strucuture
existante
111 | * | Création d'un chasse roues cis coffrage bois ferraillage en acier HA coupées, |  | ml
façonnés, assemblés bétonnage en béton à 350 kg fabriqué sur le chantier
112 | * | Résine d'adhérence sous chape appliquée en une couche |  | m²
113 | * | Incorporation d'hydrofuge de masse |  | m²
G - FLOCAGE
| * | Projection en sous-face de plancher en fibres minérales (M0), finition
roulée, type PROTECFLAMME des Ets RUAUD ou équivalent.
114 |  | - | CF 2 H | m²
115 |  | - | CF 3 H | m²
116 | * | Plus value pour anti-défibrage pour flocage restant apparent. |  | m²
|  | N.B. : | Les prix de flocage s'entendent pour une quantité de 150 m² minimum.
Dans l'hypothèse d'une commande inférieure, il y a lieu de prendre en
compte une incidence déplacement pour la valeur de 488 € H.T. (pour
quantités de 1 m² à 100 m²) ou 244 € HT (pour quantités de 101 m² à 149
m²).
H - ISOLATIONS
| * | Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL
LR (Ets ISOVER), y compris bandes, joints de finition et toutes découpes
117 |  | - | en 60 + 10 mm | m²
118 |  | - | en 80 + 10 mm | m²
119 |  | - | en 90 + 10 mm | m²
|  | Nota : | Y compris dépose du polystyrène existant, en allège des châssis
ouvrants côté façade
120 | * | Doublage de parois en plaque de plâtre BA 13, collée sur mur, y |  | m²
compris bandes et joints de finition, toutes découpes et raccords
121 | * | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15 |  | m²
122 | * | PV pour doublage identique, mais en plaque PPM BA15 |  | m²
I - V.R.D.
123 | * | Fouilles en tranchées dans terrain de toute nature. |  | ml
124 | * | Remblai y compris toutes sujétions de manutentions et tassement. |  | m3
125 | * | Transport et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques, |  | m³
y compris transports et droits de décharges (prix unitaire comprenant le
foisonnement).
| * | Fourniture & mise en œuvre de caniveaux techniques en béton comprenant radier,
parois et dallettes couverture béton, pose en feuillure. Cornières métalliques scellées
en feuillures :
126 |  | - | de 0,40 m largeur x 0,20 m hauteur | ml
127 |  | - | de 0,50 m largeur x 0,20 m hauteur | ml
128 |  | - | de 0,60 m largeur x 0,20 m hauteur | ml
| * | P.V. par cm de hauteur en plus :
129 |  | - | de 0,40 m largeur | ml
130 |  | - | de 0,50 m largeur | ml
131 |  | - | de 0,60 m largeur | ml
| * | Fourniture & pose de caniveaux préfabriqués du commerce en béton moulé et
dallettes de couverture en caillebotis galvanisés.
132 |  | - | de 0,20 m x 0,20 m hauteur | ml
133 |  | - | de 0,30 m x 0,20 m hauteur | ml
134 |  | - | de 0,40 m x 0,20 m hauteur | ml
J - MENUISERIE
Bloc portes des Ets CROUZILLES ou équivalent comprenant :
| * | Huisseries métalliques pour porte ordinaire, CF ou PF
(isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à
bague en laiton conforme
au procès-verbal de classement feu du bloc porte
135 |  | - | 1 vantail | U
136 |  | - | 2 vantaux | U
Nota : Sont excluses les paumelles roulées
| * | Ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois
exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec
parement isogyl pré-peint.
Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder
les Procès-verbaux de classement feu requis.
Plaque signalétique CF ou PF fixée par double encollage.
Ordinaire 32 dBA
137 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
PF 1/2 H ou CF 1/2 H
138 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
139 |  | - | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
140 |  | - | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
CF 1H
141 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
142 |  | - | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
143 |  | - | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
144 | * | Béquilles double chromées ou aluminium anodisé, montées sur |  | U
plaque de propreté dito, sans vis apparente.
Elles seront du type condamnation / décondamnation et voyant
d'occupation avec carré démontable pour portes sanitaires.
(marque à préciser)
K - CARRELAGE - REVETEMENTS MURAUX
1 - DEMOLITION
145 | * | Démolition carrelage grès cérame et mortier de pose. |  | m²
146 | * | Démolition carrelage grès cérame collé. Grattage du support. |  | m²
| * | Démolition faïence murale. Raccord enduit et dressement du
support :
147 |  | - | Faïence scellée, toutes dimensions | m²
148 |  | - | Faïence collée, toutes dimensions | m²
149 | * | Descentes et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais. |  | m3
2 - ETANCHEITE
| * | Préparation du support. Brossage et assèchage.
Etanchéité à base de résine type FERMASEC + bande BE 14.
sous carrelage et revêtements muraux, y compris relevé.
150 |  | - | Sol (y compris relevés) | m²
151 |  | - | Murs | m²
152 |  | - | Platine plomb, pour siphon de sol | U
3 - CARRELAGE SOL
153 | * | Ragréage du sol à base de ciment classement P3 pour revêtement |  | m²
carrelage collé.
| * | Fourniture et pose de carrelage de sol des Ets VILLEROY et BOCH
Pose collée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de colle, mortier de
jointoiement et joint de fractionnement.
154 |  | - | Format : 10 x 10 | m²
155 |  | - | Format : 15 x 15 ou 20 x 20 | m²
156 |  | - | Format : 30 x 30 | m²
157 |  | - | Format : 45 x 45 | m²
| * | Fourniture et pose collée de carrelage lisse en grès CERAME des
établissements VILLEROY et BOCH type GRANIFLOOR
n° 2000 ou équivalent compris colle, mortier de jointement et
joint de fractionnement :
158 |  | - | 10 x 10 cm | m²
159 |  | - | 15 x 15 cm | m²
160 |  | - | 20 x 20 cm | m²
161 |  | - | 30 x 30 cm | m²
162 |  | - | 45 x 45 cm | m²
Pose scellée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de pose et de
jointoiement et joint de fractionnement
163 |  | - | Format : 10 x 10 | m²
164 |  | - | Format : 15 x 15 ou 20 x 20 | m²
165 |  | - | Format : 30 x 30 | m²
166 |  | - | Format : 45 x 45 | m²
| * | Fourniture et pose scellée de carrelage lisse en grès CERAME des
établissements VILLEROY et BOCH type GRANIFLOOR
n° 2000 ou équivalent compris colle, mortier de jointement et
joint de fractionnement :
167 |  | - | 10 x 10 cm | m²
168 |  | - | 15 x 15 cm | m²
169 |  | - | 20 x 20 cm | m²
170 |  | - | 30 x 30 cm | m²
171 |  | - | 45 x 45 cm | m²
172 | * | Plus value sur prix ci-dessus pour pose de carreaux anti-dérapant. |  | m²
173 | * | Plus value sur prix ci-avant pour pose en diagonale. |  | m²
174 | * | Plus value pour joints en mortier époxy. |  | m²
175 | * | Plus value pour pente sous forme de pose. |  | m²
176 | * | Profilé cornière d'arrêt carrelage en laiton, compris callage et |  | ml
scellement.
4 - PLINTHES
| * | Fourniture et pose de plinthes grès cérame :
177 |  | - | Droite 10 x 10 | ml
178 |  | - | Droite 10 x 20 | ml
179 |  | - | droite 10 x 30 | ml
180 |  | - | à gorge 10 x 10, 10 x 20 compris pièces d'angles | ml
5 - REPARATIONS
| * | Fourniture et pose en recherche des carreaux grès cérame lisse
ou antidérapant 10 x 10 dito existant.
Dépose et démolition forme.
Coupe de rive pour raccordement avec carrelage existant.
Nettoyage, descente et évacuation des gravois.
(Par commande de 80 carreaux à changer)
181 |  | - | Raccord par carreaux isolés. | U
182 |  | - | Raccord par groupe de 2 à 10 carreaux contigus. | U
183 |  | - | Raccord par groupe de 11 carreaux à 1 m² contigus. | U
184 |  | - | Raccord sur zone de 1 à 2 m² (coef. applicable sur prix unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50) | U
unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50)
Au-delà, de 2 m², les zones de raccord seront chiffrées à l'aide des prix unitaires des Chapitres B et D sans majoration).
185 |  | - | Reprise d'étanchéité, compris préparation du support, compris toutes sujétions pour sols et murs. | U
(surface inférieure ou égale à 1 m²)
6 - REVETEMENTS MURAUX
| * | Fourniture et pose de faïence 108 x 108 ou 150 x 150
Pose collée, teinte blanche et jointoiement au ciment blanc.
186 |  |  | - dosseret | m²
187 |  |  | - surface | m²
188 | * | Plus-value pour pose de frise ou listel, de nature et dimensions |  | ml
identiques au revêtement de surface
189 | * | Fourniture et pose de grès émaillé 20 x 20 série TINTE UNITE |  | m²
des Ets MARAZZI ou équivalent.
Teinte blanche, pose collée.
Jointoiement au ciment blanc.
| * | Pose seule : Grès émaillé 20 x 20, pose collée, jointoiement au
ciment blanc
190 |  | - | dosseret (mur) | m²
191 |  | - | surface (sol) | m²
192 | * | Fourniture et pose de faïence VILLEROY et BOCH 10.8/10.8 ou |  | m²
15/15, collée, teinte blanche, jointoiement au ciment blanc
193 | * | Plus value pour toute autre teinte que blanche sur faïence grès émaillé |  | m²
194 | * | Plus value pour toute autre teinte que blanche pour faïence VILLEROY et BOCH |  | m²
7 - DIVERS
195 | * | Socle de bac à douches et habillage faïence ou grès émaillé. |  | U
| * | Tablier de baignoire, carreaux de plâtre hydrofuge de 70 mm d'ép.,
compris habillage faïence (pose seule)
(fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.)
196 |  | - | 1 face | U
197 |  | - | 1 face et 1 retour | U
198 |  | - | 4 faces | U
199 | * | Trappe de visite, compris scellement et pose faïence (9 carreaux |  | U
108x108) (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.)
200 | * | Socles béton au droit des canalisations |  | U
201 | * | Cornière inox de protection d'angle 50 x 50 autocollante |  | ml
202 | * | Cornière inox ou plastique de protection d'angle 50 x 50 autocollante |  | ml
| * | Revêtement en résine époxydique bi-composant sans solvant, ép.
3 mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent,
203 |  | y compris toutes sujétions et remontée en plinthes |  | m²
| * | Fourniture et pose de grès blanche 15/15 collée sur paillasses,
compris toutes coupes et sujétions
204 |  | - | Sur support bois | m²
205 |  | - | Sur support ciment | m²
L - FAUX-PLAFONDS
DEPOSE
| * | Dépose de faux plafonds en réemploi (ossatures, supports, cornières,
etc.., restant en place).
206 |  | - | Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200 | m²
207 |  | - | Bacs, cassettes ou lames métalliques | m²
| * | Dépose sans réemploi de faux plafonds, y compris dépose des ossatures,
supports, cornières etc... Descente et évacuation des gravois aux D.P.
208 |  | - | Dalles fibres minérales toutes dimensions | m²
209 |  | - | Staff, plaques de plâtre BA 13 / BA 15 | m²
210 |  | - | Lames, bacs ou cassettes métalliques | m²
REPOSE EXISTANT
| * | Repose de faux plafonds déposés en réemploi, y compris nettoyage
des éléments, révision des ossatures, supports, cornières, etc...
211 |  | - | Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200 | m²
212 |  | - | Lames, bacs ou cassettes métalliques | m²
A - FAUX PLAFONDS NEUFS
| * | Fourniture et pose de faux plafonds démontables sur ossatures
apparentes T 25 mm et cornières de rives prélaquées.
Façonnage et découpage au droit des tuyauteries, encastrement des
appareils d'éclairage, etc...
213 |  | - | Dalles fibres minérales 600 x 600 x 14 mm REF SMART FUTURA 6027 des Ets OWAcoustic. Pose à feuillure | m²
Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2 H
214 |  | - | Dalles fibres minérales 600 x 600 x 15 mm REF MINATONE 705 | m²
des Ets AMSTRONG. Pose à feuillure
Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2 H
215 |  | - | Dalles fibres 600x600 REF. MINA BOARD 756 des Ets | m²
AMSTRONG. Pose avec feuillure
216 |  | - | Dalles fibres 600x600 REF. TEGULAR DUNE des Ets | m²
AMSTRONG. Pose avec feuillure
|  | - | Dalles fibres 600 x 600 (Réf. MINA BOARD TATRA des Ets
217 |  |  | ARMSTRONG). Pose sans feuillure | m²
|  | - | Dalles fibres 1200 x 600 (Réf. MINA BOARD TATRA des Ets
218 |  |  | ARMSTRONG). Pose sans feuillure | m²
|  | - | Dalles fibres 600 x 600 (Réf. MINA BOARD CORTEGA des
219 |  |  | Ets ARMSTRONG). Pose sans feuillure | m²
|  | - | Dalles fibres 1200 x 600 (Réf. MINA BOARD CORTEGA des
220 |  |  | Ets ARMSTRONG). Pose sans feuillure | m²
|  | - | Dalles fibres 1200 x 600 (Réf. NEWTONE des
221 |  |  | Ets ARMSTRONG). Pose sans feuillure | m²
|  | - | Dalles fibres 600 x 600 (Réf. TEGULAR DUNE des
222 |  |  | Ets ARMSTRONG). Pose sans feuillure | m²
223 |  | - | Dalles dito 600 x 600 x 40 mm. | m²
224 |  | - | Cassettes 600 x 600 mm en acier laqué, sur | m²
structure apparente T15 ou 24 mm
225 |  | - | Cassettes 600 x 600 mm en acier laqué perforé, sur | m²
structure apparente T15 ou 24 mm
226 |  | - | Cassettes 600 x 600 mm en aluminium laqué , sur | m²
structure apparente T15 ou 24 mm
227 |  | - | Cassettes 600 x 600 mm en aluminium laqué perforé, sur | m²
structure apparente T15 ou 24 mm
228 |  | - | Dalles en plaques de plâtre 600 x 600 mm revêtues de vinyl | m²
granité lessivable sur ossature apparente laquée PSTL.
Réaction au feu M1.
Réf. GYPREX M1 des Ets PLACOPLATRE
229 |  | - | Dalles en plaques de plâtre 1200 x 600 mm revêtues de vinyl | m²
granité lessivable sur ossature apparente laquée PSTL.
Réaction au feu M1.
Réf. GYPREX M1 des Ets PLACOPLATRE
230 |  | - | Dalles en plaques de plâtre 600 x 600 mm (BA 15) sur ossature | m²
apparente laquée.
Réaction au feu M0.
231 |  | - | Plus-value pour plaques hydrofuge | m²
232 |  | - | Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, | m²
sur ossature porteuse, y compris suspentes et rives
(dim. 300 mm de largeur) - Réf. PM 12 - Stabilité feu : SF 1/2 H
233 |  | - | Bacs 600 x 600 mm en acier laqué non perforé sur ossature | m²
non apparente galvanisée.
Réaction au feu M0.
234 |  | - | Bacs acier dito mais de 300x300 mm | m²
235 |  | - | Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, | m²
sur ossature porteuse perforée, y compris suspentes et rives
(dim. 300 mm de largeur) - Réf. PM 12 - Stabilité feu : SF 1/2 H
236 |  | - | Bac autoportant à lame d'acier métallique. Basculant de type EC3 des établissement ECHAM de largeur et de longueur variable (largeur couramment utilisé 300,600) sur l'hôpital | m²
Epaisseur 35 mm classement MO et SF 1/2 h
Ventilation du plénum à 1% de la surface traitée
|  | - | Plage fixe métallique avec intégration de spot
237 |  |  | Largeur 300 | ml
238 |  |  | Largeur 450 | ml
239 |  |  | Largeur 600 | ml
B - PLAFONDS NON DEMONTABLES NEUFS
| * | Fourniture et pose faux plafonds compris ossatures, façonnage et découpage
au droit des tuyauteries, encastrement des appareils d'éclairage, etc…
|  | - | Parement composé d'une plaque de plâtre cartonnée 15 mm ép.
sur ossature acier galvanisé STIL PRIM FEU.
Réaction au feu M0
240 |  |  | Type PLACOFLAM PPF BA 15 | m²
241 |  | - | Plus value pour une plaque PPF BA 15 supplémentaire. | m²
242 |  | - | Plus value pour une plaque BA 15 hydrofuge | m²
|  | - | Plafond suspendu identique à l'article FP 16, mais avec plaques
de plâtre BA 13 mm, compris traitement des joints par bandes
243 |  |  | et enduit spécial | m²
|  | - | Plafond identique à l'article précédent, mais avec une ossature
244 |  |  | en sapin traité, finition identique | m²
|  | - | Plaques de Staff plan et lisse de 15 mm d'épaisseur composées
de plâtre à mouler armé de fibres sur ossature en fil de fer
245 |  |  | galvanisé polochonné et cornière traitée anti-corrosion. | m²
|  | Nota : | Faux-plafonds décoratifs
Etant donné la diversité de faux-plafonds décoratifs,
les prix seront débattus au cas par cas avec le maître
d'ouvrage, avant toute exécution. Ces prix seront basés
sur la base de prix "Batiprix".
C - TRAVAUX DIVERS EN NEUF
| * | Jouées en plaque de plâtre cartonnée, type BA 15, classement M0
sur ossature acier galvanisé.
246 |  |  | Retombées jusqu'à 0.50 ml | ml
247 |  |  | Retombées de 0.50 ml à 1.00 ml | ml
| * | Jouées en plaque de Staff plan et lisse de 15 mm d'épaisseur
composées de plâtre à mouler armé de fibres sur ossature en
fil de fer galvanisé polochonné et cornière traitée anti-corrosion.
248 |  |  | Retombées jusqu'à 0.50 ml | ml
249 |  |  | Retombées de 0.50 ml à 1.00 ml | ml
250 | * | Trappe de visite 60 x 60 cm métalliques, étanche dans plafonds. |  | U
Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré.
Joint élastomère en fond de feuillure.
Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond.
Trappe assurant un degré CF et stabilité au feu dito faux-plafond.
251 | * | Grille de ventilation en cas de présence de canalisation de fluides |  | U
médicaux dans faux plafonds (la surface de grilles doit être égale à 1/100è
de la surface du local).
Traitement anti-corrosion et prélaquage en usine.
252 | * | Isolation par laine de verre (ép. 20 mm) ensachée sous polyéthylène |  | m²
noir, pour module de 600 x 600
253 | * | Isolation thermique par laine de verre de 60 mm d'ép. pare-vapeur |  | m²
en rouleaux de 1.20 m de largeur posée sur plafonds suspendus de
toute nature
254 | * | Renforcement de la tenue au feu par panneaux de laine de roche haute |  | m²
densité (1200 x 600 x 50 mm d'ép.) placés sur dalles ou panneaux en
fibres minérales
255 | * | Barrière phonique en plénum, hauteur 0.50 m, au-dessus des cloisons |  | m²
démontables, consituée de plaques de staff de part et d'autre enfermant
la laine de verre de 60 mm d'ép., l'ensemble étant fixé sur ossature métallique
256 | * | Jouées de cantonnement en plénum, hauteur 0.50 m en Placoflam PPF |  | m²
BA 15 sur ossature métallique avec laine minérale de 45 mm d'ép.
| * | Coffrage cache-tuyaux (verticaux et horizontaux) en Placo BA 15, sur
ossatures métalliques, compris bandes de joint et enduit, toutes sujétions
257 |  | pour découpes diverses |  | m²
M - APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER
| * | Mise en œuvre d'un monte matériaux non accompagné sur 5
étages y compris raccordement, assurance, contrôle technique,
porte palière et toutes sujétions de mise en sécurité :
258 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
259 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Moins value pour niveau en moins
260 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
261 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Plus value pour niveau en plus
262 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
263 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Plus value pour monte charge accompagné
264 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
265 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 10,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
266 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 25,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
267 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
N - Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
268 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
269 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
270 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
N - TRAVAUX EN REGIE
271 |  | Taux horaires moyen, toutes qualifications confondues |  | H
|  | Nota : | Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux
décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.
Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci
seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris
qu'après accord entre les parties.
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages
exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement (au format
Dwg(autocad)), fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.