## Page de garde
HOPITAL MARITIME DE BERCK
Rue du DR V.MENARD
62600 BERCK
Bordereau de Prix
LOT N° 5 - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES

## Détails
LOT N° 5 - ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
DIRECTON DES INVESTISSEMENTS
Réprésentée par sa Directrice Madame DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de plombeire couverture seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
les devis sont transmis dans un délai de 7 jours après la demande.
les devis sont transmis par mail au demandeur
le représentant de l'entreprise est en mesure de:
répondre aux questions du représentant service technique
faire un devis,
faire un métré
répondre à une question d'un agent exécutante l'entreprise,
mettre en place un chantier,
prendre une décision engageant l'entreprise
il y aura une réunion hebdomadaire sur les sites suivants
Hopital Maritiime de BERCK
Le chargé d'affaire de l'entreprise devra être présent à la réunion hebdomadaire de chaque site.
Pour chaque réunion, une feuille d'émargement est signée par le représentant de l'entreprise.
il portera clairement son Nom et l'heure d'arrivée.
Cette feuille pourra servir à l'économiste à l'établissement des pénalités.
La pénalité est signifiée sous 7 jours au Directeur de l'entreprise.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le
vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type U et ERP 3ème catégorie.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 Nuisances sonores, vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Œuvre.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 Protection des zones d’intervention
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Œuvre.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 Mesures d’isolement du chantier et de protection des services en activité
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Œuvre, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées pas l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Œuvre.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Œuvre.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 Mesures de lutte contre le risque d’aspergillose depuis l’intérieur des zones en chantier
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 Mesures de sensibilisation du personnel du chantier
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Œuvre pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 Mesure de lutte contre le risque d’aspergillose dans les services en activité
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 Avis et recommandations du Maître d’Ouvrage
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 Permis feu
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 Présence d’amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.4.9 Qualification sous section 4
les agents sont qualifiés sous section 4
chaque agent a sur lui une copie de son attestation.
une copie de cette attestation est remise au TSH en début de chantier.
le chantier ne pourra commencer que si le TSH est en possession de l'attestation.
la date du début de chantier est spécifiée sur le bon de commande à défaut elle est communiquée
lors de la réunion du TUI.
la date de début de chantier est compatible avec les moyens du Titulaire et avec les impératifs de l'hôpital.
un délai maximum de 48 heures est octroyé au Titualire pour organiser et démarrer le chantier
les agents Non qualifiés seront éconduits du chantier.
si pour un même chantier deux fois de suite des agents doivent être éconduits, le chantier sera arrêté.
le Titulaire se verra apppliquer une pénalité de 500 €
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
toute interruption de chantier pour irrégularité au regard du risque amiante est sanctionnée par une pénalité journalière de 250€
toute interruption de plus de 30 minuites est considére comme une journée de retard.
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
Le DTA est consultable au sercvice technique.
Le DTA est mise à jour de façon mensuelle.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: région interlocuteur privilégié
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses raccords et adaptations
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Œuvre. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## Lot 05
LOT 05 : ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES
SITE : |  |  | HOPITAL MARITIME DE BERCK
BPU
N° |  |  |  | Unité de | P.U.
d'article | Libellé |  |  | mesure | € HT
PRÉALABLES - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires |  | m²
pour une étanchéité parfaite.
2 | - | Polyane fixé par adhésif sur murs |  | m²
3 | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs |  | m²
4 | - | Polyane fixé par adhésif au sol |  | m²
5 | - | Polyane double peau fixé par adhésif au sol |  | m²
6 | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
7 | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements |  | m²
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
8 | - | Sas étanche en bois 2m x 1m 3,50m HT 2 m2 |  | U
9 | - | Mise en place de tapis scotch 40 x 60cm |  | U
A - DÉPOSE
| * | Démontage des installations, y compris coupure, bouchements trous,
descente et évacuation des gravois aux D.P.
10 |  | - | Câbles et tubes apparents. | ml
11 |  | - | Câble sur chemin de câbles. | ml
12 |  | - | Chemin de câbles. | ml
13 |  | - | Appareils d'éclairage. | U
14 |  | - | Blocs d'éclairage et de sécurité. | U
15 |  | - | Interrupteur ou prise (courant, téléphone,…) | U
16 |  | - | Armoire ou tableau | U
17 |  | - | Dépose, stockage, repose de dalles faux-plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions | m²
18 |  | - | Dépose, stockage, repose de dalles de plancher technique | m²
19 |  | - | Aiguillage en faux plafond non démontable toute section | ml
20 |  | - | Boite de dérivation | U
21 |  | - | Dépose installation appel malade (service d'au moins 12 lits) | U
22 |  | - | Coffret de prises | U
23 | * | Dépose et prise en charge des têtes de D.I. jusqu'à destruction de celles-ci par un organisme agréé dont le nom sera indiqué à la remise de l'offre (un rapport de destruction devra être remis à l'hôpital) |  | U
|  | Nota : | L'entreprise devra garder en parfait état de fonctionnement toutes les installations environnantes non concernées par la rénovation, refixer solidement toutes les installations conservées ; elle devra la dépose complète depuis leurs origines des installations non conservées.
I - COURANTS FORTS
B - ARMOIRES
|  | Nota : | Les châssis et coffrets décrits dans ce bordereau seront équipés de rail DIN et ou OMEGA pour fixer les protections, les borniers et répartiteurs. Les autres éléments seront fixés par vis.
Organisation des coffrets et armoires :
Ils/elles seront scindés en deux avec une affectation pour les circuits force et une pour les circuits éclairage.
L'affectation éclairage comprendra :
|  | - | un disjoncteur général tétrapolaire 300 mA muni d'une bobine Mx
|  | - | des disjoncteurs divisionnaires (30 mA pour les sanitaires et
autres pièces d'eau)
L'affectation force comprendra :
|  | - | un disjoncteur général tétrapolaire muni d'une bobine Mx
|  | - | des disjoncteurs divisionnaires 30 mA pour tous les départs
Une marge de 30 % est demandée pour pouvoir installer des protections
complémentaires et une marge de 30 % est demandée sur les borniers
et répartiteurs.
Chaque borne et câble devront être soigneusement numérotés et repérés
conformément au plan de l'armoire établi par l'entreprise.
Un arrêt d'urgence sera installé à proximité non accessible au public
Un contrôleur permanent d'isolement intégré sur le général force et lumière
en cas de régime de neutre de type IT.
En fourniture et pose
| * | Coffret de distribution complet PRISMA G des Ets MERLIN GERIN, LEGRAND
ou équivalent
Enveloppe en tôle électrozingué 10/10 épaisseur, traitée anti corrosion, tenue au feu
selon CEI 695.2.1 : 750° minimum.
Rails, plastrons isolants, borniers de terre et joint d'étanchéité (IP 437).
Dimensions :
24 |  |  | 600 x 550 x 200 | U
25 |  |  | 800 x 550 x 200 | U
26 |  |  | Porte d'armoire 600 x 550 | U
27 |  |  | Porte d'armoire 800 x 550 | U
28 |  |  | gaine à câble 600 x 200 x 200 | U
29 |  |  | gaine à câble 800 x 200 x 200 | U
| * | Coffret dito ci-dessus type PRAGMA , des Ets MERLIN GERIN ou
équivalent compris porte, rails, borniers de terre, étanchéité (IP 415)
Dimensions :
30 |  |  | 600 x 550 x 170 | U
31 |  |  | 750 x 550 x 170 | U
32 |  |  | 1800 x 550 x 170 | U
33 |  |  | Porte d'armoire 750 x 550 | U
34 |  |  | Gaine à câble 750 x 170 x 170 | U
35 |  |  | Répartiteur Multiclip MEG 07004 | U
| * | Fourniture et pose d' une armoire PRISMA, 3 rangées, comprenant
|  | - | 1 Inter-général 4 x 40A
|  | - | 2 C60 2 x 10 A différentiel 300mA (circuit éclairage)
|  | - | 5 C60 2 x 16 A différentiel 30mA (circuit PC)
|  | - | 1 C60 2 x 32 A différentiel 30mA (circuit PC)
36 |  |  | L'ensemble | U
| * | Fourniture et pose d' une armoire PRISMA, 4 rangées, comprenant :
|  | - | 1 Inter-général 4 x 100A
|  | - | 3 C60 2 x 10 A différentiel 300 mA (circuit éclairage)
|  | - | 6 C60 2 x 16 A différentiel 30 mA (circuit PC)
1 C60 2 x 32 A différentiel 30 mA (circuit PC)
37 |  |  | L'ensemble | U
38 | * | Tableau corail 1 rangée : |  | U
39 | * | Tableau corail 2 rangées : |  | U
40 | * | Tableau corail 3 rangées : |  | U
41 | * | Tableau corail 5 PC + T : |  | U
C - PROTECTIONS
Schéma IT CEI mini 10 KA
Schéma TNS mini 10KA (MERLIN GERIN) Compris raccordement des câbles et tous accessoires de pose embouts de câble, courses, etc.
En fourniture et pose
| * | Disjoncteur série C 60 N | Courbes B, C ou D pour chaque type
Type bi :
42 |  |  | . 10 / 20 A | U
43 |  |  | . 25 / 32 A | U
44 |  |  | . 40 A | U
Type tri :
45 |  |  | . 10 / 20 A | U
46 |  |  | . 25 / 32 A | U
47 |  |  | . 40 A | U
Type tétra :
48 |  |  | . 10 / 20 A | U
49 |  |  | . 25 / 32 A | U
50 |  |  | . 40 A | U
51 |  |  | . 63 A | U
52 |  |  | . 100 A | U
| * | Disjoncteur différentiels DT 40 VIGI (30 mA)
Type bi :
53 |  |  | . 10 / 20 A | U
54 |  |  | . 25 / 32 A | U
55 | * | Disjoncteur NS100 Compact de 63 A |  | U
56 | * | Disjoncteur NS100 Compact de 100 A |  | U
57 | * | Disjoncteur NS100 Compact de 125 A |  | U
| * | Différentiels (30 mA) pour disjoncteur
Type bipolaire :
58 |  |  | . 16 A | U
59 |  |  | . 20 A | U
60 |  |  | . 25 A | U
61 |  |  | . 40 A | U
Type tri :
62 |  |  | . 15 A | U
63 |  |  | . 20 A | U
64 |  |  | . 25 A | U
65 |  |  | . 40 A | U
Type tétra :
66 |  |  | . 15 A | U
67 |  |  | . 25 A | U
68 |  |  | . 40 A | U
| * | Différentiels (300 mA) pour disjoncteur
Type bipolaire :
69 |  |  | . 25 A | U
70 |  |  | . 40 A | U
Type tri :
71 |  |  | . 25 A | U
72 |  |  | . 40 A | U
Type tétra :
73 |  |  | . 25 A | U
74 |  |  | . 40 A | U
75 |  |  | . 63 A | U
| * | Disjoncteur série NS de chez Merlin Gérin ou équivalent
76 |  |  | Tétra 125 A avec déclencheur magnétothermique | U
77 |  |  | Tétra 250 A avec déclencheur électronique | U
78 | * | Télérupteur 2 x 16 A |  | U
79 | * | Minuterie électronique 16 A |  | U
80 | * | Interrupteur crépusculaire 16 A |  | U
| * | Interrupteur et interrupteur différentiel
81 |  |  | Interrupteur 4 x 40 A | U
82 |  |  | Interrupteur 4 x 63 A | U
83 |  |  | Interrupteur 4 x 100 A | U
84 |  |  | Inter différentiel 4 x 40 A (30 mA) | U
85 |  |  | Inter différentiel 4 x 40 A (300 mA) | U
D - CONDUCTEURS
En fourniture et pose
Comprenant la pose sous conduit et l'aiguillage en faux-plancher.
Au faux-plafond, dépose et repose de couvercle de goulotte.
| * | Câbles isolants avec protection extérieure PVC, Type U 1000 R02V.
86 |  |  | 2 x 1,5 mm² | ml
87 |  |  | 2 x 2,5 mm² | ml
88 |  |  | 3 x 1,5 mm² | ml
89 |  |  | 3 x 2,5 mm² | ml
90 |  |  | 3 x 4 mm² | ml
91 |  |  | 3 x 6 mm² | ml
92 |  |  | 3 x 10 mm² | ml
93 |  |  | 3 x 16 mm² | ml
94 |  |  | 3 x 25 mm² | ml
95 |  |  | 3 x 35 mm² | ml
96 |  |  | 1 x 50 mm² | ml
97 |  |  | 1 x 70 mm² | ml
98 |  |  | 1 x 95 mm² | ml
99 |  |  | 1 x 120 mm² | ml
100 |  |  | 1 x 150 mm² | ml
101 |  |  | 4 x 1,5 mm² | ml
102 |  |  | 4 x 2,5 mm² | ml
103 |  |  | 4 x 4 mm² | ml
104 |  |  | 4 x 10 mm² | ml
105 |  |  | 5 x 1,5 mm² | ml
106 |  |  | 5 x 2,5 mm² | ml
107 |  |  | 5 x 4 mm² | ml
108 |  |  | 5 x 6 mm² | ml
109 |  |  | 5 x 10 mm² | ml
110 |  |  | 5 x 16 mm² | ml
111 |  |  | 5 x 25 mm² | ml
112 |  |  | 5 x 35 mm² | ml
113 |  |  | 5 x 50 mm² | ml
114 |  |  | 7 x 1,5 mm² | ml
115 |  |  | 12 x 1,5 mm² | ml
116 |  |  | 12 x 2,5 mm² | ml
| * | Type HO7VK
117 |  |  | 1 x 1,5 mm² | ml
118 |  |  | 1 x 2,5 mm² | ml
119 |  |  | 1 x 4 mm² | ml
120 |  |  | 1 x 6 mm² | ml
121 |  |  | 1 x 10 mm² | ml
122 |  |  | 1 x 16 mm² | ml
| * | Type HO7VU
123 |  |  | 1 x 1,5 mm² | ml
124 |  |  | 1 x 2,5 mm² | ml
125 |  |  | 1 x 4 mm² | ml
126 |  |  | 1 x 6 mm² | ml
127 |  |  | 1 x 10 mm² | ml
128 |  |  | 1 x 16 mm² | ml
129 |  |  | 1 x 25 mm² | ml
130 |  |  | 1 x 35 mm² | ml
131 |  |  | 1 x 50 mm² | ml
132 |  |  | 1 x 70 mm² | ml
133 |  |  | 1 x 95 mm² | ml
| * | Type CR1
134 |  |  | 2 x 1.5 mm² | ml
135 |  |  | 3 x 1,5 mm² | ml
136 |  |  | 3 x 2,5 mm² | ml
137 |  |  | 4 x 1.5 mm² | ml
138 |  |  | 5 x 1,5 mm² | ml
139 |  |  | 5 x 2,5 mm² | ml
140 |  |  | 5 x 4 mm² | ml
141 |  |  | 5 x 6 mm² | ml
142 |  |  | 5 x 10 mm² | ml
143 |  |  | 5 x 16 mm² | ml
144 |  |  | 5 x 25 mm² | ml
145 |  |  | 5 x 35 mm² | ml
146 |  |  | 5 x 50 mm² | ml
147 |  |  | 5 x 70 mm² | ml
148 |  |  | 5 x 95 mm² | ml
| * | Fixations
149 |  |  | Attache bride rilsan | U
150 |  |  | Attache bride rilsan avec collier tamponné | U
151 | * | Boîte de dérivation plexo 100 x 100 équipée |  | U
E - TUBES ET BOÎTIERS
En fourniture et pose
Y compris raccords, colliers et toutes sujétions.
| * | Tubes ICO
152 |  |  | Diamètre 16 mm | ml
153 |  |  | Diamètre 20 mm | ml
154 |  |  | Diamètre 25 mm | ml
155 |  |  | Diamètre 32 mm | ml
. Plus value pour saignées, y compris rebouchage soigné.
156 |  | - | Parois creuses | ml
157 |  | - | Parois pleines | ml
| * | Tubes IRO
158 |  | - | Diamètre 16 mm | ml
159 |  | - | Diamètre 20 mm | ml
160 |  | - | Diamètre 25 mm | ml
161 |  | - | Diamètre 32 mm | ml
| * | Tubes ICT
162 |  | - | Diamètre 20 mm | ml
| * | Goulottes des Ets LEGRAND
Moulures / Goulottes de distribution avec couvercle en PVC rigide, y compris pièces d'angles et embouts, cloisons de séparation, fixation par vis sur trous chevillés à raison de 3 fixations au mètre linéaire, dans matériaux de toute nature.
163 |  | - | 20 x 17 mm | ml
164 |  | - | 30 x 10 mm | ml
165 |  | - | 40 x 10 mm | ml
166 |  | - | 10 x 22 mm | ml
167 |  | - | 10 x 30 mm | ml
168 |  | - | 10 x 40 mm | ml
169 |  | - | 18 x 33 mm | ml
170 |  | - | 25 x 25 mm | ml
171 |  | - | 34 x 100 mm | ml
172 |  | - | 40 x 90 mm | ml
173 |  | - | 40 x 110 mm | ml
174 |  | - | 50 x 75 mm | ml
175 |  | - | 50 x 100 mm | ml
176 |  | - | 65 x 75 mm | ml
177 |  | - | 100 x 50 mm | ml
178 |  | - | 150 x 50 mm | ml
179 |  | - | 100 x 50 mm en aluminium | ml
| * | Plinthes PVC (goulottes)
Y compris pièces d'angles et cloisons intermédiaires
180 |  | - | 20 x 50 mm | ml
181 |  | - | 25 x 100 mm | ml
| * | Colonnes et colonnettes à équiper
Y compris pièces d'angles et cloisons intermédiaires
182 |  | - | réf. 307 07 de chez Legrand | U
183 |  | - | réf. 307 42 de chez Legrand | U
| * | Boites d'encastrement en matière moulée pour fixation à vis, y compris trous d'encastrement et scellement dans matériaux de toute nature.
En parois creuses (type brique)
184 |  | - | Type 2 modules | U
185 |  | - | Type 4 modules ou 2 fois 2 modules | U
186 |  | - | Type 6 modules ou 2 fois 3 modules | U
187 |  | - | Type 2 fois 6 modules | U
En parois pleines
188 |  | - | Type 2 modules | U
189 |  | - | Type 4 modules ou 2 fois 2 modules | U
190 |  | - | Type 6 modules ou 2 fois 3 modules | U
191 |  | - | Type 2 fois 6 modules | U
Boites de dérivation type PLEXO de chez Legrand ou équivalent
192 |  | - | f 70mm avec 4 embouts | U
193 |  | - | Boite rectangulaire 105x105x55 | U
194 |  | - | Boite rectangulaire 180x140x86 | U
195 |  | - | Boite rectangulaire spécifique circuit de sécurité ERP 155x110x74 | U
196 | * | Coffret bris de glace avec coup de poing réf. 380 09 de chez Legrand ou équivalent |  | U
F - CHEMINS DE CÂBLES
En fourniture et pose
| * | En acier galvanisé, à bords arrondis, y compris toutes sujétions d'accessoires.
197 |  |  | 51 x 48 mm | ml
198 |  |  | 75 x 48 mm | ml
199 |  |  | 100 x 48 mm | ml
200 |  |  | 125 x 48 mm | ml
201 |  |  | 150 x 48 mm | ml
202 |  |  | 175 x 48 mm | ml
203 |  |  | 200 x 48 mm | ml
204 |  |  | 400 x 48mm | ml
205 |  |  | 500 x 48mm | ml
| * | Couvercle pour chemins de câbles décrits ci-avant, y compris toutes sujétions de fixation et accessoires
206 |  |  | 51 x 48 mm | ml
207 |  |  | 75 x 48 mm | ml
208 |  |  | 100 x 48 mm | ml
209 |  |  | 150 x 48 mm | ml
210 |  |  | 200 x 48 mm | ml
211 |  |  | 400 x 48 mm | ml
212 |  |  | 500 x 48 mm | ml
| * | Fourniture et pose chemin de câble Type Cablofil
213 |  |  | CF 54/50 | ml
214 |  |  | CF 54/100 | ml
215 |  |  | CF 54/150 | ml
216 |  |  | CF 54/300 | ml
217 |  |  | CF 54/400 | ml
G - PETITS APPAREILLAGES
En fourniture et pose
Nota :
Les références des appareils ci-après sont données à titre indicatif, elles seront adaptables en fonction des éléments existants sur place
Série MOSAIC 45 des Ets LEGRAND ou équivalent, de forme carrée et teinte blanc, pose vissée, fixation non apparente. (pose encastrée ou dans DLP, y compris tous les accessoires de montage, plaques et support).
218 | * | Interrupteur V&V |  | U
219 | * | Interrupteur V&V à voyant à led |  | U
220 | * | Bouton poussoir |  | U
221 | * | Bouton poussoir à voyant à led |  | U
222 | * | Variateur lumière |  | U
223 | * | PC 2 x 10/16 A + T |  | U
224 | * | PC 2 x 10/16 A + T, pour réseau ondulé, rouge avec détrompeur |  | U
225 | * | PC 2 x 20 A + T |  | U
226 | * | PC 3 x 20 A + T |  | U
227 | * | PC 2 x 32 A + T |  | U
228 | * | PC 3 x 32 A + T |  | U
229 | * | Prise RJ 45 (catégorie 6 FTP 2 modules) |  | U
230 | * | Prise téléphone T |  | U
231 | * | Prise télévision |  | U
232 | * | Sortie de câble |  | U
Série PLEXO 66.S des Ets LEGRAND, pose en saillie
233 |  | Interrupteur V&V |  | U
234 | * | Interrupteur V&V à voyant à led |  | U
235 | * | Bouton poussoir |  | U
236 | * | Bouton poussoir à voyant à led |  | U
237 | * | PC 2 x 10/16 A + T (avec volet) |  | U
238 | * | PC 2 x 10/16 A + T, avec détrompeur |  | U
239 | * | Permutateur |  | U
240 | * | Interrupteur à clef 10 A - 2 positions |  | U
241 | * | Prise HYPRA |  | U
H - APPAREILLAGES D'ÉCLAIRAGES
Nota : Tous les appareils seront équipés de ballasts électroniques
Les références des appareils ci-après sont données pour respecter les installations
existantes dans l'établissement
Luminaires des Ets OSRAM, SARLAM, ALTER, CLAUDE, MAZDA, THORN, PHILIPS
ou équivalent, comprenant la fourniture et pose de :
242 | * | Luminaires indirects encastrés pour plafond 600 x 600 à ossature apparente |  | U
avec 2 lampes fluo 36W compact indirect
243 | * | Luminaires indirects encastrés pour plafond 600 x 600 à ossature apparente |  | U
avec 4 lampes fluo 18W compact indirect
244 | * | Luminaires indirects étanche encastrés pour plafond 600 x 600 à ossature |  | U
apparente avec 2 lampes fluo compact indirect
245 | * | Luminaires indirects étanche encastrés pour plafond 600 x 600 à ossature |  | U
apparente avec 4 lampes fluo compact indirect
246 | * | Plafonnier étanche - Réf. NEPTUNE POLY 2 x 18W des Ets OSRAM |  | U
en polyester armé de fibre de verre, platine métallique compris tous
accessoires
247 | * | Plafonnier étanche, puissance 2 x 36W, en polyester armé de fibre de verre |  | U
platine métallique compris tous accessoires.
248 | * | Luminaires encastrés pour locaux généraux, optique en aluminium laqué, caisson |  | U
métallique, compris câblage, bornier et système de fixation des Ets MAZDA et S.A.E.
249 |  | Réf. CELIO 418 IC. GC 30 (4TFP 18W) - MAZDA |  | U
250 |  | Réf. CELIO 418 IC. GLA (4TFP 18W) - MAZDA |  | U
251 |  | Réf. INTER 418 LBL (4 x 18W) - S.A.E. |  | U
252 | * | Applique de sanitaire en polypropylène blanc de 0.428 de longueur, des Ets MAZDA - Réf. |  | U
119.820 avec transfo (119.850), compris toutes fixations.
253 | * | Hublot fonctionnel des Ets MAZDA - Réf. MAP 400 - 270, y compris accessoires de mise |  | U
en place, pour les locaux techniques.
254 | * | Spots encastrés pour bureaux des Ets MAZDA - Réf. 5203 (lampe 2xEF².13W), compris |  | U
tous accessoires de pose et découpe dans faux-plafond.
255 | * | Spots encastrés pour dégagements des Ets MAZDA Réf. ORION 213 BTK (lampe fluo |  | U
compact 2 x 13W), compris découpe des faux-plafonds métalliques.
256 | * | Appliques - Réf. HUBLOT METAL ET VERRE des Ets LEGRAND, boîtier et écran en |  | U
fonte d'aluminium, réflecteur en alu, diffuseur en verre satiné, y compris toutes sujétions
257 | * | Veilleuses à encastrer des Ets THORN - Réf. 96007621 type ECP V LED BLU CL2 WHI |  | U
IP 6S LI + boîtier 96006002 ECP HOUSING
I - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Tous les modèles ci dessous équipé de S.A.T.I. impérativement
Fourniture et pose de :
258 | * | Bloc 60 lumens des Ets SAFT - Réf. "VIGIE" |  | U
259 | * | Bloc 300 lumens des Ets SAFT |  | U
Dans Circulations - Escaliers :
260 | * | Bloc "Sortie de secours" des Ets LEGRAND ou SAFT (IP/feu : 223/960°) Dim. 250 x 100 |  | U
x 50 mm (5 watts), y compris toutes fixations
261 | * | Bloc "Sortie" des Ets LEGRAND ou SAFT (IP/feu : 210/960°) Dim. 255 x 114 x 78 (11 |  | U
watts), compris toutes fixations
262 | * | Bloc "sortie" Réf. STRIO 9060 NC4 des Ets SAFT (IP/feu: 210/960°) Dim.255x114x78mm |  | U
(11watts),y compris toutes fixations.
263 | * | Kit fixation murale ou drapeau Réf. LEGRAND 625 80 avec plaque de signalisation adaptée |  | U
Télécommande multifonctions non polarisée Réf. Legrand 039 00
J - APPAREILS DE CHAUFFAGE
| * | Convecteurs de classe II en tôle laquée, doule isolement, avec cordon de raccordement
HO7 V-VF, y compris accessoires et fixations (avec thermostat d'ambiance à bulbe
incorporé, sortie d'air frontale).
264 |  | - | Puissance 500 W | U
265 |  | - | Puissance 1000 W | U
266 |  | - | Puissance 1500 W | U
267 |  | - | Puissance 2000 W | U
K - GAINE TÊTE DE LIT
268 | * | Fourniture, pose et installation de gaine tête de lit de TLV modèle MEDIVA Evolution prétubée avec remontées vers le plafond. Dimensions : 3 m 20 de longueur et remontée de 2,5 m |  | U
Équipement de la gaine tête de lit :
|  | - | Eclairage ambiance 2 tubes 36 W longue durée commandé depuis
la porte d'entrée
|  | - | Eclairage de lecture 1 tube 18W commandé par télérupteur
|  | - | 6 PC 10/16 A à éclipse
|  | - | 1 prise multibroche ou 10 pôles et son manipulateur
|  | - | 1 prise Diagnostic
|  | - | Conjoncteur téléphonique
|  | - | plastron pour prise oxygène marque ALS type BM
|  | - | Plastron pour vide ALS type BM
269 |  | - | Pour 1 chambre à 1 lit | U
270 |  | - | Pour 1 chambre à 2 lits | U
271 |  | - | Moins value pour 1 chambre à 1 lit supplémentaire | U
272 |  | - | Moins value pour 1 chambre à 2 lits supplémentaire | U
273 |  | - | Plus value pour 10 cm de largeur en plus | U
274 |  | - | Plus value pour 10 cm de remontée en plus | U
275 |  | - | Moins value pour 10 cm de largeur en moins | U
276 |  | - | Moins value pour 10 cm de remontée en moins | U
277 |  | - | Plus value pour PC 10/16 A en plus | U
278 |  | - | Plus value pour prise fluide médicaux en plus | U
279 |  | - | Moins value pour PC 10/16 A en moins | U
280 |  | - | Moins value pour prise fluide médicaux en moins | U
II - COURANTS FAIBLES
Fourniture et pose de câbles et accessoires divers :
| * | Câbles vinyl SYT. 1
281 |  |  | 1 P 9/10e | ml
282 |  |  | 2 P 9/10e | ml
283 |  |  | 3 P 9/10e | ml
284 |  |  | 5 P 9/10e | ml
285 |  |  | 10 P 9/10e | ml
286 |  |  | 21 P 9/10e | ml
287 |  |  | 30 P 9/10e | ml
288 |  |  | 56 P 9/10e | ml
289 |  |  | 112 P 9/10e | ml
290 |  |  | 224 P 9/10e | ml
291 |  |  | 1 P 9/10e CR 1 | ml
| * | Câbles informatiques et téléphoniques :
Fourniture et pose de câbles MNC des Ets INFRA +, compris toutes sujétions :
292 |  | MNC 88 - 120 W 350 MHz (1 x 4 paires) catégorie 6 |  | ml
293 |  | MNC 880 - 100 W 350 MHz (2 x 4 paires) catégorie 6 |  | ml
294 |  | MNGX 800 - 100 W catégorie 6 en câble bleu (2 x 4 paires) |  | ml
| * | Pour les câbles isolants avec protection extérieure PVC (type U 1000 Ro 2V et CR 1) se reporter aux articles courant fort, paragraphe D
| * | Pour les Tubes IRO se reporter aux articles courant fort, paragraphe E
| * | Pour les chemins de câbles se reporter aux articles courant fort, paragraphe F
L - DÉTECTION INCENDIE
| * | SDI / CMSI
Pour les raccordements au SDI et au CMSI la programmation des matériels installés, l'entreprise à l'obligation de le faire réaliser par le mainteneur titulaire du site. La proposition de l'entreprise tient en compte cette contrainte obligatoire.
Fourniture et pose de matériel (y compris fixations, raccordement et toutes sujétions) :
| * | Centrale SDI ALTAIR 1000
295 |  | - | Carte ALBA | U
296 |  | - | Carte CPUB | U
297 |  | - | Carte CGDO | U
298 |  | - | Carte C2OR | U
| * | Détecteurs type ORION
299 |  | - | Détecteur OAO | U
300 |  | - | Détecteur OAT | U
301 |  | - | Détecteur DM BMAL | U
302 |  | - | Détecteur DM BMAL Etanche | U
| * | Alarmes
303 |  | - | Répétiteur ALTRA | U
304 |  | - | Répétiteur ALTRA + | U
305 |  | - | Flash | U
306 |  | - | Visiodef (Unité centrale + Programmation) | U
| * | Centrale CMSI ANTARES
307 |  | - | Carte UCB | U
308 |  | - | Carte PIM | U
309 |  | - | Carte MGE | U
310 |  | - | Carte UCE | U
311 |  | - | Carte REG 24 | U
312 |  | - | Carte BDA | U
313 |  | - | Carte GLDA | U
314 |  | - | Carte LCA 8A | U
315 |  | - | Module SC8 SC16 SC24 | U
316 |  | - | Module MTE | U
317 |  | - | Module MTA | U
318 |  | - | Module MDR | U
| * | Divers
319 |  | - | Batterie 12V 7Ah | U
320 |  | - | Batterie 12V 12Ah | U
321 |  | - | Batterie 12V 17Ah | U
322 |  | - | Batterie 12V 24Ah | U
323 |  | - | Batterie 12V 38Ah | U
324 |  | - | Batterie 12V 65Ah | U
325 |  | - | Coffret de relayage 9 Ampéres | U
326 |  | - | Coffret de relayage 12 Ampéres | U
327 |  | - | Coffret de relayage 25 Ampéres | U
328 |  | - | Coffret de relayage 25 Ampéres (2 vitesses) | U
329 |  | - | Coffret de relayage 32 Ampéres | U
Main d'œuvre
330 | * | Mise en service d'un point SDI |  | U
331 | * | Mise en service d'un point CMSI |  | U
| * | Mise à jour des dossiers techniques :
332 | - | dossier plans pour 1 point SDI ou CMSI |  | U
333 | - | dossier SSI pour 1 point SDI ou CMSI |  | U
334 | - | Mise à jour du VISIODEF |  | U
| * | Travaux en régie :
335 | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues aux heures ouvrables |  | H
336 | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues en dehors des heures ouvrables |  | H
337 | - | Reprogramation de ECS et essai |  | H
338 | - | Reprogramation de CMSI et essai, suite à modification |  | H
Nota particulier SSI/SDI :
Dans le cas où la même commande comporte plus de 3 interventions à réaliser
simultanément, les prix du présent bordereau subiront un rabais de 10%.
Nota général :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.)
comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode
d'emploi, cahier de test (réflectométrique) et recette informatique (appareil homologué
catégorie 6)
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Le montant de ces travaux sera basé sur la base de prix "Batiprix"
M - TÉLÉPHONE
| * | Pour les câbles se reporter au début des articles courant faible
| * | Pour les gaines, moulures se reporter aux articles courant fort, paragraphe E
| * | Pour les chemins de câbles se reporter aux articles courant fort, paragraphe F
339 | * | Fourniture et pose de répartiteur téléphonique capoté, équipé de |  | U
réglettes bleues marque POUYET et de réglettes oranges marque
POUYET - Réf.: P24921 AB
340 | * | Fourniture et pose de répartiteur téléphonique capoté, équipé de |  | U
réglettes bleues marque POUYET et de réglettes oranges marque
POUYET - Réf.: P24920 AB bleu
341 | * | Cordons 2 points RJ45 pour le raccordement téléphone réglette RJ/RJ |  | U
N - TÉLÉVISION
342 | * | Câble coaxial 75 Ohms pour réseau télévision |  | ml
| * | Fourniture et pose d'un amplificateur multibande
343 |  | - | 30 db | U
344 |  | - | 38 db | U
345 |  | - | 44 db | U
| * | Fourniture et pose de dérivateur
346 |  | - | 2 directions | U
347 |  | - | 4 directions | U
O - APPEL MALADE
348 | * | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un système d'appel malade ZETTLER type médical 800 avec module de phonie, depuis système existant comprenant : |  | U
|  | - | Terminal de communication (chambre) avec boutons et afficheurs
|  | - | Prise et manipulateur Tête de lit
|  | - | Prise Diagnostique Tête de lit
|  | - | Appel sanitaire
|  | - | Bouto Acquitement sanitaire + voyant tranquilisation
|  | - | Hublot couloir
349 | - | Pour 1 chambre à 1 lit |  | U
350 | - | Pour 1 chambre à 2 lits |  | U
351 | - | Moins value par chambre à 1 lit supplémentaire |  | U
352 | - | Moins value par chambre à 2 lits supplémentaire |  | U
353 | - | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un terminal de communication |  | U
de chambre
354 | - | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une prise et d'un manipulateur Tête de lit |  | U
355 | - | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une prise Diagnostique |  | U
356 | - | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'une tirette d'appel de sanitaire |  | U
357 | - | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un bouton d'acquittement + voyant |  | U
de tranquilisation
358 | - | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un hublot de couloir |  | U
Q - ALARME TECHNIQUE
359 | * | Fourniture, pose et raccordement au contact d'appels laissés en |  | U
attente d'une centrale d'alarme à affichage digital - ce coffret sera
installé dans un coffret NUGELEC type SAT Réf. : 32064 pour
10 alarmes
360 |  | - | Moins value pour alarme en moins | U
361 |  | - | Plus value pour alarme en plus | U
R - INFORMATIQUE
| * | Armoire
362 |  | - | 19'' 42U colonne sur roulettes profondeur 800 | U
363 |  | - | 19'' 42U colonne sur roulettes profondeur 600 | U
364 |  | - | 19'' 47U colonne sur roulettes | U
365 |  | - | 19'' 16U murale pivotante ouverture avant/arrière | U
366 | * | Panneau équipés de 24 connecteurs RJ45 de catégorie 6 STP 9 contacts de Réf. 327 02 de marque Legrand |  | U
367 | * | Panneau équipés de 24 connecteurs RJ45 de catégorie 7 STP 9 contacts de Réf. 327 23 de marque Legrand |  | U
368 | * | PC RJ 45 catégorie 6 sur rack baie 19" (1 module) |  | U
369 | * | Plaques avec ventilateurs pour la baie sur roulettes |  | U
370 | * | Plaques avec ventilateurs pour la baie murale |  | U
371 | * | Jeu de glissières fixes de Réf. 346 79 de marque Legrand |  | U
372 | * | Jeu de glissières fixes de Réf. 346 80 de marque Legrand |  | U
373 | * | Passe fils 1U, 2 axes, métallique de Réf. 332 46 de marque Legrand |  | U
374 | * | Passe fils 1U avec balai de Réf. 332 47 de marque Legrand |  | U
375 | * | Blocs de prises 2U avec 6 prises avec disjoncteur Réf. 332 37 |  | U
de marque Legrand
376 | * | Tiroir optique 19'' de Réf. 331 22 de marque Legrand |  | U
377 | * | Blocs fibres optiques ST pour fibre multimodede Réf. 327 28 de marque Legrand |  | U
Nota :
Tout le matériel informatique sera de catégorie 6. A la réception de toute installation de câblage informatique. Un document sera fourni, indiquant les éventuels dépairages, la longueur exacte du câble. Toutes les liaisons informatiques seront repérées, tant au niveau de la prise terminale, qu'au niveau du module de brassage, selon le plan de l'établissement.
Il sera procédé à un recettage des câbles informatiques (appareil homologué catégorie 6) y compris rapport d'essais, cahier de test réflectométrique, mesures d'affaiblissement, longueurs de cables, identification précise,… prix pour un câble de 2x4 paires
T - ALARME INTRUSION
| * | Fourniture et pose d'une centrale d'alarme anti intrusion de marque
COOPER, ARITECH, ou équivalent (adressable)
378 |  | - | - Type : | U
379 |  | - |  | U
| * | Fourniture, pose et raccordement :
380 |  | - | Radar IR avec rotule | U
381 |  |  | Radar double technologie | U
382 |  |  | Radar triple technologie | U
383 |  | - | Contact de portes | U
384 |  | - | Contact de fenêtres | U
385 |  |  | Contact bris de glace | U
386 |  | - | Détecteurs pour coffre | U
387 |  | - | Clavier de mise en alarme | U
388 |  |  | Module d'extension | U
389 |  | - | Sirène HP intérieure | U
390 |  | - | Sirène HP extérieure | U
391 |  | - | Unité de gestion | U
392 |  | - | Terminal de commande | U
U - TRAVAUX DIVERS
Percements dans murs, cloisons, planchers, etc. et rebouchement au plâtre ou au ciment de degré CF requis, avec raccords aux deux parements au centimètre de profondeur.
|  | - | Jusqu'à 10 cm de diamètre ou de côté
393 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | cm
394 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | cm
|  | - | De 11 à 20 cm de diamètre ou de côté
395 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | cm
396 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | cm
Tranchée dans murs et cloisons y compris rebouchement et raccords, au centimètre de développement (profondeur et largeur)
|  | - | Jusqu'à 12 cm de développé
397 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | ml
398 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | ml
|  | - | De 13 à 20 cm de développé
399 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | ml
400 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | ml
|  | - | De 21 à 30 cm de développé
401 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | ml
402 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | ml
Aiguillages, quel que soit le nombre et la section des conducteurs
403 |  |  | a - en plafonds ou plancher y compris perçements éventuels | ml
404 |  |  | b - en faux-plafonds, coffrage, caniveaux | ml
405 |  |  | c - en gaines ou fourreaux en place | ml
406 |  | Recherche de défauts de circuit au départ de tableau ou d'armoire, y compris débornage et rebornage (à l'unité d'appareillage ou de point lumineux) |  | U
407 |  | Raccordements d'ouvrages réalisés par d'autres corps d'état (chauffe-eau / portes automatiques, etc.) |  | U
408 |  | Dépose, stockage, repose de dalles faux-plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions |  | m²
Dépose et repose de couvercles de goulottes
409 |  | - | Pour largeur inférieure ou égale à 45 mm | ml
410 |  | - | Pour largeur supérieure à 45 mm | ml
411 |  | Dépose et repose d'appareillage ou de boite de raccordement |  | U
412 |  | Mise à disposition d'un coffret de chantier y compris mise en œuvre et repliement des installations |  | U
413 |  | Mise à disposition d'un éclairage de chantier y compris mise en œuvre et repliement des installations |  | U
Fixation de câbles pour supportage en absence de chemin de câbles (à raison de 3 fixations par mètre linéaire)
414 |  | - | sur brides rilsans | ml
415 |  | - | sur colliers tamponnés | ml
416 |  | Recettage des câbles informatiques (appareil homologué catégorie 6) y compris rapport d'essais, cahier de test réflectométrique, mesures d'affaiblissement, longueurs de cables, identification précise,… prix pour un câble de 2x4 paires |  | U
Taux horaire pour travaux en régie :
417 |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues |  | H
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 10,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
418 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 25,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
419 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître
d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
N - Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
420 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
421 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
422 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
| * | Travaux en régie
423 |  | Taux horaire moyen toute qualification confondue |  | H
Nota général :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) qui doit contenir : - l’ensemble des schémas et plans au format courant, modifiables, et non propriétaire - les logigrammes, - les notices de montage, d’installation et d’utilisation, - tous les codes ingénieurs et paramètres non seulement d’usine mais aussi ceux qui ont été réalisés pour le site afin d’assurer une exploitation optimum. Aucun PV de réception ne sera signé par un représentant de l’hôpital tant que les DOE du chantier ne seront pas transmis à l’hôpital en trois versions papier ainsi qu’une version sur support numérique.