## Page de garde
HOPITAL MARITIME DE BERCK
Rue du DR V.MENARD
62600 BERCK
Bordereau de Prix
LOT N° 6 - FLUIDES MEDICAUX

## Détails
LOT N° 6 - FLUIDES MEDICAUX
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
DIRECTON DES INVESTISSEMENTS
Réprésentée par sa Directrice Madame DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de plombeire couverture seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
les devis sont transmis dans un délai de 7 jours après la demande.
les devis sont transmis par mail au demandeur
le représentant de l'entreprise est en mesure de:
répondre aux questions du représentant service technique
faire un devis,
faire un métré
répondre à une question d'un agent exécutante l'entreprise,
mettre en place un chantier,
prendre une décision engageant l'entreprise
il y aura une réunion hebdomadaire sur les sites suivants
Hopital Maritiime de BERCK
Le chargé d'affaire de l'entreprise devra être présent à la réunion hebdomadaire de chaque site.
Pour chaque réunion, une feuille d'émargement est signée par le représentant de l'entreprise.
il portera clairement son Nom et l'heure d'arrivée.
Cette feuille pourra servir à l'économiste à l'établissement des pénalités.
La pénalité est signifiée sous 7 jours au Directeur de l'entreprise.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le
vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type U et ERP 3ème catégorie.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 Nuisances sonores, vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Œuvre.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 Protection des zones d’intervention
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Œuvre.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 Mesures d’isolement du chantier et de protection des services en activité
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Œuvre, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées pas l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Œuvre.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Œuvre.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 Mesures de lutte contre le risque d’aspergillose depuis l’intérieur des zones en chantier
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 Mesures de sensibilisation du personnel du chantier
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Œuvre pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 Mesure de lutte contre le risque d’aspergillose dans les services en activité
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 Avis et recommandations du Maître d’Ouvrage
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 Permis feu
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 Présence d’amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.4.9 Qualification sous section 4
les agents sont qualifiés sous section 4
chaque agent a sur lui une copie de son attestation.
une copie de cette attestation est remise au TSH en début de chantier.
le chantier ne pourra commencer que si le TSH est en possession de l'attestation.
la date du début de chantier est spécifiée sur le bon de commande à défaut elle est communiquée
lors de la réunion du TUI.
la date de début de chantier est compatible avec les moyens du Titulaire et avec les impératifs de l'hôpital.
un délai maximum de 48 heures est octroyé au Titualire pour organiser et démarrer le chantier
les agents Non qualifiés seront éconduits du chantier.
si pour un même chantier deux fois de suite des agents doivent être éconduits, le chantier sera arrêté.
le Titulaire se verra apppliquer une pénalité de 500 €
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
toute interruption de chantier pour irrégularité au regard du risque amiante est sanctionnée par une pénalité journalière de 250€
toute interruption de plus de 30 minuites est considére comme une journée de retard.
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
Le DTA est consultable au sercvice technique.
Le DTA est mise à jour de façon mensuelle.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: région interlocuteur privilégié
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses raccords et adaptations
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Œuvre. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## LOT 06
LOT 06 : FLUIDES MEDICAUX
SITE : |  |  | HOPITAL MARITIME DE BERCK
BPU
N° |  |  |  | Unité de | P.U.
d'article | Libellé |  |  | mesure | € HT
A - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements | m²
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
2 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols | m²
3 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols | m²
4 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
5 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous | m²
jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite.
6 |  | - | Sas étanche en bois 2m x 1m x 3,5m HT 2 m2 | U
7 |  | - | Mise en place de tapis scotch 40 x 60cm | U
B - ALIMENTATION
| * | Tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "médicale NF", y compris tous
coudes et raccords, soudures brasées à l'argent
a) Tubes encastrés :
8 |  |  | Diamètre : 6/8 | ml
9 |  |  | Diamètre : 8/10 | ml
10 |  |  | Diamètre : 10/12 | ml
11 |  |  | Diamètre : 12/14 | ml
b) Tubes apparents :
12 |  |  | Diamètre : 6/8 | ml
13 |  |  | Diamètre : 8/10 | ml
14 |  |  | Diamètre : 10/12 | ml
15 |  |  | Diamètre : 12/14 | ml
16 |  |  | Diamètre : 14/16 | ml
17 |  |  | Diamètre : 16/18 | ml
18 |  |  | Diamètre : 18/20 | ml
19 |  |  | Diamètre : 20/22 | ml
20 |  |  | Diamètre : 24/26 | ml
21 |  |  | Diamètre : 26/28 | ml
22 |  |  | Diamètre : 28/30 | ml
23 |  |  | Diamètre : 30/32 | ml
24 |  |  | Diamètre : 40/42 | ml
25 |  |  | Diamètre : 50/52 | ml
| * | Tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "médicale NF", y compris tous
coudes et raccords, soudures brasées à l'argent
a) Tubes apparents: "Temix" O² (dégraissé)
26 |  |  | Diamètre: 8/10 | ml
27 |  |  | Diamètre: 10/12 | ml
28 |  |  | Diamètre: 12/14 | ml
29 |  |  | Diamètre: 14/16 | ml
30 |  |  | Diamètre: 16/18 | ml
31 |  |  | Diamètre: 18/20 | ml
32 |  |  | Diamètre: 20/22 | ml
33 |  |  | Diamètre: 24/26 | ml
34 |  |  | Diamètre: 26/28 | ml
35 |  |  | Diamètre: 28/30 | ml
36 |  |  | Diamètre: 30/32 | ml
37 |  |  | Diamètre: 40/42 | ml
38 |  |  | Diamètre: 50/52 | ml
b) Tubes inox apparent:
39 |  |  | Diamètre 10 épaisseur 1 | ml
40 |  | Boîtier métallique pour prise FM2 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | U
41 |  | Boîtier métallique pour prise FM3 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | U
42 |  | Boîtier métallique pour prise FM4 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | U
43 |  | Boîtier métallique pour prise FM6 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | U
C - APPAREILLAGES
Comprenant fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions :
| * | Prise "A.L.S" double clapet avec obturateur métallique chromé.
Dispositif "détrompeur", interdisant toute erreur de mise en place de la prise sur
44 |  | douille à braser. Etiquette d'identification (montage en saillie) |  | U
| * | Prise identique pour montage en gaine tête de lit avec étrier pour fixation de la
45 |  | douille à braser |  | U
| * | Prise identique pour montage encastré, avec boîtier d'encastrement
46 |  | en plastique |  | U
| * | Mise en conformité des prises double clapet, sur douille existante,
47 |  | remplacement du boîtier et du corps de prise |  | U
| * | Ensemble détente/régulateur de marque TAEMA UD 3,5/40
"double sécurité" pour gaz comprimé (oxygène,
comprimé azote, protoxyde d'azote, etc…) équipé de :
|  | - | 1 détendeur 8 - 3 bars +/- 10%
|  | - | 1 manomètre sur réseau primaire
|  | - | 1 manomètre sur réseau secondaire
|  | - | 2 vannes 1/4 de tour amont/aval permettant le branchement en
urgence d'une bouteille volante
|  | - | 2 prises rapides normalisées selon le gaz
|  | - | 1 coffret plastique plombable avec étiquette d'identification
|  | - | 1 vanne filtre d'isolement avec dispositif de purge du réseau réseau
secondaire
|  | - | 1 vanne 1/4 de tour en amont de cet ensemble détendeur / régulateur
ACM
|  | - | 1 plaque signalétique mentionnant la nature du gaz
48 |  |  | l'ensemble | U
49 | * | Manomètre entrée latérale D50 (0 à 12 bars) |  | U
50 | * | Vacuomètre entrée latérale D50 (0 à- 1 000 m bars) |  | U
| * | Pressostat entrée latérale D50 (0 à 12 bars) gaz comprimé, avec contact sec
51 |  | pour alarme |  | U
| * | Prises SEGA 'évacuation de gaz d'anesthésie)
52 |  |  | Event tube cuivre DN 20/22 | U
53 |  |  | Event tube PVC DN 30/32 | U
54 | * | Embout pour prise SEGA |  | U
55 | * | Prise "STAUBLY" |  | U
56 | * | Support à clapet - Labo "ALS" pour prise murale |  | U
| * | Gaines anodisées BM type 900 "Biolume" ou équivalent
57 |  |  | Blanche 65x40 | ml
58 |  |  | Grise 65x40 | ml
| * | Détendeurs:
59 |  | Fourniture et pose de détendeur oxygène "ALS" ou équivalent, y compris coffret |  | U
60 | * | Pot à niveau visible P60, fourni et posé, compris toutes sujétions |  | U
| * | Vannes d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec
raccords à braser:
61 |  |  | pour canalisations Ø 8/10, 10/12, 12/14 | U
62 |  |  | pour canalisations Ø 14/16,16/18 | U
63 |  |  | pour canalisations Ø 18/20, 20/22 | U
64 |  |  | pour canalisations Ø 24/26, 26/28 | U
65 |  |  | pour canalisations Ø 28/30, 30/32 | U
66 |  |  | pour canalisations Ø 42 | U
67 |  |  | pour canalisations Ø 52 | U
68 | * | Vanne inox pour canalisation inox Ø 10 |  | U
| * | Filtration:
a) sur réseau de gaz, comprenant filtre avec by-pass incorporé jusqu'à
22 m3/h:
69 |  |  | filtre 1 micron | U
70 |  |  | filtre submicronique 0,01 micron | U
71 |  |  | filtre bactériologique | U
b) sur réseau de vide médical:
> pot de purge à niveau visible :
72 |  |  | - pour débit 15 et 25 m³/h | U
73 |  |  | - pour débit 30/40 et 50 m³/h | U
74 |  |  | - pour débit 60 à 120 m³/h | U
75 |  |  | - pour débit 200 m³/h | U
> ensemble de filtration bactériologique comprenant
le filtre, le pot de purge à niveau visible et le by-pass :
76 |  |  | - pour débit 15 et 25 m³/h | U
77 |  |  | - pour débit 30/40 et 50 m³/h | U
78 |  |  | - pour débit 60 à 120 m³/h | U
79 |  |  | - pour débit 200 m³/h | U
| * | Système de secours de proximité (O2, AM, PV) armoire de secours, compris
80 |  | habillage, raccordements électriques CF, cf. (Modèle automatique) ensemble |  | U
81 | * | Coffret de contrôle et d'alarme |  | U
82 | * | Coffret d'alarme report |  | U
83 | * | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 3 voies type vigie 2 ou équivalent |  | U
84 | * | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 5 voies type vigie 2 ou équivalent |  | U
85 | * | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 7 voies type vigie 2 ou équivalent |  | U
| * | Fourniture et pose d'un système de report d'alarmes 7 voies vigie 1 ou
86 |  | équivalent |  | U
87 | * | Capteur analogique pour alarme sur réseau primaire |  | U
88 | * | Capteur analogique pour alarme sur réseau secondaire |  | U
89 | * | Capteur analogique pour alarme sur réseau de vide |  | U
| * | Remplacement de l'ensemble des flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 vide, 1 N20)
90 |  | sur bras mobiles |  | U
| * | Remplacement de l'ensemble des flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 vide)
91 |  | sur bras mobiles |  | U
E - GROUPES D'ASPIRATION / CENTRALES DE VIDE
| * | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre
protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et
arrêt automatique. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est
prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs
ou protections supplémentaires. MILS (EVISA) ou BUSH.
Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique, un réservoir horizontal:
92 |  |  | - Débit 15 m3/H - Réservoir 100 L | U
93 |  |  | - Débit 27 m3/H - Réservoir 200 L | U
94 |  |  | - Débit 40 m3/H - Réservoir 400 L | U
95 |  |  | - Débit 60 m3/H - Réservoir 400 L | U
96 |  |  | - Débit 100 m3/H - Réservoir 600 L | U
97 |  |  | - Débit 300 m3/H - Réservoir 1000 L | U
98 |  |  | - Débit 2x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L | U
99 |  |  | - Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 600 L | U
100 |  |  | - Débit 2x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 600 L | U
101 |  |  | - Débit 2x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L | U
Centrale de vide avec 2 pompes, 2 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal
et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège)
102 |  |  | - Débit 2x15 m3/H = 30 m3/H Réservoir 300 L | U
103 |  |  | - Débit 2x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L | U
104 |  |  | - Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 600 L | U
105 |  |  | - Débit 2x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 600 L | U
106 |  |  | - Débit 2x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L | U
107 | * | Fourniture, pose et raccordement d'un régulateur de pompe |  | U
à vide ou équivalent permettant le fonctionnement cyclique, pendulaire et personnalisé
| * | Fourniture, pose et raccordement de modules d'alarme
pour fluides médicaux
108 |  | - | Type VIGI 01 ou équivalent | U
109 |  | - | Type VIGI 02 ou équivalent | U
E - TRAVAUX EN REGIE
110 |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues |  | H
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 10,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
111 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
| * | Mise en œuvre d'une nacelle élévatrice allant de 0,00 à 25,00 mètres de
hauteur,accompagnée y compris raccordement, assurance, contrôle technique, et
112 |  | toutes sujétions de mise en sécurité. |  | P/jour
|  | Nota: | Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits
ci- avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P.
Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci
seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris
qu'après accord entre les parties.
|  | Nota bis: | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrage
exécutés (D.O.E) comprenant les plans de recollement, fiches
techniques, notices diverses, mode d'emploi, etc.