## Page de garde
HOPITAL MARITIME DE BERCK
Rue du DR V.MENARD
62600 BERCK
Bordereau de Prix
LOT N° 9 - DESAMIANTAGE

## Détails
LOT N° 9 - DESAMIANTAGE
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
DIRECTON DES INVESTISSEMENTS
Réprésentée par sa Directrice Madame DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de plombeire couverture seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
les devis sont transmis dans un délai de 7 jours après la demande.
les devis sont transmis par mail au demandeur
le représentant de l'entreprise est en mesure de:
répondre aux questions du représentant service technique
faire un devis,
faire un métré
répondre à une question d'un agent exécutante l'entreprise,
mettre en place un chantier,
prendre une décision engageant l'entreprise
il y aura une réunion hebdomadaire sur les sites suivants
Hopital Maritiime de BERCK
Le chargé d'affaire de l'entreprise devra être présent à la réunion hebdomadaire de chaque site.
Pour chaque réunion, une feuille d'émargement est signée par le représentant de l'entreprise.
il portera clairement son Nom et l'heure d'arrivée.
Cette feuille pourra servir à l'économiste à l'établissement des pénalités.
La pénalité est signifiée sous 7 jours au Directeur de l'entreprise.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Les ouvrages de faible importance, en réfection des canalisations, seront chiffrés en prenant pour base
un minimum de 2.00 ml de canalisations en remplacement entre deux éléments conservés.
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage, et le
vérificateur ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Il en sera de même pour les travaux devant être effectués en urgence, ou pendant les jours fériés, Dimanches,
et/ou nuit.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type U et ERP 3ème catégorie.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 Nuisances sonores, vibrations
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Œuvre.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 Protection des zones d’intervention
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Œuvre.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 Mesures d’isolement du chantier et de protection des services en activité
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Œuvre, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées pas l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Œuvre.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Œuvre.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 Mesures de lutte contre le risque d’aspergillose depuis l’intérieur des zones en chantier
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 Mesures de sensibilisation du personnel du chantier
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Œuvre pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 Mesure de lutte contre le risque d’aspergillose dans les services en activité
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 Avis et recommandations du Maître d’Ouvrage
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 Permis feu
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 Présence d’amiante
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.4.9 Qualification sous section 4
les agents sont qualifiés sous section 4
chaque agent a sur lui une copie de son attestation.
une copie de cette attestation est remise au TSH en début de chantier.
le chantier ne pourra commencer que si le TSH est en possession de l'attestation.
la date du début de chantier est spécifiée sur le bon de commande à défaut elle est communiquée
lors de la réunion du TUI.
la date de début de chantier est compatible avec les moyens du Titulaire et avec les impératifs de l'hôpital.
un délai maximum de 48 heures est octroyé au Titualire pour organiser et démarrer le chantier
les agents Non qualifiés seront éconduits du chantier.
si pour un même chantier deux fois de suite des agents doivent être éconduits, le chantier sera arrêté.
le Titulaire se verra apppliquer une pénalité de 500 €
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
toute interruption de chantier pour irrégularité au regard du risque amiante est sanctionnée par une pénalité journalière de 250€
toute interruption de plus de 30 minuites est considére comme une journée de retard.
la pénalité est apllicable immédiatement sur le premier mémoire présenté par l'entreprise
Le DTA est consultable au sercvice technique.
Le DTA est mise à jour de façon mensuelle.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: région interlocuteur privilégié
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses raccords et adaptations
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Œuvre. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - MODE DE METRE
Le métré s'effectue :
| a) | dans l'axe linéaire des canalisations, compte tenu des raccords si ceux-ci sont inclus dans
le prix de l'ouvrage,
| b) | suivant le linéaire des éléments droits seuls, si les raccords ne sont pas inclus dans le prix
de l'ouvrage.
Article 15 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Dans le cas de découverture partielle ou totale, l'entrepreneur procèdera à la vérification de l'état des
chevrons, sablières, coyaux, etc… Ceux en mauvais état seront obligatoirement remplacés.
| - | Le liteaunage et le voligeage seront remplacés,
| - | Les bois seront descendus et évacués. Il sera fait interdiction de brûler les bois sur place.
Bois :
Tous les bois fournis seront traités par badigeonnage aux produits solvants, fongicides et
insecticides pulvérulents.
L'entreprise devra fournir au maître d'œuvre un certificat de traitement des bois.
Matériaux de couverture :
Les matériaux de couverture (zinc, tuiles, ardoises) seront de premières catégories et
proviendront de fabricants connus, ils seront en accord avec les matériaux de couverture en
place (module, calibre, teintes, etc…).
Bâchage :
Pour tous les travaux de couverture et ouvrages annexes, il sera prévu des jeux de bâches
solidement fixées afin de protéger les parties découvertes en cours de réfection (compris
location, pose, dépose, double transport et toutes manutentions).

## lot 09
LOT 09 : DESAMIANTAGE
SITE : |  |  | HOPITAL MARITIME DE BERCK
BPU
N°article | Libellé |  |  | Unité de mesure | P.U.
€ HT
A - PREPARATION
Nota : le prix unitaire exprimé dans les articles suivants du présent bordereau s'entend par "Coût par chantier" comprenant transport, la livraison, la location et l'enlèvement du matériel en fin de chantier.
1 | * | Rédaction et transmission du plan de retrait aux organismes |  | U
2 | * | Rédaction et transmission du mode opératoire aux organismes |  | U
| * | Réalisation de Confinement de zone comprenant la fourniture, la pose, la dépose, le conditionnement, l'évacuation en fin de chantier et le traiment des déchets composée de:
3 |  | - | Paroi rigide pour isoler la zone traitée de la zone avoisinante (du sol au plafond) | m²
4 |  | - | Film polyane double couche de 200 microns d'épaisseur pour étanchéité en limite de zone, fixé par agrafes sur ossature bois y compris toutes sujetions de mise en oeuvre. | m²
5 |  | - | Film polyane pour étanchéité en limite de zone fixé par agrafes et ruban adhésif y compris toutes sujetions de mise en oeuvre. | m²
Protection des surfaces non dépolluables :
6 |  |  | Pour les parois verticales | m2
7 |  | - | Pour les sols | m²
8 |  | - | Pour plafond et faux plafonds | m²
9 |  | - | SAS de décontamination personnel | m²
10 |  | - | SAS déchets | m²
11 |  | - | Un essai d'étanchéité de confinement de zone "test de fumée" par appareil générateur de fumées. | U
12 |  |  | Remplacement de filtres liè aux délais et règlé sur la base d'un coût hebdomadaire de | U
13 |  |  | boite à gants pour intervention ponctuelle | U
14 | * | Mise en place d'unité de chauffage de l'eau de lavage comprenant le raccordement au réseau de l'hopital, essai d'étanchéité. |  | U
15 | * | Mise en place d'unité de filtration de l'eau de lavage comprenant le branchement,la filtration, la récupération et le traitement des eaux de lavage |  | U
16 | * | Mise en place d'un dispositif d'extraction d'air déprimogène à filtration absolue, dimmensionné à la zone de travail comprenant: caissons d'extraction composé de moteur,disjoncteur,voyant de présence tension, voyant d'indication de filtre manomètre de perte de charge, contrôleur-enregistreur de pression,alarme de contrôle de pression, y compris toutes sujetions de gaine d'évacuation de l'air. Il sera également compris le kit de filtration comprenant filtre éphémère, préfiltre, filtre absolu à très haute efficacité leur remplacement et leur traitement en déchets. |  | U
17 | * | Mise en place d'aspirateur de poussière type industriel à filtration absolue "spécial amiante"y compris toutes sujetions de remplacement de filtres |  | U
18 | * | Installation d'un Coffret electrique de chantier sur réseau de l'hopital y compris toutes sujetions de raccordement, et de contrôle par un organisme vérificateur. |  | U
| * | installation d'un cantonnement de chantier dit "base vie" comprenant vestiaire, salle de repas,et un WC chimique
19 |  | - | amenée, raccordement et enlèvement des installations | U
20 |  | - | location des installations - coût par semaine | U
| * | Protections particulières d'équipements restant en place, y compris
dépoussiérage en fin d'opération
21 |  | - | Armoires électriques | U
22 |  | - | Centrale de traitement d'air | U
23 |  | - | Equipements médicaux fixes | U
B - ANALYSE ET PRELEVEMENT
24 | * | Analyses initiales et prélèvement d'air en META |  | U
25 | * | Analyse et prélèvement d'air en META " environnementale" |  | U
26 | * | Analyse et prélèvement d'air en META " sur opérateur " |  | U
27 | * | Analyse et prélèvement d'air en META "rejet d'air " |  | U
28 | * | Analyse et prélèvement d'air en META " 1ère restitution" |  | U
29 | * | Analyse et prélèvement d'eau de rejet au MES |  | U
30 |  | Analyse et mesures libératoires de fin de travaux |  | U
C - DÉPOSE PRÉALABLE AVANT CONFINEMENT
Réalisation de Travaux annexes préalables au désamiantage comprenant :
| * | Après consignation de l'installation par les services techniques, dépose et repose d'équipements électriques tel que :
31 |  | - | Petits appareilllages électriques ( inter, prises,etc…) | U
32 |  | - | Appareils luminaires tous types | U
33 |  | - | Réseaux sous tubes | ml
34 |  | - | Armoire électrique | U
35 | * | Dépose pour réemploi de plafonds de tous types, ne contenant pas de MCA, pour permettre la réalisation du désamiantage et repose à la fin du chantier |  | m²
| * | Dépose pour réemploi des appareils sanitaires comprenant la dépose , stockage ,repose, nettoyage y compris essai d'étanchéité.
36 |  | - | Lavabo, lave mains, vasque | U
37 |  | - | Cuvette WC et réservoir, vidoir | U
| * | Dépose pour réemploi de mobilier fixe comprenant la dépose , stockage ,repose y compris nettoyage.
38 |  | - | placard , meubles hauts et bas | U
39 |  | - | paillasse, plan de travail , meubles hauts et bas | ml
D - DÉPOSE EN DÉMOLITION ET SOUS CONFINEMENT
Nota bis: les reconstructions totales de cloisonnements ou façades ne feront pas l'objet de prestations du présent bordereau. Il en est de même pour les réfections totales d'installations électriques, de peinture ou de dépose et repose d'équipements lourds dans les locaux techniques.
| * | Dépose en démolition soignée de tout élément de construction à proximité et/ou empêchant le traitement de matériau contenant de l'amiante tel que:
40 |  | - | Cloisons lourdes et parois non porteuses jusqu'à 15 cm d'épaisseur tel que carreaux de plâtre , briques, parpaings etc… | m²
41 |  | - | Cloisons légères et parois non porteuses jusqu'à 10 cm d'épaisseur tel que plaques de plâtre , panneaux de bois, etc… | m²
42 |  | - | Chape ciment sur 5 cm d'épaisseur maximum. | m²
43 |  | - | ragréage sur 1cm d'épaisseur maximum. | m²
44 |  | - | Paillasse maçonnée carrelée, y compris jambages | m²
45 |  | - | Socle en béton armé jusqu'à 15 cm d'épaisseur | m²
46 |  | - | plinthe (bois ou carrelage) sur paroi conservée | ml
47 |  | - | Bloc porte dans cloison non démolie | U
48 |  |  | piochage d'enduit muraux | m²
| * | Dépose sans réemploi de canalisations de plomberie
49 |  | - | Diamètre 10 à 100 mm | ml
50 |  | - | Diamètre 125 à 200 mm | ml
| * | Dépose sans réemploi des appareils sanitaires tel que
51 |  | - | Lavabo, lave mains, vasque | U
52 |  | - | Cuvette WC et réservoir | U
| * | Dépose sans réemploi de chemin de cables électriques type dalle marine ou Unifil tel que :
52 |  | - | de 100 à 300mm de largeur | ml
54 |  | - | de 300 à 500mm de largeur | ml
55 |  |  | Remplacement de fenetre ou vitre par contreplaqué provisoire | m²
56 |  |  | dépose de cable électrique et de sécurité incendie | ml
57 |  |  | dépose de brides | U
58 |  |  | Démolition et retrait des enrobés épaisseur inférieure à 10 cm | m²
57 |  |  | Démolition et retrait des enrobés épaisseur comprise entre 11 et 15 cm | m²
60 |  |  | Démolition et retrait des enrobés épaisseur supérieur à 15 cm | m²
61 |  |  | dépose de nez de marche | ml
E - TRAVAUX
Nota : il sera prévu pour chaque chantier de sous section III ou de sous section IV conformément à la législation en vigueur et à l'analyse de risque de l'entrepreneur, la fourniture des équipements suivants, le conditionnement et le coltinage des déchets ainsi que la livraison,la location et l'enlèvement des matériels suivants:
Equipement de protection individuelle EPI jetable et étanche aux poussières comprenant: combinaison de protection étanche aux poussières, de catégorie III type 5, 6 selon la terminologie européenne, sous vêtements gants,bottes,surbottes, casque de sécurité, harnais, etc...
Dispositif de protection respiratoire individuelle comprenant la mise en oeuvre, le contrôle de la qualité d'air par un laboratoire agrée, le masque complet à adduction d'air , y compris ceinture, cartouche filtrante, et le compresseur d'air électrique
Equipement de protection respiratoire comprenant: masque complet à ventilation assistée avec cartouche filtrante TMP3, y compris bloc moteur, batterie, ceinture.
Nota : les modes opératoires de la sous-section IV devront être envoyées, le cas échéant, à l'inspection de travail du lieu des travaux et/ou du lieu du siège de la sté, et devront avoir fait l'objet d'un chantier test et de validations justifiant les émissions de fibres d'amiantes selon analyse de risque.
62 | * | Dépose de dalles de sol en amiante par procédé adapté, y compris enlèvement de la colle |  | m²
Encapsulage de dalles de sol isolées en amiante selon un mode opératoire adapté et validé comprenant la dépose des dalles dégradées et la mise en oeuvre d'un revêtement de sol en résine liquide époxy bi-composant sans solvant sur la surface libérée. (SS3)
63 |  | - | surface inférieure à 0,50 m² | m²
64 |  | - | surface supérieure à 0,50 m² et inférieure à 3 m² | m²
65 | * | Enlèvement de calorifuge de tout type de matériaux y compris protection externe (plâtre, tôle, PVC) |  | ml
66 | * | Dépose de dalles de plafond amiantées |  | m²
| * | Dépose de tout élément de construction en amiante-ciment tel que :
67 |  | - | Fibro en fond de coffrage | m2
| * | Dépose de gaines de ventilation en amiante-ciment tel que :
68 |  | - | Diamètre/SECTION inférieur à 300 mm | ml
69 |  | - | Diamètre/SECTION supérieur à 300mm | ml
-
70 |  | - | Descellement en traversée murs ou planchers | U
71 | * | Enlèvement de flocage d'amiante par procédé adapté y compris toutes sujetions de mise en oeuvre. |  | m²
72 | * | Enlèvement d'enduit plâteux par procédé adapté y compris toutes sujetions de mise en oeuvre. |  | m2
73 | * | Surfactage par utilisation de produit d'imprégnation et de fixation de fibres d'amiante. |  | m²
| * | Dépose de tronçon de gaine de ventilation en acier galvanisé comportant des jointoiements en mastic contenant des MCA, par découpage de part et d'autre de la jonction amiantée.
74 |  | - | Diamètre inférieur à 200 mm | U
75 |  | - | Diamètre compris entre 200 mm et 400 mm | U
76 |  | - | Diamètre supérieur à 400 mm | U
77 |  | - | Descellement en traversée murs ou planchers | U
| * | Dépose de panneaux de protection ou d'habillage amianté
78 |  | - | Panneaux de cloison,allèges , impostes | m²
79 |  | - | Panneaux d'habillage de poteau | m²
80 |  | - | Panneaux d'habillage de gaines ou coffres | m²
81 |  | - | Panneaux de glazal sur façade extérieure | m²
82 |  | Montage, location et dépose d'éléments d'échafaudage nécessaire aux travaux |  | m²
83 |  | Enlèvement de joints amiantés sur châssis de porte |  | ml
84 | * | Enlèvement de joints de vitres sur chassis fixes |  | ml
85 | * | Enlèvement de joints de vitres sur ouvrants |  | ml
86 | * | Enlèvement de joints entre dormant et maçonnerie |  | ml
87 | * | Enlèvement de joints de meneaux de baies (en unité de meneau) |  | U
88 |  | dépose de joint de dilatation |  | ml
89 |  | dépose de calicot sur BA13 |  | ml
90 |  | dépose de brides amiantées par découpes de part et d'autre |  | U
91 | * | Dépose blocs-portes coupe-feu amiantés |  | U
92 | * | Démolition faïence ou revêtement céramique mural posé à la colle amiante |  | m²
93 | * | Démolition revêtement mural amianté autre que céramique |  | m²
94 | * | Démolition de carrelage au sol avec colle amiantée |  | m2
| * | Dépose de clapet coupe-feu :
95 |  | - | Diamètre/section < à 500 mm | U
96 |  | - | Diamètre/section > à 500 mm | U
| * | Dépose de volet coupe-feu :
97 |  | - | Diamètre < à 500 mm | U
98 |  | - | Diamètre > à 500 mm | U
| * | Découpe de tuyauteries avec isolant amianté
99 |  | - | Diamètre < à 49 mm | U
100 |  | - | Diamètre > à 49mm | U
101 |  | Retrait de calorifuge chaud et froid yc enduit de collage de l'isolant le cas échéant |  | ML
| * | Rebouchage au pourtour des volets coupe-feu :
102 |  | - | Diamètre < à 500 mm | U
103 |  | - | Diamètre > à 500 mm | U
| * | Dépose colonne de vide-ordure :
104 |  | - | Colonne | U
105 |  | - | Vidoir | U
106 |  | - | Réceptacle | U
107 | * | Remplacement de protection amiante par matériaux coupe feu 2H00 en plâtre sur tous supports avec PV de laboratoire agréé |  | m²
108 | * | Remplacement flocage coupe feu 2H avec structure d'accroche type nergalto avec PV de laboratoire agréé |  | m²
109 | * | Remplacement de calorifugeage par coquille de laine de verre ou coquille mousse avec protection PVC M1 |  | ml
110 | * | Remplacement de calorifugeage par coquille de laine de verre ou coquille mousse avec protection aluminium |  | ml
111 | * | Remplacement de calorifugeage par coquille de laine de verre ou coquille mousse avec protection toile de plâtre |  | ml
ou enduit bitumineux
Travaux ponctuel en sous section 4
112 | * | Dépose de dalles de plafond amiantées |  | m²
| * | Dépose de tout élément de construction en amiante-ciment tel que :
113 |  | - | Plaques lisses ou ondulées, démontage | m²
114 |  | - | Rives et faîtages | ml
115 |  | - | Gouttières et chéneaux de tous types | ml
116 |  | - | Couvre joint de dilatation | ml
117 | * | Dépose de dalles de sol en amiante par procédé adapté, y compris enlèvement de la colle |  | m²
118 | * | Dépose ponctuelle de matériaux divers amiantés ou au matériaux proches d'un matériau amianté. |  | U
119 | * | Enlèvement de joints de porte coupe-feu amiantées |  | ml
120 | * | Enlèvement de bâti de menuiserie scellé autour de matérieux contenant des MCA. |  | U
121 | * | Enlèvement de dalles pour ouverture d'une huisserie 0,70 à 1,40m autour de matérieux contenant des MCA |  | U
122 |  | dépose de colle de carrelage et faïence |  | m²
F - EVACUATION DES DECHETS
123 |  | Conditionnement des déchets sur zone et évacuation jusqu'au container réservé à la collecte |  | m³
124 |  | Coltinage depuis le container jusqu'au véhicule de collecte |  | m²
125 | * | Coltinage des déchets jusqu'au véhicule de collecte |  | m³
126 | * | Condition des déchets sur zone et coltinage direct jusqu'au véhicule |  | m³
127 | * | Conditionnement pour INERTAM des déchets |  | m3
| * | Pour info : enlèvement de déchets amiantés et traitement par procédé d'inertage pour les matériaux suivants:
|  | - | dalles de sol, flocage,calorifuge,amiante-ciment, EPI, confinnement, colle et mastic
|  | - | conduits et canalisations métalliques,béton, faience,menuiserie aluminium,plâtre,mortier, peinture
|  | - | portes cf , portes d'ascenseur,étuves, fours,planchers techniques,
G - TRAVAUX EN REGIE
128 |  | location engin de levage et de manutention pour accès terrasse |  | J
129 |  | dépose de point de colle sur paroi exceptionnel sur attachement |  | H
130 | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues heures et jours ouvrés |  | H
I - COEFFICIENT
Coefficient à appliquer sur les prix unitaires du bordereau pour majoration du cout de la main d'œuvre
131 | - | Pour les travaux suite à demande urgente |  | coef
J - COEFFICIENT SUR FOURNITURES HORS BORDEREAU
132 | Coefficient à appliquer sur les prix remise déduite des fournitures hors bordereau sur présentation obligatoire de la facture. |  |  | coef
|  | Nota : | Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties
|  | Nota bis : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.