Caisse d’Allocations Familiales de Paris

50 rue du Docteur Finlay

75750 PARIS CEDEX 15

MAINTENANCE DES APPAREILS DE LEVAGE DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS

Cahier des Clauses

Techniques Particulières

(C.C.T.P)

SOMMAIRE

| ARTICLE 1 | OBJET DU CCTP ET REGLEMENTATION 1.1 – Objet du CCTP 1.2 - Réglementation 1.3 – Obligation de résultat | 3 |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE 2 | DEFINITION DES PRESTATIONS 2.1 – Prestations et outils spécifiques compris dans la partie forfaitaire de chaque accord-cadre 2.2 – Prestations non comprises dans la partie forfaitaire de chaque accord-cadre | 4 |
| ARTICLE 3 | CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 3.1 – Etat initial des installations 3.2 – Horaires et délais d’interventions 3.3 – Informations et communications 3.4 – Sécurité 3.5 – Etude de sécurité 3.6 – Compétence du personnel 3.7 – Hygiène et Sécurité 3.8 – Intervention sur les installations existantes | 9 |

ARTICLE 1 – OBJET DU C.C.T.P. ET REGLEMENTATION

  - – OBJET DU C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire exécute les prestations de maintenance des appareils de levage de la Caf de Paris. Cet accord-cadre sera de type « étendu » conformément à la norme FD P82-022 ou similaire.

Les prestations sont alloties de la façon suivante :

| ## Lot n° 1 | Maintenance des appareils de levage du Site de Finlay, Paris 15e |
| --- | --- |
| lot n° 2 | Maintenance des appareils de levage des sites de Jaurès (Paris 19e), Nationale (Paris 13e), La Chapelle (Paris 18e) et Chevaleret (Paris 13e) |

La description des équipements et/ou des installations à prendre en compte est définie dans les annexes au C.C.T.P. Les interventions et les programmes de maintenance à exécuter sont dues au titre du présent accord-cadre.

Les prestations de maintenance sont définies par l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs et par le présent C.C.T.P.

Si l’accord-cadre couvre un parc d’ascenseurs, monte-charges, et monte-handicapés, chacun des appareils fera l’objet d’opérations de maintenance et de prestations de service adaptées à l’environnement, au type d’utilisation (caractéristiques des locaux desservis, type et fréquence d’utilisation), aux technologies en place et aux prescriptions du constructeur.

1.2 – REGLEMENTATION

Les prestations sont réalisées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à la matière.

En cas d’évolution de la législation pendant la durée des accords-cadres, les dispositions seront incluses ipso facto dans les obligations des parties.

De plus, chaque titulaire devra se conformer à la norme AFNOR FD P82-022 ou similaire.

1.3 – OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire est tenu d'obtenir les résultats suivants :

- garantir en permanence les performances des installations telles que construites ;

- garantir la meilleure durabilité des équipements, seul le vieillissement normal des pièces d'usure pouvant être admis.

Les résultats, et donc la qualité de la maintenance et de la conduite des installations, sont évalués par :

- la disponibilité des installations et des équipements : les appareils dont le titulaire a la charge de la maintenance doivent être en mesure de fonctionner pendant 95% de leur temps d’utilisation (temps d’utilisation : de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi inclus). Le seuil de tolérance de 5% de temps d’immobilisation est calculé par année et par appareil (à savoir : 158h d’immobilisation soit 13j) ;

- la mesure des différents paramètres caractérisant la performance des installations ;

- les délais d'intervention du personnel du titulaire pour le diagnostic et le dépannage du matériel défectueux et ensuite la durée de réparation définitive.

Ces délais d’interventions seront à tracer via une plateforme ou au travers du rapport annuel (cf. article 3.3.2 du présent CCTP).

ARTICLE 2 – DEFINITION DES PRESTATIONS

2.1 – PRESTATIONS ET OUTILS SPECIFIQUES COMPRIS DANS LA PARTIE FORFAITAIRE DE CHAQUE ACCORD-CADRE

Le prix global et forfaitaire comprend tous les frais correspondants à l'obligation faite au titulaire de fournir les moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue d'assurer :

- la prise en charge des installations ;

- la conduite et la surveillance des installations ;

- les abonnements GSM (y compris fourniture et pose de la carte SIM et tous frais annexes) NB : les kits GSM sont installés sur nos appareils (hors EPMR et plateformes) en 4G ;

- la maintenance préventive systématique et conditionnelle ;

- la maintenance corrective et curative (réparation ou remplacement de matériel) ;

- l'astreinte et les dépannages effectués de jour ou de nuit, durant les jours ouvrables ou non ;

- le suivi des documents de maintenance ;

- l'assistance technique ;

- le pilotage et la coordination des opérations de maintenance ;

- la veille juridique et réglementaire ;

- la fourniture des outils (POM et HAND TERMINAL selon les lots) en modes lecture et écriture ;

- l’accompagnement du bureau de contrôle lors des visites obligatoires et la réalisation des essais conformément à la règlementation en vigueur ;

- la levée de réserves suite aux observations du contrôleur technique ;

- la formation du personnel à la désincarcération (pour 10 personnes/site/an).

### Organisation du plan d’entretien :

La maintenance préventive à mettre en place par le prestataire sera conforme à l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs et à son annexe. Elle sera adaptée à la technologie des appareils et organisée selon le rythme suivant :

      - Visites régulières espacées au maximum de 6 semaines incluant :

        - vérifications en cabine : éclairage principal, fixation main-courante et miroir, boîte à boutons y compris lumineux et indicateurs, fonctionnement du dispositif de demande de secours, absence de bruit ou de vibration anormale lors du déplacement ;

        - vérifications sur les baies et portes palières : efficacité des verrouillages et contacts de fermeture ainsi que dispositif de contrôle du déverrouillage de secours (si existant), boutons d’appel paliers y compris lumineux et indicateurs, absence de bruit anormal de fonctionnement de la porte du niveau principal ;

        - vérifications sur la porte de cabine : verrouillage et contact de fermeture ainsi que dispositif de réouverture et absence de bruit anormal de fonctionnement ;

        - vérification au palier : précision d’arrêt et de nivelage ;

        - Vérifications sur moteur/génératrice/réducteur : niveau d’huile du réducteur, absence de bruit anormal de fonctionnement, absence de fuites d’huile ;

        - vérifications sur armoire de commande et câblage électrique dans le local e machines : propreté de l’intérieur de l’armoire et absence de bruit ou de vibration anormale.

      - Visites semestrielles incluant :

        - vérification de la propreté et lubrification du frein ;

        - contrôle de l’opérateur de porte : courroie et patins ;

        - contrôle du frein machine : garniture et points durs ;

        - vérification éclairage gaines et secours machineries ;

        - vérification des pouliers de traction, de déflexion, de renvoi et de mouflage ;

        - vérification du vérin, du système antidérive et du bloc de commande (électrovanne, pompe à main limiteur de pression) ;

        - vérification du détecteur de patinage ;

        - vérification des fins de course cabine haut et bas ;

        - vérification des câbles de suspension et leurs extrémités.

      - Visites annuelles incluant :

        - nettoyage du toit de cabine, du fond de cuvette et du local de machines ;

        - contrôle de l’éclairage du local de machines ;

        - contrôle de l’usure des poulies de traction, déflexion, renvoi, mouflage ;

        - vérification du fonctionnement du limiteur de vitesse et de la poulie tendeuse ;

        - vérification du fonctionnement du parachute et/ou dispositif contre la vitesse excessive en montée (si existant) ou de tout autre dispositif anti-chute ;

        - essai des sécurités « fins de course » ;

        - vérification des amortisseurs ;

        - contrôle de commande pompier ;

        - vérification du système de surcharge ;

        - nettoyage, vérification et réglage de l’ensemble des systèmes de suspensions des portes palières et cabines : galets, contre galets et câblettes ;

        - vérification du réducteur : jeu, vis / couronne butée.

Lorsque le rapport du contrôle technique réglementaire lui est transmis, le prestataire prend les dispositions nécessaires pour supprimer les défauts constatés présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement des ascenseurs qu’aura relevé ledit contrôle technique. Il dispose d’un délai maximal de 60 jours ouvrés à compter de la date d’envoi du rapport. Faute de quoi des pénalités seront appliquées au titulaire (C.C.A.P).

### Conditions d’exécution de la maintenance (préventive et corrective) :

La maintenance des installations sera effectuée du lundi au vendredi, hors jours fériés, entre 7H00 et 18H30.

### Assistance lors du contrôle technique réglementaire :

L’accord-cadre inclut l’assistance d’un technicien lors du contrôle technique obligatoire prévu dans les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que lors de tout autre contrôle technique, quel qu’en soit le nombre et la périodicité décidé par la Caf de Paris. Le rendez-vous sera convenu à l’avance entre le titulaire, l'organisme et le contrôleur technique. Le titulaire sera prévenu deux semaines à l’avance. Il s’engage à désigner un représentant possédant toutes les qualifications nécessaires pour y participer.

A l’issu de la réception du rapport émis par le bureau de contrôle, le titulaire devra lever les réserves existantes (s’il y a lieu) sous un délai d’un mois.

Veille juridique et réglementaire :

Le titulaire informe la Caf de Paris de toutes les évolutions juridiques et réglementaires ayant un impact sur les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de maintenance des appareils de levage. Il établit sur demande de la Caf de Paris une évaluation du montant engendré par ces évolutions.

Critère de vétusté :

Conformément à la norme AFNOR FD P82-022 de septembre 2005 ou similaire, la vétusté ne peut atteindre les composants d’une installation avant un délai minimum à compter de la date d’installation du composant concerné suivant les critères ci-après :

- 30 ans pour les organes mécaniques (par exemple : treuils, parties mécaniques du frein, poulies, guides, parachutes) ;

- 20 ans pour les organes électromécaniques (par exemple : moteurs, parties électriques du frein, dispositifs de sélection, armoires de commande, serrures, canalisations électriques, etc.) ;

- 10 ans pour les composants électroniques.

Réparation ou remplacement de matériel

La maintenance préventive ou corrective intègre la réparation ou le remplacement si nécessaire de certaines pièces de l’installation lorsqu’elles présentent une usure excessive ou ne remplissent plus correctement leur usage afin de prévenir toutes pannes.

Le prestataire aura à sa charge le remplacement ou la réparation des pièces listées ci-dessous dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter de la mise à l’arrêt de l’appareil par le titulaire.

Ce délai pourra être revu à la hausse après accord du pouvoir adjudicateur avec justification du titulaire (mail, délai de livraison du fournisseur…).

La liste des pièces ci-après est non exhaustive et est comprise dans le contrat dit « garantie étendue » :

- Cabine

- boutons de commande y compris leur signalisation lumineuse et sonore, interface usager de l'appel de secours (bouton avec leur signalisation et haut-parleur et micro si existant) ;

- paumelles de portes ;

- contacts de portes ;

- ferme porte automatique de porte battante ;

- coulisseaux de cabine, y compris garniture ;

- galets de suspension et contacts de porte ;

- dispositif mécanique de réouverture de porte ;

- câblages électriques ou électroniques, boîtier d'inspection ;

- opérateur de porte, tout dispositif de réouverture de porte sans choc ;

- dispositif de demande de secours, signalétique de position et de direction ;

- parachutes, rollers ;

- garde pied mobile ;

- dispositifs antidérive hydrauliques.

- Paliers

- ferme porte automatique de porte battante ;

- serrures ;

- contacts de porte ;

- cellules toute hauteur ;

- paumelles de porte ;

- galets de suspension ;

- patins de guidage des portes ;

- boutons d’appel, y compris voyants lumineux ;

- contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières ;

- signalétique de position et de direction ;

- dispositif de manœuvre pompier ;

- dispositif contre le déverrouillage illicite.

- Machinerie

- armoires DTU ;

- balais du moteur ;

- tous fusibles ;

- électrovannes ;

- pompes et joints ;

- sur le moteur : Roulements, paliers, bobinages, rotor et stator ;

- sur le treuil : Arbre à vis, engrenage, poulie, paliers, roulements, coussinets ;

- sur le frein : mâchoires, bobines, garnitures ;

- sur l'armoire de commande : bobines, relais, redresseurs, résistances, contacts fixes et mobiles, transformateurs, organes de sélecteurs, contrôleurs d'étages, cartes et composants électroniques, dispositifs contre la vitesse excessive en montée, dispositifs de protection contre les surintensités et surchauffes ;

- sur la centrale hydraulique : distributeur, électrovannes, pompes et joints, filtres, appoint d'huile hydraulique ;

- limiteur de vitesse, poulie de tension ;

- onduleurs ;

- kit GSM.

- Gaines

- Coulisseaux de contrepoids ;

- Câble ou chaîne ou courroies de traction, de limiteur de vitesse, de compensation et de sélecteur d'étages ;

- Impulseurs, orlenteurs, contacts fixes et mobiles, interrupteur d'étage et de fin de course ;

- Câbles souples pendentifs ;

- Poulies de renvoie ;

- Amortisseurs ;

- Sur le vérin : Joints d'étanchéité et soupape de rupture.

- Eclairage

- LED cabine, machinerie et gaine ;

- éclairage de secours (batteries, piles et accumulateurs).

- Synthèse vocale

- manœuvre liftier – retour au niveau de référence ;

- interphonie ou téléphonie – hotline via GSM.

- PC Sécurité

- équipement interphonie entre le PC Sécurité et la cabine

- la liaison machinerie vers le poste de gardien ou de la sécurité ;

- la programmation de la descente des cabines au rdc en cas de déclenchement de la centrale incendie.

### Fourniture des pièces de rechange :

Les caractéristiques techniques des matières consommables indispensables à un fonctionnement correct et les pièces détachées mises en œuvre seront conformes aux spécifications du constructeur.

2.2 – PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA PARTIE FORFAITAIRE DE CHAQUE ACCORD-CADRE

La partie forfaitaire n’intègre pas :

- le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, orages ou foudre ;

- le remplacement des pièces obsolètes, les travaux d'amélioration, de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables ;

- les pièces constituant la structure de la cabine (arcade et plancher) ;

- les vantaux de portes cabines et palières ;

- les poignées de portes cabine et palières ;

- le nettoyage de l’intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et des seuils de portes cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaines.

Pour les pièces listées ci-dessus, le prestataire devra indiquer :

- un coefficient de revente des pièces détachées ;

- le coût horaire pour un technicien et son déplacement.

Si un besoin s’exprime sur les prestations exclues du forfait, il fera l’objet d’un bon de commande après acceptation du pouvoir adjudicateur d’un devis établi par le titulaire sous un délai de 48h. Les conditions de passation des commandes sont prévues au CCAP.

Le délai maximal de remise en service après constatation de la panne ne doit pas dépasser 1 mois.

Ce délai comprend :

- la constatation de la panne ;

- l’établissement du devis si pièces ou organes non compris dans les critères de vétustés (§ critères de vétusté) ;

- la validation du devis par la Caf de Paris le cas échéant ;

- la fourniture et remise en service.

Par ailleurs, à la demande du pouvoir adjudicateur il sera demandé au prestataire une prestation chiffrée dans le BPU d’une présence d’un technicien un samedi pendant une durée de 4h ouvrées pour assistance technique (mise à l’arrêt et redémarrage des appareils).

La mise à l’arrêt et le redémarrage des appareils sera à l’entière responsabilité du titulaire de l’accord-cadre. Aucun dédommagement ni compensation financière ne pourront être demandés à la Caf de Paris outre ceux décrits au paragraphe « Critères de vétustés ».

Toute réparation (main d’œuvre + fourniture) sera donc à la charge du titulaire.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 – ETAT INITIAL DES INSTALLATIONS

### 3.1.1 – Prescriptions générales :

En cas de changement de titulaire lors de l’attribution de l’accord-cadre, un état des lieux initial et contradictoire de l’installation sera dressé entre l'organisme et le prestataire dans le mois qui suit la notification du nouvel accord-cadre. Ce document constituera une des pièces contractuelles de l’accord-cadre. Le titulaire s’engage, en fin d’exécution de l’accord-cadre, à laisser les installations en état normal d’entretien et de fonctionnement.

La Caf de Paris se réserve le droit, en cours d’exécution, ou à l’issue de celui-ci, de faire contrôler l’état des installations maintenues par un organisme indépendant.

La correction de toute détérioration anormale imputable à un mauvais entretien des installations de la part du titulaire sera mise à la charge de ce dernier, soit qu’il exécute lui-même la réparation dans un délai d’un 1 mois à compter de la date à laquelle cette détérioration aura été constatée, soit que cette réparation soit effectuée par un tiers aux frais et risques du titulaire.

### 3.1.2 – Prescriptions spécifiques :

La réalisation de l’état des lieux entraine l’exécution des opérations ci-dessous :

a) pour les ascenseurs et monte-charges :

- l'état général intérieur de la cabine et les divers équipements (parois, plancher, plafond, miroir, main courante, boite à boutons, etc.) ;

- l'éclairage cabine, les voyants de la boite à boutons, les flèches de sens, l'indicateur de niveaux, etc. ;

- l'alarme, la téléalarme ou la télésurveillance : le montant forfaitaire de chaque équipement inclus l’abonnement GSM et tous frais annexes ;

- une course étage par étage en montée, contrôler la précision d'arrêt ;

- le verrouillage mécanique des portes ;

- le non-démarrage portes ouvertes ;

- le fonctionnement des portes (bruit, alignement, etc.) ;

- la propreté des seuils des portes cabines et palières ;

- le choc, la cellule, le bouton de réouverture des portes, le système de maintien en ouverture des portes ;

- en descente, à pied, le fonctionnement de l'appel palier ;

- les voyants des appels paliers, les flèches de sens, les indicateurs de niveaux, etc. ;

- la présence de la boite d'accès machinerie "POMPIERS" et des clefs à l'intérieur ;

- la présence de pancartes : accès machinerie, local poulies, dépannage manuel, des schémas, etc. ;

- l'éclairage de la machinerie, du local poulies (éclairage normal et secours), de la gaine,

- les niveaux d'huile moteur et du réducteur ;

- une course dans les deux sens, contrôler le glissement du frein et l'état de la poulie de traction et l'adhérence des câbles de traction ;

- le fonctionnement des systèmes d'information (hors service, zone de déverrouillage, etc.).

b) pour les monte-handicapés (ELEVATEURS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE)

- Essais de fonctionnement ;

- Essais des systèmes de sécurité.

Une démarche identique sera entreprise pour toute installation neuve (ou extension), transformation dont l’importance est jugée suffisante par la Caf, à condition que cette transformation soit exécutée pendant la durée de l’accord-cadre.

3.2 – HORAIRES ET DELAIS D’INTERVENTION

### 3.2.1 - Réception des demandes d’intervention :

Le titulaire doit disposer d'un service de réception des demandes d’intervention par téléphone ou e-mail disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, intégré à sa structure. Ce service devra être accessible à tout moment par la Caf de Paris ou toute autre personne désignée par l'organisme pour le suivi des interventions. Les appels pour demande d'intervention ne pourront en aucun cas être reçus sur répondeur.

Le délai court à compter de l’heure d’appel téléphonique de la Caf de Paris, appel traçable via Hotline du titulaire ou mail de réception, ou via la notification dans la main courante du poste centrale de sécurité.

### 3.2.2 - Déblocage des personnes bloquées en cabine :

En cas de passagers bloqués en cabine, le titulaire interviendra 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et dans un délai maximum d’une heure à partir de la réception de la demande d’intervention émanant de l'organisme.

### 3.2.3 - Dépannage :

En cas de non-fonctionnement d'un appareil, le titulaire s'engage à intervenir sur site 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le délai maximum pour arriver sur site est de 2 heures à compter de la réception de la demande d’intervention, faute de quoi la Caf de Paris pourra appliquer des pénalités de retard tel que définies au C.C.A.P.

### 3.2.4 - Remise en service :

De façon générale, la remise en service devra être effectuée dans les 6 heures ouvrables suivant l'arrivée sur site du dépanneur.

Dans le cas où le technicien devrait laisser l’ascenseur arrêté au terme de son intervention, le correspondant de la Caf de Paris devra être informé de la situation et de la date prévisionnelle de remise en service par mail ou notification adressée dans l’heure qui suit l’intervention.

3.3 – INFORMATION ET COMMUNICATIONS

### 3.3.1 – Information permanente des pannes et dysfonctionnements :

Le pouvoir adjudicateur souhaite une information en temps réel de la survenance d’une panne ou d’un dysfonctionnement ainsi que des suites données aux évènements.

Les destinataires de cette information permanente sont :

- Monsieur Guillaume PELISSIE

  - 06 64 55 82 12

  - mail : guillaume.pelissie@caf75.caf.fr,

- Monsieur Pierre CASCALHEIRA

  - 06 99 13 07 17

  - mail : pierre.cascalheira@caf75.caf.fr,

- Monsieur Henri Ferreira

  - 06 17 12 01 56

  - mail : henri.ferreira@caf75.caf.fr,

Quel que soit le lieu et le modèle d’appareil en cause, le titulaire transmet aux représentants de la Caf de Paris ci-dessus désignés

- lieu et identification de l’appareil en panne ou en dysfonctionnement ;

- motif de la panne ou du dysfonctionnement ;

- compte-rendu succinct de l’intervention à savoir : réparé – pièce à commander avec délai prévisionnel d’attente ;

- et tout le suivi éventuel pour une même intervention.

3.3.2 - Carnet d’entretien et rapport annuel (art. R 125-2-1 du Code de la construction et de l’habitation) :

##### Le carnet d’entretien :

Le carnet d’entretien des ascenseurs devra être consultable à tout moment dans les machineries des appareils de levage de l'organisme ou dans les PCS. Ce carnet sera sur support papier ; il est rédigé correctement, de manière à être exploitable.

Il devra être mis à jour après chaque visite de maintenance et chaque intervention de dépannage en indiquant la date de la visite, les heures d’arrivée et de départ ainsi que les noms et identifications des techniciens qui sont intervenus. De plus, le carnet d’entretien comportera :

- La nature des observations, interventions, réglages, réparations et remplacement de pièces effectués sur l’appareil au titre de l’entretien ;

- La date et la cause des incidents, et les réparations effectuées au titre du dépannage.

Le carnet d’entretien est signé par le technicien du titulaire à chaque passage.

En l'absence de carnet d'entretien (ou en cas de mauvaise tenue du carnet d’entretien), le titulaire se verra appliquer des pénalités forfaitaires conformément aux prescriptions du C.C.A.P.

##### Le Rapport annuel :

Le titulaire fournit à chaque date anniversaire de chaque accord-cadre le rapport annuel mentionné à l’article R 125-2-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Ce rapport comportera obligatoirement :

- l’inventaire mis à jour du matériel mis en place ;

- le bilan des interventions indiquant :

- le nombre de pannes et de dépannages ;

- le nombre d’interventions de déblocage des personnes en cabine ;

- la date, la durée et la nature des interventions ;

- la durée et le temps total d’indisponibilité.

- la date et la nature des travaux effectués au cours des visites d’entretien, et dans Le cadre de prestations complémentaires ;

- des informations générales relatives à la sécurité, aux dégradations éventuelles (actes de vandalisme, et autres déprédations) : notamment les travaux modificatifs avec la justification du maintien du niveau de sécurité et du marquage CE des composants de sécurité ;

- les propositions afin d'éliminer les défauts ;

- liste des prestations spécifiquement effectuées dans le cadre de l’accord-cadre étendu pendant l'année écoulée ; l'absence de cette liste signifiera que le titulaire n'a réalisé aucune prestation au titre de l’accord-cadre étendu, en dehors de celles relevant de l'entretien minimal au sens de l'arrêté du 18 novembre 2004 ;

- les fiches de contrôle d'exploitation remplies, s'il y a lieu, par un organisme de contrôle ;

- les remarques sur l'état des installations ainsi que des prévisions de travaux que le titulaire compte effectuer au titre de l’accord-cadre étendu ;

- Préconisations d’amélioration de fonctionnement des appareils (performance, consommation, sécurité...). Ces propositions seront accompagnées d’un devis détaillé ;

- le contenu de chaque carnet d’entretien de chaque appareil.

Le titulaire apportera tout conseil relatif à une meilleure utilisation éventuelle des installations dont il a la charge.

### 3.3.3 - Rencontre du technicien avec la personne représentant la CAF de Paris :

Le technicien du titulaire s'engage à rencontrer, chaque fois que cela s’avère nécessaire, le correspondant de la Caf. Il informera notamment celle-ci de toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des installations et le bon fonctionnement des ascenseurs.

### 3.3.4 - Réunions périodiques d’exploitation :

Des réunions périodiques de suivi d’exploitation seront organisées tous les 3 mois entre le correspondant de la Caf de Paris, et le titulaire. Le titulaire établira pour cette réunion un rapport de synthèse trimestriel portant sur la tenue, la qualité, les performances des installations et équipements pris en charge dans le cadre de son accord-cadre. Ce rapport indiquera également le nombre de pannes survenues durant le trimestre par ascenseur, leurs causes, et les actions mises en œuvre afin que cela ne se reproduise plus. Un taux de fiabilité par appareil devra également apparaître. En l'absence de rapport de synthèse semestriel, le titulaire se verra appliquer des pénalités forfaitaires conformément aux prescriptions du C.C.A.P.

3.4 – SECURITE

Le personnel du titulaire devra porter une carte d’identité professionnelle et une tenue permettant d'identifier clairement l'entreprise. Sa correction vis à vis des utilisateurs ou des autres entreprises travaillant pour son compte devra être irréprochable.

Il devra entre autres se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l'organisme et observer scrupuleusement les réglementations sur la sécurité publique (ERP, Code du Travail, Hygiène et Sécurité, etc.…) et demander les autorisations nécessaires, notamment en ce qui concerne les permis de feu pour soudure, brasage, meulage, etc...

Le personnel du titulaire devra utiliser les accès les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour l'exécution des travaux et ne pénétrer ni circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties de l'établissement. L'organisme s'engage à laisser le personnel du titulaire accéder à toute heure aux installations afin d’effectuer le déblocage d’usagers en cabine.

Si nécessaire, l'organisme pourra autoriser le personnel du titulaire à intervenir 
en-dehors des horaires définis précédemment (7h00 - 18h30) afin de minimiser la durée des interventions de maintenance préventive, de réparation ou de remplacement d'organes desdites installations. Le titulaire devra enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité, tant générales que particulières à l'établissement, et devra contrôler que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés.

Il devra informer sans retard le correspondant de la Caf de Paris de toute anomalie susceptible d'entraîner des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité.

Il est interdit au personnel du titulaire de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire ou gratification quelconque.

3.5 – ETUDE DE SECURITE

Le titulaire devra, dans les 30 jours qui suivent la prise d'effet du présent accord-cadre, réaliser une étude de sécurité de chaque appareil conformément au décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008, en remettre un exemplaire à la Caf de Paris et en afficher une copie dans la machinerie.

3.6 - COMPETENCE DU PERSONNEL

Le personnel chargé de l’entretien et du dépannage doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues au décret 2008-1325 du 15 décembre 2008.

Les dispositions de l’article R.125-2-1.I du Code de la Construction et de l’Habitation, imposent que le personnel intervenant du titulaire de l’accord-cadre de maintenance, reçoive une formation appropriée.

Sur demande de la Caf de Paris, le titulaire doit pouvoir justifier de cette formation, en lui communiquant les attestations afférentes.

3.7 – HYGIENE ET SECURITE

3.7.1 - Signalisation des chantiers :

Chaque fois que cela est nécessaire, le titulaire doit, à ses frais et après approbation par le pouvoir adjudicateur, placer les barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer la signalisation et prévenir les divers usagers et personnels salariés de la présence des chantiers.

En cas de carence du titulaire ou en cas de danger, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prendre toute mesure utile aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable et sans que cette action puisse dégager la responsabilité du titulaire en cas d’accident.

Nota : il faut entendre par « chantier » toute intervention quel que soit sa nature exécutée par le titulaire, compris son ou ses co-traitants et sous-traitants.

3.7.2 - Protection de la main d'œuvre et conditions de travail :

Le titulaire est totalement responsable des conditions d’exécution des prestations dont il a la charge et exécutées par ses intervenants.

A ce titre, il appartient au titulaire d’avertir chaque intervenant des mesures à appliquer et notamment :

- Des mesures prévues pour intégrer la sécurité à l’égard des principaux risques encourus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition, que dans les différentes phases d’exécution des travaux ; il explicite en particulier les moyens de prévention concernant, d’une part, les chutes de personnel et de matériaux, d’autre part, les circulations verticales et horizontales des engins ;

- Des mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- Des mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

Les interventions du titulaire sont conformes à la réglementation du travail et doivent tenir compte des DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage) consultable sur le site.

3.7.3 - Opération d'isolement électrique et consignation :

Le titulaire se charge de procéder à toutes les opérations d'isolement électrique et de consignation à partir des tableaux électriques d'alimentation nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance.

A la demande pouvoir adjudicateur, le titulaire peut avoir à effectuer le même type d'opération afin de permettre l'exécution d'opération de maintenance dont il n’a pas la charge.

3.8 - INTERVENTION SUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES

3.8.1 - Protection des installations existantes :

La mission du titulaire étant de maintenir les installations existantes en bon état de fonctionnement, les dégâts ou les interruptions de service qui peuvent résulter de sa faute ou de sa négligence sont réparés par lui et à ses propres frais dans les délais prescrits par courrier recommandé du pouvoir adjudicateur.

A défaut d'exécution rapide de ces réparations et après courrier recommandé resté sans effet, le pouvoir adjudicateur peut, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mise en demeure, les faire exécuter aux frais du titulaire par tous les moyens qu'il juge bons.

D’une façon générale, dans le cadre de ses interventions, le titulaire doit la conservation des ouvrages autant sur les installations sur lesquelles il intervient que sur les autres matériaux, matériels ou installations. Pour cela, il prend toutes les dispositions pour la protection des existants.

3.8.2 - Modifications des installations :

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire effectuer toute extension ou modification d'installation par le personnel du titulaire ou l'entreprise qualifiée de son choix.

Il en averti le titulaire au moins deux semaines à l'avance.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire les prestations nécessaires pour assurer la maintenance, tant préventive programmée systématique et conditionnelle que curative ou corrective, de ces nouvelles installations.

Le titulaire ne peut effectuer aucune modification de son fait sans l'accord écrit du pouvoir adjudicateur sous forme d'ordre d'exécution qui fixe la date et le délai de l'intervention qui peuvent être conditionnés par les activités du bâtiment.

Si lors d'une intervention, dans un local, sur une installation, sur un équipement ou sur un matériel, le titulaire constate une détérioration de quelque nature qu'elle soit et notamment au cours d'un contrôle, d'une vérification et surtout avant de commencer un travail, il doit impérativement le signaler et le faire constater au pouvoir adjudicateur.