## Récap Fluides
Aménagement France Travail - Capesterre belle eau
DPGF - PROJET
Chap. : | Total | Prescripteur : | TECSOL ANTILLES
Objet : | Estimatif | Métreur : | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO - DCE | Révision chapitre : | 1
N° doc : | XXX | Date révision chapitre : | 2025-11-07
TOTAL
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
TOTAL H.T. y compris divers et imprévus |  | #REF!
T.V.A. |  | #REF!
TOTAL T.T.C. |  | #REF!

## CVD
Aménagement France Travail - Capesterre belle eau
| DPGF - PROJET | 0 | 0 | 0
Chap. : | Climatisation-Ventilation | Prescripteur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Objet : | ¨DPGF | Métreur : |  |  |  | TECSOL ANTILLES
Phase : | PRO/DCE | Révision chapitre : |  |  |  | 3
N° doc : | D23-1-029_PEC-PRO-CVD-DP_3.0 | Date révision chapitre : |  |  |  | 2025-11-07
| Désignation | Unités | Quantité |  | Prix H.T
|  |  | BET | Entreprise | Unitaire | TOTAL
A | TRAVAUX DE DE CLIMATISATION PAR SYSTÈME A DETENTE DIRECTE |  |  |  |  | 0
A1 | Fourniture et pose d'un groupe extérieur DRV de puissance minimale installation en terrasse |  |  |  |  | 0
| - 73,5 kWf (pouvant fonctionner à 115%) | Ens | 1 |  |  | 0
| - 28 kWf CTA | Ens | 1 |  |  | 0
| y compris kit |  |  |  |  | 0
| y compris fixation avec plots anti-vibratile au sol sur dalle béton et toute sujétions de pose |  |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose des systèmes mono-split |  |  |  |  | 0
| Mono-split mural de puissance minimale 2,2 kW |  | 5 |  |  | 0
| Modèles selon CCTP ou équivalent |  |  |  |  | 0
| Les équipements auront obligatoirement la certification Eurovent, seront Inverter |  |  |  |  | 0
| et auront un EER minimum de 3,5 - A++ |  |  |  |  | 0
| y compris liaisons frigorifques en tube cuivre calorifugé par armaflex 19 mm |  |  |  |  | 0
| y compris fixation en façade, |  |  |  |  | 0
| y compris raccordements électriques aux attentes du lot électricité, |  |  |  |  | 0
| y compris raccordements condensat, frigorifique et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
| y compris réalisation des réservations |  |  |  |  | 0
| Clapet anti retour | U | 4 |  |  | 0
0
A2 | Fourniture et pose d'isolant condensat |  |  |  |  | 0
| MANCHON ISO 1-3/8-EP09(35) ML | ml | 150 |  |  | 0
0
A3 | Manutention, levage | Ens | 1 |  |  | 0
0
A4 | Mise en service et réglage | Ens | 1 |  |  | 0
0
A5 | Mise en place et programmation GTC | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total A |  |  |  |  | 0
0
B | LIAISONS FRIGORIFIQUES |  |  |  |  | 0
B1 | Fourniture et pose de liaison cuivre pour transport de fludie frigorigène : |  |  |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 1/4'' 15ml | Ens | 5 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 3/8'' 15ml | Ens | 5 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 1/2' 15ml | Ens | 8 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 5/8' 15ml | Ens | 3 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 3/4' 4ml | Ens | 10 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 7/8' 4ml | Ens | 10 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 1' 1/8'' 4ml | Ens | 3 |  |  | 0
| tube cuivre frigo D: 1' 3/8'' 4ml | Ens | 2 |  |  | 0
| Raccord Refnets - RAC DÉRIVATION MRV 2T - 01 | U | 27 |  |  | 0
| Raccord Refnets - RAC DÉRIVATION MRV 2T - 03 | U | 1 |  |  | 0
| Raccord Refnets - RAC DÉRIVATION MRV 2T - 04 | U | 1 |  |  | 0
| Brasure et décapant | Ens | 1 |  |  | 0
0
B2 | Fourniture et pose d'isolant |  |  |  |  | 0
| ROULEAU MANCHON ISO 1/4 - EP 13 - 26ML | Ens | 3 |  |  | 0
| ROULEAU MANCHON ISO 3/8 - EP 13 - 23ML | Ens | 4 |  |  | 0
| MANCHON ISO 1/2-EP19(12) ML | ml | 104 |  |  | 0
| MANCHON ISO 5/8-EP19(22) ML | ml | 38 |  |  | 0
| MANCHON ISO 3/4-EP19(18) ML | ml | 40 |  |  | 0
| MANCHON ISO 7/8-EP19(22) ML | ml | 33 |  |  | 0
| MANCHON ISO 1-1/8-EP19(28) ML | ml | 9 |  |  | 0
| MANCHON ISO 1-3/8-EP19(35) ML | ml | 8 |  |  | 0
0
| Sous-Total B |  |  |  |  | 0
0
C | UNITES INTERIEURES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
C1 | Fourniture et pose de cassettes de puissance |  |  |  |  | 0
| - 2,2 kWf | U | 19 |  |  | 0
| - 2,8 kWf | U | 2 |  |  | 0
| - 3,6 kWf | U | 10 |  |  | 0
| - 4,5 kWf | U | 1 |  |  | 0
0
C2 | Fourniture et pose des thermostats individuels posés en saillie (y compris Air Neuf) | U | 28 |  |  | 0
| y compris fixation dans les locaux desservis, |  |  |  |  | 0
| y compris régulation électronique et raccordement électrique unités intérieures, |  |  |  |  | 0
| y compris remontée sur GTB, |  |  |  |  | 0
| y compris toutes sujétions de pose |  |  |  |  | 0
0
| Sous-Total C |  |  |  |  | 0
D | VENTILATION |  |  |  |  | 0
D1 | Fourniture et pose d'un CTA simple flux avec un débit minimum de |  |  |  |  | 0
| Air neuf : 3000m3/h | U | 1 |  |  | 0
| y compris ensemble de supportage et plot antivibratoire |  |  |  |  | 0
| y compris raccordements électriques aux attentes du lot électricité, |  |  |  |  | 0
| y compris raccordements aéraulique et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
0
D2 | Fourniture et pose d'un caisson d'extraction C4 avec un débit minimum de |  |  |  |  | 0
| Air extrait : 2321 m3/h | U | 1 |  |  | 0
| y compris ensemble de supportage et plot antivibratoire |  |  |  |  | 0
| y compris raccordements électriques aux attentes du lot électricité, |  |  |  |  | 0
| y compris raccordements aéraulique et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
0
D3 | Fourniture et pose de gaine aéraulique rectangulaire de diamètre |  |  |  |  | 0
| - Ø100mm (pour 3ml) | Ens | 38 |  |  | 0
| - Ø125mm (pour 3ml) | Ens | 11 |  |  | 0
| - Ø160mm (pour 3ml) | Ens | 12 |  |  | 0
| - Ø200mm (pour 3ml) | Ens | 22 |  |  | 0
| - Ø250mm (pour 3ml) | Ens | 13 |  |  | 0
| - Ø315mm (pour 3ml) | Ens | 27 |  |  | 0
| - Ø450mm (pour 3ml) | Ens | 4 |  |  | 0
| - Ø500mm (pour 3ml) | Ens | 7 |  |  | 0
| y compris accessoires de supportage et de fixation, protection antirouille en extérieure |  |  |  |  | 0
| y compris raccordement aux unités terminales et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
0
D4 | Fourniture et pose de réductions coniques : |  |  |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 125/100 mm | U | 2 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 160/100 mm | U | 4 |  |  | 0
| Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 200/160 | U | 2 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 200/125 mm | U | 5 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 250/200 mm | U | 6 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 315/200 mm | U | 2 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 315/250 mm | U | 2 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 355/250 mm | U | 1 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 450/315 mm | U | 1 |  |  | 0
| Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 500/315 mm | U | 1 |  |  | 0
0
D5 | Fourniture et pose de calorifuge en élastomère de type Armaflex pour canalisation de diamètre : |  |  |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 100 mm | U | 84 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 125 mm | U | 18 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 160 mm | U | 20 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 200 mm | U | 40 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 250 mm | U | 22 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 315 mm | U | 50 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 450 mm | U | 4 |  |  | 0
| Raccord mâle galva - Diamètre 500 mm | U | 8 |  |  | 0
0
D6 | Fourniture et pose de coudes 90° : |  |  |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 100 mm embouti | U | 42 |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 125 mm embouti | U | 14 |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 200 mm embouti | U | 7 |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 250 mm embouti | U | 1 |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 315 mm | U | 9 |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 450 mm | U | 1 |  |  | 0
| Coude galvanisé 90° - Diamètre 500 mm | U | 3 |  |  | 0
0
D7 | Fourniture et pose de colliers : |  |  |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 100 | U | 72 |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 125 | U | 18 |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 160 | U | 20 |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 200 | U | 40 |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 250 | U | 22 |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 315 | U | 50 |  |  | 0
| Collier galva isolé - Diamètre 450 | U | 12 |  |  | 0
0
D8 | Fourniture et pose de piquages express : |  |  |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/100 | U | 1 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/125 | U | 1 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/150-160 | U | 6 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/200 | U | 11 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/250 | U | 3 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/315-355 | U | 8 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 200/200 | U | 1 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 200/250 | U | 1 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 250/250 | U | 1 |  |  | 0
| Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 315/315 | U | 1 |  |  | 0
0
D9 | Fourniture et pose de Té 90° : |  |  |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 100/100 mm | U | 4 |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 125/100 mm | U | 1 |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 125/125 mm | U | 3 |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 200/200 mm | U | 3 |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 250/250 mm | U | 2 |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 315/125 mm | U | 1 |  |  | 0
| Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 315/315 mm | U | 1 |  |  | 0
| Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 250/160 mm | U | 1 |  |  | 0
0
D10 | Fourniture et pose de clapets coupe feu |  |  |  |  | 0
| Clapet coupe-feu ISONE2 fte 70°C d250 stock | U | 2 |  |  | 0
| Clapet coupe-feu ISONE2 fte 70°C d315 stock | U | 9 |  |  | 0
| y compris accessoires de supportage et de fixation toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
0
D11 | Fourniture et pose de flexible |  |  |  |  | 0
| Filet de 6m Algaine isolée D100 | U | 8 |  |  | 0
| Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètre 100 mm | U | 8 |  |  | 0
| Filet de 6m Algaine isolée D125 | U | 2 |  |  | 0
| Sac de 10 colliers de serrage à fil - Diamètre 125 mm | U | 2 |  |  | 0
0
D12 | Fourniture et pose d'isolation |  |  |  |  | 0
| Rouleaux de laine mineral 12 mètres x 1,15 mètres épaisseur 25mm | U | 8 |  |  | 0
0
D13 | Fourniture et pose de bouches de soufflage et reprise |  |  |  |  | 0
| Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D100 | U | 14 |  |  | 0
| Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 145 D100 | U | 22 |  |  | 0
| Manchette d'installation pour SR 143/ 145 /149 dans plafond placo lisse | U | 31 |  |  | 0
| Bouche à noyau réglable de reprise acier blanc SR 143 D125 | U | 10 |  |  | 0
| Manchette d'installation pour SR 143/ 145 /149 dans plafond placo lisse D125 | U | 12 |  |  | 0
| Régulateur de débit MR MONO D100 30m3/h | U | 14 |  |  | 0
| Régulateur de débit MR MONO D100 90m3/h | U | 22 |  |  | 0
| Régulateur de débit MR MONO D125 150m3/h | U | 10 |  |  | 0
| Régulateur de débit MR MONO D250 300m3/h | U | 0 |  |  | 0
| y compris accessoires de supportage et de fixation, protection antirouille en extérieure |  |  |  |  | 0
| y compris raccordement aux unités terminales et toutes sujétions de pose. |  |  |  |  | 0
0
D14 | Accessoires |  |  |  |  | 0
| Rouleaux bande adhésive alu : RAA de 50 m et de largeur de 50 mm | U | 3 |  |  | 0
| Pot de 6 kg de mastic acrylique | U | 1 |  |  | 0
| Boîte de 500 vis autoforeuses diamètre 4.2x19 tcb carrée | U | 2 |  |  | 0
0
| Sous-Total D |  |  |  |  | 0
0
E | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0
E1 | Etudes |  |  |  |  | 0
| Etude d'EXE : Notes de calculs, plans, schémas | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier de maintenance (DIUO) | Ens | 1 |  |  | 0
0
E2 | Autocontrôles, Essais et Mise en service |  |  |  |  | 0
| Etiquettage et repérage des réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
| Autocontrôles, Essais et Mise en service des installation de climatisation et ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
| Equilibrage, contrôle, tests, mise en route production | Ens | 1 |  |  | 0
| Equilibrage, contrôle, tests, mise en route bâtiment | Ens | 1 |  |  | 0
| Essais type AQC | Ens | 1 |  |  | 0
| Démarches et Certificats de conformité | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation client | Ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total E |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
A | TRAVAUX DE DE CLIMATISATION PAR SYSTÈME A DETENTE DIRECTE |  |  |  |  | 0
B | LIAISONS FRIGORIFIQUES |  |  |  |  | 0
C | UNITES INTERIEURES ET ACCESSOIRES |  |  |  |  | 0
D | VENTILATION |  |  |  |  | 0
E | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  | 0 |  |  | 0
T.V.A. |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0 |  |  | 0