Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.

Assainissement

Lot 2 : Bassin de Valence et bassin de La Valbonne

Longueur approximative en mètres linéaires des réseaux à entretenir sur

chaque immeuble.

50 % à nettoyer tous les ans

| bassin VALENCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | eau usées | eaux pluviales | toitures+ descentes EP |  | toitures en ML |
|  | ML | ML | ML |  |  |
| BAQUET | 200 | 1 300 | 4 500 |  | 15 batX300=4 500 |
| CANNET | 1 700 | 1 400 | 1 800 |  | 12 batx150=1 800 |
| porte les valence | 1 450 | 2 250 | 500 |  |  |
| total | 3 350 | 4 950 | 6 800 |  |  |
| bassin LA VALBONNE |  |  |  |  |  |
|  | eau usées | eaux pluviales | toitures+ descentes EP | toitures en ML |  |
|  | ML | ML | ML |  |  |
| BA278 | 5 500 | 14 000 | 14 000 | 60 batx230=14 000 |  |
| LA VALBONNE | 17 500 | 15 000 | 41 400 | 180 batX230=41 400 |  |
| total | 23 000 | 29 000 | 55 400 |  |  |

| bassin de LA VALBONNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartier | Equipement | Périodicité | position | Volume | Criticité |
| La Valbonne | Fosse septique | 12 mois | Bât 0039/371 | 11 m³ | C1 |
| La Valbonne | Fosse septique | 12 mois | Bât 0351 | 2 m³ | C1 |
| La Valbonne | Bac à graisse | 3 mois | Bât 0109 | 2 m³ | C1 |
| La Valbonne | Bac à graisse | 3 mois | Bât 0560 | 8 m³ | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0097 | 3 m³ | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0098 Devant portail |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Derrière bat 0098 |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0107 Station carburant |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0151 |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0154 | 1.5 m³ | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0523 |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0374/0375 | 44 m³ séparateur final | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0564 |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0530 et 0370 | 1 m³ | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0518 et 0042 | 10 m³ | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure |  | Bât 5148 Aire de stockage camion-citerne |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 5025 Face bat0024 |  | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 5730 | 1 m³ | C1 |
| La Valbonne | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | Bât 0040 |  | C1 |
| La Valbonne | Piège à cailloux | 4 mois | Bât 0182 | 15 m³ | C1 |
| La Valbonne | Ouvrage de décantation | 6 mois | Bât 0170/0168 | 1 m³ | C1 |
| La Valbonne | Ouvrage de décantation | 6 mois | Bât 0039 Chenil devant portail |  | C1 |
| La Valbonne | Ouvrage de décantation avec dégrilleur | 6 mois | Bât 0039 Chenil cours |  | C1 |
| La Valbonne | Ouvrage de décantation avec dégrilleur | 6 mois | Bât 0039 Chenil cours |  | C1 |
| La Valbonne | Station de refoulement | 6 mois | Bat 5020 |  | C1 |
| La Valbonne | Poste de relevage | 6 mois | Bât 0576 Gillois | 170 L | C1 |
| La Valbonne | Poste de relevage | 6 mois | Bat 5358 |  | C1 |
| BA 278 | Séparateur d’hydrocarbure TN15 | 12 mois | Bât 0020 HM5 | 1.5 m³ | C1 |
| BA 278 | Séparateur d’hydrocarbure | 12 mois | Bât 0043 HM6 | 0.6 m³ | C1 |
| BA 278 | Bac à graisse TN10 | A la demande | Bât 0030 Annexe Caudron | 1 m³ | C1 |
| BA 278 | Bac à graisse TN30 | 3 mois | Bât 0032 Mess | 3 m³ | C1 |
| BA 278 | Bac décanteur TN6 | A la demande | Bât 0042 HM3 | 0.6 m³ | C1 |
| BA 278 | Pompe de relevage | 12 mois | Bât 0101 Chenil | 1 m³ | C1 |
| bassin de VALENCE |  |  |  |  |  |
| Quartier | Equipement | Périodicité | position | Volume | Criticité |
| BILLARD | Fosse septique | 12 mois | bât 0001 | 3 m3 | C1 |
| BILLARD | Fosse septique | 12 mois | bât 0002 | 3 m3 | C1 |
| BILLARD | Fosse septique | 12 mois | bât 0003 | 3 m3 | C1 |
| BILLARD | Fosse septique | 12 mois | bât 0027 | 3 m3 | C1 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0040 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH1 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0040/0043 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH2 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0045 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH3 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0023 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH4 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0023 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH5 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0046 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH6 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0015 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH7 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0014/0015 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH8 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0079 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH9 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0009/0010 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH10 |
| base CANNET | Séparateur hydrocarbure | 6 mois | bât 0009 | 1 m3 volume à confirmer | C1 | SH11 |
| base CANNET | Bac neutraliseur d’acide | 12 mois | bât 0023 | 1 m3 | C1 |
| base CANNET | Puits filtrants | 12 mois |  | 81 x 1 m3 A entretenir par 1/3 annuel, soit 27 puits par an | C1 |
| base CANNET | Bac à graisse | 12 mois | Bât 0070 |  | C1 |
| base CANNET | Station de relevage | 6 mois | bât 0050 | Nettoyage dégrillage + 2 pompes de relevage + cuve | C1 |
| base CANNET | Station de relevage | hebdomadaire | bât 0050 | contrôle et test des 2 pompes de relevage | C1 |
| base CANNET | Cuve de rejets de carburants aéronefs | 12 mois | bât 0040 | Vidange (cuve de 4 m3 environ 2 m3 à évacuer) | C1 |
| Ferme de Juventin | Fosse septique | 12 mois |  | 5 m3 Volume préfiltre à confirmer | C1 |
| Ferme de Juventin | Bac à graisse | 12 mois |  | 1 m3 (cuisine HS) | C1 |
| Quartier BAQUET | Bac neutraliseur d’acide | 12 mois | bât 072 | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | bât 072 | 360 litres | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | bât 071 | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | bât 072 | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | bât 048 | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois | bât 043 | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 1 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 4 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Séparateur d’hydrocarbure | 6 mois |  | 4 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Bac à graisse | 6 mois | bât 0052 | 3 m3 | C1 |
| Quartier BAQUET | Puits Filtrants | 12 mois |  | 14 puits – Volume indéterminé. | C1 |
| Quartier BAQUET | Curage des grilles et caniveaux avaloirs de l’aire de lavage | 6 mois | bât 072 | 20 ml de caniveaux. | C1 |

NOTA : Prévoir une analyse annuelle des rejets en sortie de séparateur pour les sites de CANNET et BAQUET soit 24 prélèvements annuels.

| liste des matériels associés: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cette liste est loin d'être exhaustive, elle comprend notamment : |  |  |  |  |  |
|  | pompe |  |  |  |  |
|  | poire de niveaux |  |  |  |  |
|  | remontées d'alarme |  |  |  |  |
|  | et tous matériels se rapportant à l'équipement |  |  |  |  |
| Quantité moyenne de boues à évacuer par an par sites : |  |  |  |  |  |
| bassin de Valence |  | Fosses septiques |  | 20 m3 |  |
|  |  | Séparateur hydrocarbure / bac décanteur |  | 28 m3 |  |
|  |  | Bac à graisses |  | 10 m3 |  |
|  |  | Bac neutraliseur d’acide |  | m3 |  |
| bassin de la Valbonne |  | Fosses septiques |  | 23 m3 |  |
|  |  | Séparateur hydrocarbure / bac décanteur |  | 82 m3 |  |
|  |  | Bac à graisses |  | 35 m3 |  |
| Le prix de l’enlèvement de ces boues est à reporter dans le BPU dans l’onglet « sous-détail F2 » rubrique C « assistance à la personne publique » ligne « Tri, enlèvement, traitement et récolement des déchets ». |  |  |  |  |  |  |
| A. POSTE DE REFOULEMENT DU CAMP DE LA VALBONNE |  |  |  |  |  |  |
| PC de supervision de la station de refoulement. |  |  |  |  |  |  |
| · Windows |  |  |  |  |  |  |
| · Programmes d’exploitation et de supervision |  |  |  |  |  |  |
| Pompes Eaux usées |  |  |  |  |  |  |
| · Fabriquant : KSB |  |  |  |  |  |  |
| · Type : KRTF 80-252/44UEG-S IE2 |  |  |  |  |  |  |
| · Débit : 60m3/h |  |  |  |  |  |  |
| · Caractéristiques électriques : |  |  |  |  |  |  |
| o Triphasé 400v/8A/4 kW |  |  |  |  |  |  |
| Pompes Eaux pluviales |  |  |  |  |  |  |
| · Fabricant : KSB |  |  |  |  |  |  |
| · Type : KRTK 200-316/116UEG-S |  |  |  |  |  |  |
| · Débit : 525m3/h |  |  |  |  |  |  |
| · Caractéristiques électriques : |  |  |  |  |  |  |
| o Triphasé 400v/26A/11 kW |  |  |  |  |  |  |
| Agitateur |  |  |  |  |  |  |
| · Fabricant : KSB |  |  |  |  |  |  |
| · Type : Amamix C 2227/14 UDG |  |  |  |  |  |  |
| o Caractéristiques électriques : Triphasé 400v/3.1A/1.25 kW |  |  |  |  |  |  |
| Dégrilleur et vis de compactage |  |  |  |  |  |  |
| · Dégrilleur : |  |  |  |  |  |  |
| o Fabricant : FB procédés |  |  |  |  |  |  |
| o Type : Dégrilleur automatique NG |  |  |  |  |  |  |
| o Caractéristiques électriques motoréducteur : |  |  |  |  |  |  |
| § Triphasé 400v/1.15A/370W |  |  |  |  |  |  |
| · Vis de compactage : |  |  |  |  |  |  |
| o Fabricant : FB procédés |  |  |  |  |  |  |
| o Type : VCP 250 |  |  |  |  |  |  |
| o Débit 2m3/h |  |  |  |  |  |  |
| § Caractéristiques électriques motoréducteur : Triphasé 400v/0.37 à 1.1 kW |  |  |  |  |  |  |
| Vanne de vidange |  |  |  |  |  |  |
| · Vanne murale type 100M5 200x200, cadre et pelle inox commandé par un servomoteur TOR sur colonnette |  |  |  |  |  |  |
| Sondes Ultrasons |  |  |  |  |  |  |
| · Marque : Endress & Hauser |  |  |  |  |  |  |
| o Type : FDU 91 pour la hauteur d’eau dans le poste/ FDU 90 pour la hauteur d’eau sur la lame déversante |  |  |  |  |  |  |
| Poires de niveau |  |  |  |  |  |  |
| · Marque : KSB |  |  |  |  |  |  |
| · Type : REGUL’ECO |  |  |  |  |  |  |
| Débitmètre électromagnétique |  |  |  |  |  |  |
| · Marque : Endress & Hauser |  |  |  |  |  |  |
| Canon de rinçage |  |  |  |  |  |  |
| · Marque : POK |  |  |  |  |  |  |
| · Type : SNAKE |  |  |  |  |  |  |
| · Poignée de manœuvre en site (-75°/+75°) et en azimut (360°) |  |  |  |  |  |  |
| Tour de désodorisation |  |  |  |  |  |  |
| · Marque : Bohl plast environnement |  |  |  |  |  |  |
| · Débit : 800m3/h |  |  |  |  |  |  |
| · Charge de charbon actif : 800mm |  |  |  |  |  |  |
| · Ventilateur : |  |  |  |  |  |  |
| o Type 200 |  |  |  |  |  |  |
| o Débit : 500m3/h |  |  |  |  |  |  |
| o Moteur tri 0.75kW |  |  |  |  |  |  |
| B. POSTE DE RELEVAGE DU CAMP DE LA VALBONNE |  |  |  |  |  |  |
| Deux pompes de relevage |  |  |  |  |  |  |
| · Marque : XYLEM |  |  |  |  |  |  |
| · Type NP3085 MT 460 : |  |  |  |  |  |  |
| · Débit : 26m3/h – HMT 8.85mCe |  |  |  |  |  |  |
| · Tension : 400V |  |  |  |  |  |  |
| · Diamètre de refoulement pompe : 80mm |  |  |  |  |  |  |
| · Roue N : Canal semi ouverte |  |  |  |  |  |  |