Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

Lot 2 : Bassin de Valence et bassin de La Valbonne

[….]

Les réseaux eaux usées, eaux pluviales, les gouttières + descentes eaux pluviales doivent être nettoyés à une hauteur de 50% minimum par an.

Y compris les matériels associés (crapaudines, grille de retenue, etc…)

Les périodicités pour les séparateurs, bacs à graisses, fosse septiques, ouvrages de décantation (avec ou sans dégrilleur) postes de relevage, puits filtrants, bac neutraliseur d’acide, débourbeurs et pompes de relevage sont inscrites dans l’annexe 2 en face de chaque appareil.

Une fois par an :

nettoyage complet de tous les appareils listés en annexe 2,

vérifier que les poires, alarmes et systèmes associés fonctionnent,

s’assurer du bon état de la fosse,

nettoyage ou changement des filtres si besoin est.

___________________________________________

Le titulaire du marché devra effectuer l’entretien courant du poste de refoulement du site de LA VALBONNE comprenant des passages hebdomadaires, mensuels, annuels tels que décrits ci-dessous :

Un cahier sera mis en place par le titulaire. Il y sera mentionné, la date, le type de passage, les observations éventuelles et les suites données.

- Passage hebdomadaire :

  - Pompes eaux usées (station de refoulement/poste de relevage)

    - Marche / arrêt – comparaison des temps de fonctionnement des deux pompes et des débits délivrés – vérification de la moyenne du nombre de démarrages par heure

  - Pompes eaux pluviales

    - Marche / arrêt – comparaison des temps de fonctionnement des deux pompes et des débits délivrés – vérification de la moyenne du nombre de démarrages par heure

  - Agitateur

    - Marche / arrêt – vérification de la moyenne du nombre de démarrages par heure

  - Dégrilleur et vis de compactage

    - Lancement d’un cycle de dégrillage, nettoyage de la pelle, de la trémie et de la vis

  - Poubelle en sortie de la vis de compactage

    - Changement du sac, enlèvement et évacuation des déchets

  - Vanne motorisée de vidange du bassin

    - Essai de fermeture / ouverture

  - Sonde US du poste de refoulement

    - Vérification de la cohérence de la courbe sur la supervision

  - Lame déversante du regard de comptage

    - Nettoyage de la lame

  - Poires de niveau dans le poste de refoulement

    - Nettoyage et essai de bon fonctionnement

  - Débitmètre électromagnétique

    - Vérification de la cohérence de la courbe sur la supervision

  - Vérification de l’état des chaines de manutention des appareils du poste (accrochage, tension …Etc.)

- Passage trimestriel :

  - Sonde US du regard de comptage

    - Contrôle interne du zéro

  - Vannes opercules de refoulement des eaux usées

    - Essai de fermeture / ouverture

  - Canon de rinçage du bassin de rétention

    - Essai de bon fonctionnement, purge de la conduite montante et nettoyage du bassin

  - Alimentation en eau potable

    - Manœuvre des trois vannes d’alimentation enterrées (vis, bâtiment et canon de rinçage)

  - Dégrilleur et vis de compactage

    - Contrôle visuel de l’aspect de la sangle (vérifier qu’elle circule librement sans frottement latéral sur la poulie, le galet du palpeur et les flasques de tambour. Si nécessaire régler la position de la sangle et nettoyer le galet et la poulie s’ils sont encrassés).

Un compte rendu sera adressé par mail au plus tard 15 jours après la date anniversaire de la maintenance trimestrielle à l’adresse suivante :

usid-la-valbonne-cell-maint.referent.fct@intradef.gouv.fr

- Passage annuel :

  - Vanne motorisée de vidange du bassin

    - Inspection visuelle (entrées de câbles, presse-étoupes, bouchons …Etc.)

    - Vérification du bon serrage des vis entre le servomoteur et la vanne/le réducteur en respectant le couple de serrage

    - En cas de manœuvre occasionnelle : effectuer une manœuvre d’essai.

    - Pour les appareils à forme d'accouplement A:

      - Injecter la graisse polyvalente EP aux savons lithium à base d’huiles raffinées par le graisseur à l’aide d’une pompe à graisse.

      - Le graissage de la tige de la vanne doit se faire séparément.

    - Pour indice de protection IP 68, Après l’immersion prolongée :

      - Vérifier le servomoteur.

      - En cas d'entrée d’eau, vérifier et rectifier les points non étanches, sécher l’appareil de manière appropriée et vérifier sa fonctionnalité.

  - Dégrilleur et vis de compactage

    - Echange standard de la sangle

    - Vidange de l’huile du réducteur

    - Contrôles de la poulie, du galet et des patins mobiles ainsi que des deux axes d’articulation pelle/chariot et remplacement si nécessaire

    - Vérification du fonctionnement des capteurs de position (réglage et/ou remplacement si nécessaire

    - Vérification de l’état des coulisseaux (graissage et/ou remplacement si nécessaire

  - Pompes EU/EP (station de refoulement/poste de relevage)

    - Nettoyage complet

    - Contrôle de l’isolement des bobinages moteurs

    - Contrôle des câbles d’alimentation (état général, mesure conducteur de terre)

    - Contrôle du lubrifiant

    - En cas d'entrée d’eau, vérifier et rectifier les points non étanches, sécher l’appareil de manière appropriée et vérifier sa fonctionnalité.

  - Canon de rinçage

    - Graissage des raccords tournant azimut et site

  - Armoire électrique

    - Essai de déclenchement des DDR

    - Resserrage des connectiques si besoin

Tour de désodorisation

      - Changement du charbon actif une fois tous les quatre ans.

      - Enlèvement du charbon usagé

      - Evacuation de celui-ci dans une filière agréée

      - Fourniture d’un bordereau de suivi de déchets

      - Mise en place de charbon neuf

  - Agitateur

    - Révision générale

  - Disconnecteur

    - Essais sur les organes d’étanchéité et de mise à décharge

    - Une détection des défaillances et un diagnostic des anomalies de fonctionnement et des réparations à effectuer

    - Réparation ou le changement si nécessaire des pièces défectueuses

    - Mise à jour du carnet ou fichier technique et sanitaire des réseaux intérieurs de distribution concernant ces opérations

Un compte rendu sera adressé par mail au plus tard 15 jours après la maintenance annuelle à l’adresse suivante :

usid-la-valbonne-cell-maint.referent.fct@intradef.gouv.fr