Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

Eau de consommation humaine

Lot 3 : Tous bassins

Maintenance des disconnecteurs

| Nom CIC |  | Périodicité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prestations assurées | J | H | M | T | S | A |
| Disconnecteurs clapets de non retour | Vérification du fonctionnements des équipements |  |  |  |  | X |  |
|  | Nettoyage des filtres amont |  |  |  |  | X |  |
|  | Vérification de la position des orifices de décharge (évacuation gravitaire) |  |  |  |  |  | X |
|  | Vérification de l'existence des couleurs conventionnelles et pictogrammes caractéristiques |  |  |  |  |  | X |
|  | Vérification de l'étanchéité des robinets et vannes |  |  |  |  |  | X |
|  | Vérification de l'étanchéité des obturateurs, membranes, joints, pistons… |  |  |  |  |  | X |
|  | Vérification de l'ouverture et la fermeture des soupapes de décharge |  |  |  |  |  | X |
|  | Consignation dans le carnet sanitaire |  |  |  |  |  | X |
|  | Rédaction du CERFA |  |  |  |  |  | X |
|  | Vérification de la présence de gardes d'air et prises d'air |  |  |  |  |  | X |
|  | Mesure des pressions (différentielle, statique, dynamique…) |  |  |  |  |  | X |

Le château d’eau et la réserve d’eau du fort mont Verdun sont à nettoyer annuellement suivant le guide :

GUIDE TECHNIQUE : Réservoirs et canalisations d’eau destinée à la consommation humaine : inspection, nettoyage et désinfection.

Ce guide est fourni en annexe 3 lot 3 addendum 01.

Maintenance de la production d’eau potable de la BA278

| Nom CIC | Prestations à réaliser | Périodicité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | T | A |
| Forage (x2) | Vérification du bon fonctionnement | x |  |  |
|  | Contrôle des disconnecteurs |  |  | x |
| Air comprimé | Manœuvre/pilotage forcé des vannes pneumatiques |  | x |  |
|  | Vidange circuit d'air comprimé et contrôle niveau huile du compresseur |  | x |  |
|  | Contrôle des flexibles et d'absence de fuites |  | x |  |
|  | Nettoyage des filtres et remplacement le cas échéant |  | x |  |
|  | Purge des cartouches filtrantes et contrôle des pressions de fonctionnement |  | x |  |
|  | Contrôle des pressions de prégonflage sur le ballon de surpression |  |  | x |
| Surpresseur | Contrôle du clapet anti-retour |  |  | x |
|  | Vérification d'absence de fuite sur vannes pneumatiques | x |  |  |
|  | Vérification injection air sur le pot émulseur | x |  |  |
| Pompes | Vérification du bon fonctionnement | x |  |  |
|  | Vérification de l'intensité absorbée/valeurs de la plaque, si nécessaire régler le débit au moyen des vannes de la conduite de refoulement |  |  | x |
|  | Vérification du nettoyage du système de refroidissement du moteur |  |  | x |
|  | Réglage du presse-étoupe de la garniture à tresse |  |  | x |
| Unité de préparation KMNO4 | Vérification du bon fonctionnement du bac de préparation |  |  | x |
|  | Vérification du bon fonctionnement de la pompe à vide |  |  | x |
|  | Recalage des paramètres de traitement (oxygénation, dosage KMNO4) | x |  |  |
|  | Apport de produits chimique KMNO4, le cas échéant | x |  |  |
|  | Vérification niveau cuve KHRONE et fonctionnement de l'agitateur |  | x |  |
|  | Vérifier l'absence de dommage sur la membrane de la pompe dosage |  |  | x |
|  | Vérifier la fixation correcte des conduites hydrauliques au module de la pompe dosage |  |  | x |
|  | Vérifier de la position correcte des clapets d'aspiration et de refoulement sur la pompe doseuse |  |  | x |
|  | Contrôler l'étanchéité de l'ensemble du module de la pompe doseuse |  |  | x |
|  | Vérifier que le transfert est correct sur la pompe doseuse |  |  | x |
|  | Vérifier la position correcte des vis de la tête doseuse |  |  | x |
|  | Démontage et détartrage de la crépine d'aspiration sur le clapet de pied d'aspiration |  |  | x |
| Filtre à sable | Vérification du bon fonctionnement de l'unité de filtration | x |  |  |
|  | Essai de contre lavage avec les paramètres sur l'interface homme machine | x |  |  |
|  | Constat visuel contre lavage | x |  |  |
|  | Manœuvre des vannes manuelles |  | x |  |
|  | lancement d'un cycle de production |  | x |  |
|  | Lancement d'un cycle de lavage |  | x |  |
|  | Vérification de l'état du substrat filtrant |  |  | x |
|  | Appoint de substrat filtrant si besoin |  |  | x |
|  | Renouvellement substrat filtrant (tous les 6 ans) |  |  |  |
|  | Changement pouzzolane |  |  |  |
|  | Vérification de l'état des disques de rupture |  |  | x |
|  | Vérification de l'état des joints |  |  | x |
|  | Remplacement joints (tous les 3 ans) |  |  |  |
| Automate turbidimètres eau brute et eau traitée | Calibrage de l'automate |  |  | x |
|  | Contrôle absorbeur humidité | x |  |  |
|  | Nettoyage circuit alimentation turbidimètre eau brute et eau traitée |  | x |  |
|  | Nettoyage moteur des turbidimètres eau brute et eau traitée |  |  | x |
|  | Renouvellement conduite arrivée d'eau/évacuation si encrassement |  |  | x |
| pH-mètre eau brute et eau traitée | Vidange et nettoyage du bocal pH eau brute et eau traitée | x |  |  |
|  | Nettoyage flexible alimentation pH eau brute et eau traitée | x |  |  |
|  | Etalonnage (x2) |  | x |  |
|  | Changement de l'electrode (x2) |  |  | x |
|  | Démontage et nettoyage complet et neutralisation /rinçage |  |  |  |
| Chloromètre | Calibrage |  | x |  |
|  | Remplacement sonde (circuit, joints chlore et kit joint hydroéjecteur) |  |  | x |
| Unité d'injection de chlore | Inverseur PM 500: Démontage, nettoyage et remplacement des pièces d'usure (kit dentretien mentionné sur documentation technique) |  |  | x |
|  | Remplacement du filtre dessicant y compris flexing/tubing chlore |  |  | x |
|  | Démontage et remplacement des joints et tubing chlore sur l'hydro-éjecteur |  |  | x |
|  | Démontage et nettoyage de la canne d'injection |  |  | x |
|  | Mise à disposition pendant toute la durée du contrat de deux bouteilles de chlore de 49 Kg |  |  |  |
|  | Remplissage une fois/an |  |  | x |
| Turbidimètre portable | Etalonnage |  |  | x |
| Colorimètre de poche (Cl libre et total, pH) | Etalonnage |  |  | x |
|  | Chlore total - Kit de réactif |  |  | x |
|  | Chlore libre - Kit réactif |  |  | x |
| Malette mesure Fe + Mn | Calibrage |  |  | x |
| Lagune | Nettoyage et évacuation des boues (fournir un bon d'enlèvement ou BSD) |  |  | x |
|  | Vérification bon fonctionnement | x |  |  |
| Réservoir de stockage | Désinfection réglementaire |  |  | x |