## CDPGF
VENTILATION - DESENFUMAGE DU STAND DE TIR
CDPGF | [5 empty] | DCE
2025-12-07
LOT UNIQUE: CLIMATISATION VENTILATION DESENFUMAGE
| DESIGNATION | UNITE | QTE BET | QTE ENT. | P.U. | P.T.
I | SOUFFLERIE
| Souches de prise d'air neuf: déplacement grille de prise d'air neuf côté opposé à la rue, y/c rebouchage maçonné et peinture | Ens | 2 | 400
| Déconnection hydraulique, électrique | Ens | 2 | 250
| Dépose, évacuation et traitement des déchets | Ens | 1 | 6000
| Centrale de traitement d'air | Ens | 2 | 850
- Filtration: G4 à poches
- Batterie à eau glacée P=93,5kWf
- Moto-ventilateur- Débit 4 700 / 7500 m3/h
- Pression disponible minimum 700 Pa (à confirmer par ndc)
- Amortisseurs, sondes PTC, pressostat
| Variateurs 5,5kW | Ens | 2
| Volets motorisés CTA (amont/ aval) | Ens | 4
| Volets motorisés Désenfumage | Ens | 1
Total I - SOUFFLERIE
II | EXTRACTION
| Extracteur ATEX | Ens | 1 | 45000
- Filtration G4 et F7 à poches
- Debit: 17 200 m3/h
| Variateur 7,5kW | Ens | 1
| Volets motorisés EXT (amont/ aval) | Ens | 2
| Volets motorisés Désenfumage | Ens | 2
Total II - EXTRACTION
III | RESEAUX EAU GLACEE
| Tuyauterie, calorifuge cf au CCTP DN 80 | ml | 20 | 26
| Vannes d'isolement DN 80 | U | 1 | 1
| Vanne de réglage DN 80 sur retour du réseau | U | 1 | 1
| Accessoires (thermomètres, manomètre, pressostat, …) | Ens | 1 | 1
| Tuyauterie, calorifuge DN 50 pour raccordement sur réseau existant | ml | 12 | 5
| Vannes d'isolement sur réseau eau glacée DN 50 | U | 2 | 1
| Vanne de réglage sur réseau d'eau glacée DN 50 | U | 2 | 1
| Réseau condensats | ml | 10 | 1000
Total III - RESEAUX
IV | AERAULIQUE
Soufflerie
| Gaine acier galvanisé rectangulaire (plenum en partie haute) et calorifuge | m² | 6
| Fourniture et pose des grilles de soufflage | Ens | 9 | 130
| Registre de réglage plenum 200x200 | U | 1
| Paroi tôle perforée | m² | 10 | 7500
Extraction
| Gaine coupe-feu (coude) | Ens | 1
| Grille à ventelle mobiles (2m x 1m) | Ens | 1
| Gaine acier galvanisé rectangulaire (plenum en partie haute, bypass) | m² | 10
| Planum de reprise en partie haute y/c 3 grilles simple déflexion avec registre | Ens | 1
Total IV - AERAULIQUE
V | DESENFUMAGE
| Extracteur 400°C/2h - 1V y/c coffret de relayage | Ens | 1 | 45000
- Debit: 4 500 m3/h
| Boitier Arrêt pompier | U | 1
| Boîtier de réarmement | U | 1
| Déclencheur manuel | U | 1
| Percement, Socle | Ens | 1
| Gaine acier galvanisé rectangulaire - Depuis paroi latérale souche en toiture terrasse jusqu'à l'extracteur | Ens | 1
Total V - DESENFUMAGE
VI | ELECTRICITE - REGULATION - MIS EN SERVICE
| Adaptation câblage et raccordement des CTA, extracteur | Ens | 1
| Câblage Extracteur de désenfumage (TGBT - Extracteur en toiture) | Ens | 1
| Câblage Commande CMSI - Coffret relayage Extracteur | Ens | 1
| Câblage CommandeVolets | Ens | 1
| Cäblage Boitier pompier, boitier de réarmement, déclencheur manuel | Ens | 1
| Régulation / asservissement : sondes, pressostat, volets | Ens | 1
| Panneau de commande CTA et liaison bus dans le local à l'accueil | Ens | 1
| Essais et mise en service | Ens | 1 | 1100
Total VI - ELECTRICITE - REGULATION - MIS EN SERVICE
VIII | ETUDES
| Plans d'exécutions et notes de calcul | Ens | 1
| Plans, DOE | Ens | 1
Total VIII - ETUDES
TOTAL HT
TVA 8,5%
TOTAL TTC