## Phelma Campus
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Adm (A) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2299,2 m² plancher + 29 BES + 3 ambiances sur batteries centralisées
Recherche (B) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 6198 m² plancher + 108 BES sur batteries centralisées - 1 transformateur 1250 kVA Schneider et un TGBT
TP (C) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2375,29 m² plancher + 25 BES sur batteries centralisées
Ecomarch(D) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2343m² plancher + 22 BAES
Thermo (E) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2645,29 m² plancher + 54 BES sur batteries centralisées
EPM (F) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2346,11 m² plancher + 28 BES sur batteries centralisées - 1 transformateur 800kVA à huile 20000/400 Volts
Adm (A) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2299,2 m² plancher
Recherche (B) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 6198 m² plancher
TP (C) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2375,29 m² plancher
Ecomarch(D) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2343m² plancher
Thermo (E) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2645,29 m² plancher
EPM (F) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2346,11 m² plancher
Recherche (B) | Système de sécurité incendie | Triennale | à confirmer | SSI de catégorie A dans le local courrier qui gère les bâtiments A, B, C et E : 1 CMSI (ATSE-CHUBB) Détecteurs Optiques de Fumée x 42 Détecteurs Manuels x 55 Détecteurs thermovélocimètriques x 4 Indicateurs d’Action x 23 Report d’alarme x 1 Sirènes – Avertisseurs x 41 Batteries x 12 Ventouses pour Porte Coupe-Feu x 67 Désenfumage : Ouvrants à cartouche CO2 : 3 sur fenêtres à Recherche); 1 à Thermo et 4 à Adm 2 ouvrants à déclenchement électrique et relevage par treuil à TP 2 ouvrants à relevage par treuil à EPM
Ecomarch(D) | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B 1 centrale CMSI B 4MT+EA2a ECB3008 8 BOUCLES DM - NUG3123 8 DM. MDS 3000 SAILLIE - NUG30316 - NUG30450 12 sirènes DSB3000 CLASSE B 90dB - NUG30450 1 Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et sonore classe B DSB3000 - IP21C - NUG30496 7 Diffuseurs Lumineux Solista LX W Mutal avec corps blanc et LED rouge – IP33C - NUG30492 1 AES : NUG34166 1 Transmetteur GSM
EPM (F) | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | à déterminer
Recherche (B) | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie haute 1 ascenseur de charge : SORETEX 1969, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute
Recherche (B) | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie haute
Recherche (B) | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie haute
TP (C) | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie basse
TP (C) | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie basse
TP (C) | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie basse
Thermo (E) | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur de charge : SANGALLI 1976, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute
Thermo (E) | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur de charge : SANGALLI 1976, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute
Thermo (E) | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur de charge : SANGALLI 1976, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute
EPM (F) | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle | Semestrielle | 2025-06-01 | 1 chariot à conducteur porté (électrique), atelier 125, charge 1000 kg 1 chariot à conducteur porté (gaz), atelier 125, charge 1800 kg
Recherche (B) | Centrifugeuses et presses | Annuelle | 2023 | 1 centrifugeuse, salle 201ter
Recherche (B) | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur- 500kg
TP (C) | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur- 500kg
Thermo (E) | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur -500kg
Thermo (E) | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 palan 500 kg - pièce 005
EPM (F) | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuf 2021 | 1 compresseur ATLAS COPCO - LE5 10 CVTM250 D 400/3 - Acheté en décembre 2021 avec contrat de maintenance (CROS).
EPM (F) | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | neuf 2021 | 1 compresseur ATLAS COPCO - LE5 10 CVTM250 D 400/3 - Acheté en décembre 2021 avec contrat de maintenance (CROS).

## Bergès
Consultation N°F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Bâtiment ACF | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2848,18 m² plancher ~50 BAES 1 TGBT
Bâtiment E | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2456,69 m² plancher 55 BAES 1 TGBT 1 transformateur 250 kVA
Bâtiment GHKL | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 5279,66 m² plancher 103 BAES 1 TGBT 1 transformateur 1250 kVA
Bâtiment I | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1257,27 m² plancher 44 BAES 1 TGBT mais sans transformateur (car relié au GH)
Bâtiment CREMHyG | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 649,58 m² plancher 22 BAES 2 TGBT 2 transformateurs de 410kVA/400V et 800 kVA/520V
Bâtiment Chaufferie | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 80 m² plancher 2 BAES
Stations Seres et hydrométrique | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 15,1 m² plancher chacune 0 BAES
Bâtiment ACF | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2848,18 m² plancher 1 TGBT
Bâtiment E | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2456,69 m² plancher 1 TGBT 1 transformateur 250 kVA
Bâtiment GHKL | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 5279,66 m² plancher 1 TGBT 1 transformateur 1250 kVA
Bâtiment I | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1257,27 m² plancher 1 TGBT mais sans transformateur (car relié au GH)
Bâtiment CREMHyG | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 649,58 m² plancher 2 TGBT 2 transformateurs de 410kVA/400V et 800 kVA/520V
Bâtiment Chaufferie | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 80 m² plancher
Stations Seres et hydrométrique | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 15,1 m² plancher chacune
Bâtiment ACF | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A comprenant : CHUBB un CMSI (ATSE) CHUBB Détecteurs Optiques de Fumée : 36 Détecteurs Manuels : 13 Sirènes – Avertisseurs : 20 AES : 1 Ventouses pour Porte Coupe-Feu : 16 Désenfumage : 2 ouvrants à déclenchement électrique et relevage par treuil
Bâtiment E | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B 12 déclencheurs manuels 15 diffuseurs sonores 10 diffuseurs lumineux
Bâtiment GHKL | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A 43 détécteurs optiques 17 déclencheurs manuels 17 diffuseurs sonores 12 diffuseurs lumineux 18 portes coupe feu asservies 24 indicateurs d'actions 2 clapets coupe feu asservies
Bâtiment I | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A 13 déclencheurs manuels 8 diffuseurs sonores 5 diffuseurs lumineux
Bâtiment GHKL | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur ACAF 2013, 630 kg; 2 accès; machinerie embarquée 1 ascenseur de charge ACAF 2013, 1600 kg; 3 accès; machinerie embarquée
Bâtiment GHKL | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur ACAF 2013, 630 kg; 2 accès; machinerie embarquée
Bâtiment GHKL | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur ACAF 2013, 630 kg; 2 accès; machinerie embarquée
Bâtiment G | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | Jamais | 1 Compresseur 15 +F33:H33bars - Marque : MICHELIN – Type : MCX500/858-S - Code : 1121570717 – S/N : IYD0202001 – Année : 2019
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | à confirmer | 1 Compresseur ATLAS COPCO type GA 15 FF 8 N° AII 237304" avec : Réservoir air comprimé : - X-PAUCHARD N° V 8974 Volume : 1010 litres - Pression de Service Maximale : 10 bars Pression d’épreuve 15 bars année de fabrication 1998 1 Déshuileur : ATLAS COPCO N° G 9804321 Volume : 17 litres - Pression de Service Maximale : 15 bars, pression d’épreuve 30 Bars - Date de 1ère mise en service : 8 avril 1998 1 bidon 20 litres eau-gaz neutre azote (reclassé eau -> gaz, nouvelle plaque signalétique) boucle d’essais « PREVERO » : Pression de Service Maximale : 40 bars Pression d’épreuve : 57,2 bars
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | à confirmer | 1 cuve 32 litres en eau + air incluse dans la boucle d’essais « MODULAB» fabrication 1993 : Pression de Service Maximale : 10 bars - Pression d’épreuve : 15 bars
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | à confirmer | 1 Accu 4 litres : Pression de Service Maximale : 280 bars Pression d’épreuve : ? bars 2 Accus 0,075 litres : Pression de Service Maximale : 250 bars Pression d’épreuve : 375 bars
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 18/12/2018 18/12/2018 22/03/2019 | 1 Compresseur ATLAS COPCO type GA 15 FF 8 N° AII 237304" avec : Réservoir air comprimé : - X-PAUCHARD N° V 8974 Volume : 1010 litres - Pression de Service Maximale : 10 bars Pression d’épreuve 15 bars année de fabrication 1998 1 Déshuileur : ATLAS COPCO N° G 9804321 Volume : 17 litres - Pression de Service Maximale : 15 bars, pression d’épreuve 30 Bars - Date de 1ère mise en service : 8 avril 1998 1 bidon 20 litres eau-gaz neutre azote (reclassé eau -> gaz, nouvelle plaque signalétique) boucle d’essais « PREVERO » : Pression de Service Maximale : 40 bars Pression d’épreuve : 57,2 bars -
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | Prévu en 2021 | 1 cuve 32 litres en eau + air incluse dans la boucle d’essais « MODULAB» fabrication 1993 : Pression de Service Maximale : 10 bars - Pression d’épreuve : 15 bars
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2016 1998 | 1 Accu 4 litres : Pression de Service Maximale : 280 bars Pression d’épreuve : ? bars - 2 Accus 0,075 litres : Pression de Service Maximale : 250 bars Pression d’épreuve : 375 bars
Bâtiment I | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2025 à confirmer à confirmer | 1 compresseur Air 475 litres 10 bar / Marque : ATLAS COPCO (Année : 2000) 1 Accu 30L -presse GIGA (Année 2015) 1 cuve Profiline 911/40576 (Année 2021)
Bâtiment E | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2025 | 1 compresseur Air 500 litres 10 Bar / Marque : MAUGUIERE (Année : 2009) 2 accus 5L Poudre(Année : 2007) 1 accu 3L +1 accu 6L MTS (Année : 2007) 4 accus 1L Fluage (Année 2024) 12 accus Vérin rapide
Bâtiment CREMHyG | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuve 2020 / 2019 dec 2024 dec 2024 dec 2024 | 6 équipements : N°14 : Injection air TM1 - Pauchard - 50L - 10,6 bars - année 2020 N°17 : cuve aval TM4 (pressu-vide) - Ets Chastan - N°28 : Accumulateur groupe hydraulique boucle TM4 - 5L - 100 bars - année 1997 N°18 : Cuve stockage air pour vérin partiteur TM1 - Pauchard - 50L - 11 bars - année 2020 N°21 : Cuve compresseur Air Comp CREMHyG - Ingersoll - 500L - 16 bars - année 2010 N°22 : Accumulateur centrale à huile boucle TM1 - Hydro Leduc - 32L - 20 bars - année 2012
Bâtiment G | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | A prévoir en 2029 | 1 Compresseur 15 +F33:H33bars - Marque : MICHELIN – Type : MCX500/858-S - Code : 1121570717 – S/N : IYD0202001 – Année : 2019
Bâtiment I | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2022 | 1 compresseur Air 475 litres 10 bar / Marque : ATLAS COPCO (Année : 2000) 1 Accu 30L -presse GIGA (Année 2015) 1 cuve Profiline 911/40576 (Année 2021)
Bâtiment E | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2019 2018 2016 2021 | 1 compresseur Air 500 litres 10 Bar / Marque : MAUGUIERE (Année : 2009) 2 accus 5L Poudre(Année : 2007) 1 accu 3L +1 accu 6L MTS (Année : 2007) 4 accus 1L Fluage (Année 2024) 12 accus Vérin rapide
Bâtiment CREMHyG | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | à confirmer | 6 équipements : N°14 : Injection air TM1 - Pauchard - 50L - 10,6 bars - année 2020 N°17 : cuve aval TM4 (pressu-vide) - Ets Chastan - N°28 : Accumulateur groupe hydraulique boucle TM4 - 5L - 100 bars - année 1997 N°18 : Cuve stockage air pour vérin partiteur TM1 - Pauchard - 50L - 11 bars - année 2020 N°21 : Cuve compresseur Air Comp CREMHyG - Ingersoll - 500L - 16 bars - année 2010 N°22 : Accumulateur centrale à huile boucle TM1 - Hydro Leduc - 32L - 20 bars - année 2012
Bâtiment Craya | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 2 points d'ancrage et 3 anneaux muraux
Bâtiment GHKL | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 4 points d’ancrage
Bâtiment CREMHyG | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 3 Points d'ancrage 2 stop-chute à sangle avec absorbeur KRATOS année fabrication : 2016
Bâtiment ACF | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | neuve 2023 | 1 grue d'atelier manulevage de 2023, 550 kg
Bâtiment E | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 palan à chaine nu (Zhuhai) 1T (salle 02B) 1 palan manuel à bras 0,5 T déclassé à 300 kg sur poutre roulante à bras + élingues (salle 05C) 1 palan (Vitory) à chaine à bras nu 0,5 T (salle 08A)
Bâtiment G | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 Palan à chaine sur portique 500 kg de marque VICTORY hall soufflerie rdc G ; 1 grue d’atelier 500 kg de marque MANUTAN en local équipe technique G012 ; 1 table élévatrice hydraulique 300 kg en local équipe technique G012 ; 1 table élévatrice hydraulique 350 kg en local équipe technique G012 ; 1 tire-fort Yale Industrial, modème Uno Plus 6000 kg en local équipe technique G012 ; 1 grue d’atelier 500 kg de marque SHOP CRANE mobile ; 1 grue d’atelier 1000 kg de marque SHOP CRANE en H 015 EDT. Elingues, manilles, anneaux ... 1 table élévatrice mécanique 300 kg MLT300 - Table élévatrice à manivelle 1000 mm en salle de manip G010b ;
Bâtiment H | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | 1 chariot gerbeur manuel / Marque : KLEOS 500 kg en tunnel cavitation ; 1 chariot gerbeur 1000 kg à conducteur accompagnant / Marque : MANUTAN – Type : PHT – Matricule : 01470 – Année : 9-78
Bâtiment H | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 palan électrique sur monorail 1000 kg / Marque : VERLINDE en tunnel cavitation ; 1 palan électrique sur portique 1000 kg / Marque : FENWICK en canal à houle ; 2 palans électriques / Marque : VERLINDE (2 x 500 kg) sur poutres roulantes en tunnel ; 2 Palans à chaîne sur monorail 2 x 250 kg déclassés en 2 x 50 kg / Marque : EXTRA LIGHT en tunnel cavitation ; 1 palan à chaîne 500 KG Elephant sur Chariot libre / Marque : LEVEX en local équipe technique ; 1 grue d’atelier 500 kg / Marque : SHOP CRANE en tunnel cavitation ; 1 grue d’atelier 1000 kg / Marque : SHOP CRANE en H 015 EDT ; 1 Potence sur fut inversé portée 3m type : CR5-254-M3dl + palan COMEPAL motorisé 250 Kg 1 Potence sur fut inversé type : CR5-504-M2dl + palan COMEPAL motorisé 500 Kg 2019
Bâtiment L | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | 1 Gerbeur électrique / Marque : Lifter Gx12 1200Kg 2015; 1 Gerbeur électrique / Marque : Lifter Gx12 1200Kg 2015. 1 Gerbeur Fenwick L16 1600 Kg
Bâtiment L | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 pont roulant ADC / Marque : Fayat Group de 1,6T, mise en service en 2013 ; 1 chèvre / Marque : Lifter, 500kg date d’achat inconnue (mais antérieure à 2000) ; 2 palans à chaîne / Marque : Planeta modèle PLM, 500kg, date de mise en service 2006 n° série 0127, chainette 6*18 3 m ; 2 Harnais pour travail en hauteur / Marque : Petzl mod : Avao 2013 ; 2 Antichutes à rappel automatique à sangle / Marque : Froment mod Protector 2013 Anneaux de sangle 2013 ; 2 Casques pour travail en hauteur / Marque :Petzl mod : Aveo vent 2013 ; Elingues, chaines, mousquetons … ; 1 palan TRACTEL 500kg trailfit 1 chaine 4 brins avec crochets 1 tonne
Bâtiment I | Appareils et accessoires de levage associés | Semestrielle | 2025 | 1 Gerbeur 500kg (hall) 1 Gerbeur 250 kg (hall) 1 Gerbeur électrique SolidHub HE1200/3 l - 1200 kg (hall)
Bâtiment I | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 portique télescopique 1,5 T + palan (Exo) manuel à bras roulant sur poutre 1,5 T (salle 33) 1 palan (Yale) à bras sur monorail 250 kg (salle 34a) 1 palan à chaine (Levex) déclassé à 100 Kg (salle 36) 2 Treuils TDE Goliath à câbles sur structure manip 340/190 kg (salle 36) 1 chariot élévateur 1T (Seco) (salle 36) 1 palan (Yale) à chaine à bras sur monorail 0,5 T déclassé à 350 Kg (salle 40) 1 pont roulant 3T + élingues + 1 palan Verlinde à bras nu 2T (hall) 1 potence à rotation totale 3,2T (COMEGE) + chariot à direction par chaine 3T (LEVEX) + palan manuel 3T (LEVEX) (salle 33) 1 palan manuel à chaine LEVAC 500 kg sur poutre roulante (salle 06)
Bâtiment CREMHyG | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025 | 1 pont roulant 12,5 T / Marque : Potain N° 101 472 ; 1 pont roulant 5 T / Marque : CMI N° 1892. 9 palans (dont 3 de 500kg, 1 de 1000 kg et 1 de 750 kg) 3 Table élévatrice (dont 1 SEM N° 1 de 2T) ; 1 Vérin centrale sur pieds SLIFT N0 332 104-001 de 2 T ; 1 Cric hydraulique WEBER 10 T ; 1 transpalette électrique Fenwick 1 transpallette manuel 1 pull lift 1 pince a griffe 3 harnais 6 longes 1 stop fort 2 stop chute 9 anneaux 4 mousquetons

## Polytech
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Polytech | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 8226 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - 1 transfo 630 kVA
Polytech | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 8226 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - 1 transfo 630 kVA
Polytech | Système de sécurité incendie | Annuelle | 2025 | SSI de catégorie B - Siemens de 2004 situé dans le local accueil : 1 ECS BC 1112 1 CMSI STT 10 26 déclencheurs manuels 2 DI Optique 38 diffuseurs sonores 16 volets - 7 ouvrants
Polytech | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-09-01 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg, 3 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute
Polytech | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-09-01 | 1 ascenseur de charge : CFA 1996, 1000 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie basse déportée
Polytech | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg, 3 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute
Polytech | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur de charge : CFA 1996, 1000 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie basse déportée
Polytech | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg, 3 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute
Polytech | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur de charge : CFA 1996, 1000 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie basse déportée

## Ampère
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Ampère AB | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 8638,79 m² plancher 128 BAES 1 TGBT de 315 kVA
Ampère C | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2543,15 m² plancher 50 BAES
Ampère Chaufferie | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 158 m² plancher 1 BAES
Ampère E | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 753,82 m² plancher 10 BAES
Ampère AB | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 8638,79 m² plancher 1 TGBT de 315 kVA
Ampère C | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2543,15 m² plancher
Ampère E | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 753,82 m² plancher
Ampère AB | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A situé dans le local accueil qui gère les bâtiments AB et C : un CMSI (ATSE) Détecteurs Optiques de Fumée 50 Détecteurs Manuels 30 Détecteurs thermovélocimètriques 1 Report d’alarme 1 Sirènes – Avertisseurs 30 Batteries 2 AES Ventouses pour Porte Coupe-Feu 40 Désenfumage : naturel Ouvrants à cartouche CO2 : 0 3 ouvrants à déclenchement électrique et relevage par treuil
Ampère E | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | Ssi de catégorie B 1 ssi : SEFI Alpha C2/6/10 - 3 détecteurs OCF05F - 3 déclencheurs manuels DMCL05 - 2 diffuseurs sonores AVS 2000 SIP
Ampère AB | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 2 ascenseurs : Soretex 1970, 900 Kg; 4 accès
Ampère C | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 450 Kg; 2 accès
Ampère E | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isalp 1985, 630 Kg; 2 accès
Ampère AB | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseurs : Soretex 1970, 900 Kg; 4 accès
Ampère C | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 450 Kg; 2 accès
Ampère E | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isalp 1985, 630 Kg; 2 accès
Ampère AB | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseurs : Soretex 1970, 900 Kg; 4 accès
Ampère C | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 450 Kg; 2 accès
Ampère E | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isalp 1985, 630 Kg; 2 accès
Ampère AB | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | concerné à partir de 2026 | Compresseur MAUGUIERE Réf. : ME55-10/270 FF TRI Réf. fabricant : 4116000776 N° de série : ITR 1761578 Année de fabrication : 2022
Ampère AB | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | concerné à partir de 2032 | Compresseur MAUGUIERE Réf. : ME55-10/270 FF TRI Réf. fabricant : 4116000776 N° de série : ITR 1761578 Année de fabrication : 2022

## IAE
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
IAE | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 6183 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - Interrupteur général 630 A - Pas d'informations sur puissance transfo
IAE | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 6183 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - Interrupteur général 630 A - Pas d'informations sur puissance transfo
IAE | Système de sécurité incendie | Annuelle | 2025-10-01 | SSI de catégorie A - Siemens de 2008 situé dans le local accueil : 1 ECS Cerberus CT 11 1 CMSI STT 20 18 déclencheurs manuels 24 DI Optique - 3 linéaires 22 diffuseurs sonores 14 extracteurs et 3 exutoires
IAE | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-10-03 | 1 ascenseur : CFA 1996, 800 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute
IAE | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-10-03 | 1 ascenseur : CFA 1996, 800 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute
IAE | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-10-03 | 1 ascenseur : CFA 1996, 800 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute

## MINP
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
MINP | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 732,66 m² plancher 29 BAES
MINP | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 732,66 m² plancher
MINP | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A ESSER comprenant : 40 détecteurs optiques 3 détecteurs optiques/thermiques 7 DM incendie 6 DM issues de secours 3 diffuseurs de message préenregistrés + 4 diffuseurs sonores, 1 Flash Désenfumage : 1 ouvrant à cartouche CO2 1 avec treuil (atelier)
MINP | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Schindler 2004, 630 Kg; 2 accès; hydraulique Comm. indirecte par câbles, machinerie basse
MINP | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Schindler 2004, 630 Kg; 2 accès; hydraulique Comm. indirecte par câbles, machinerie basse
MINP | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Schindler 2004, 630 Kg; 2 accès; hydraulique Comm. indirecte par câbles, machinerie basse

## Pluriel
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Pluriel A | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 4521,69 m² plancher 106 BES sur batteries centralisées 1 TGBT
Pluriel B | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1666,74 m² plancher 31 BES sur batteries centralisées
Pluriel A | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 4521,69 m² plancher 1 TGBT
Pluriel B | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1666,74 m² plancher
Pluriel A | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B situé dans le local accueil gérant les 2 bâtiments comprenant : 1 CMSI (CHUBB) 25 déclencheurs manuels 39 diffuseurs sonores 8 diffuseurs de message 30 DAS 7 déclencheurs manuels de désenfumage
Pluriel B | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg; 3 accès, hydraulique, machinerie haute
Pluriel B | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg; 3 accès, hydraulique, machinerie haute
Pluriel B | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg; 3 accès, hydraulique, machinerie haute

## Ensimag
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Ensimag D | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 4060,9 m² plancher 113 BAES 1 TGBT de 630 kVA
Ensimag E | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2340,31 m² plancher 53 BAES
Ensimag H | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1251,15 m² plancher 34 BAES
Ensimag D | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q16 | Annuelle | 2025 | 4060,9 m² plancher 1 TGBT de 630 kVA
Ensimag E | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q17 | Annuelle | 2025 | 2340,31 m² plancher
Ensimag H | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1251,15 m² plancher
ENSIMAG D | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A situé au RDC un CMSI un tableau de report dans le logement gardien detecteur optique : 80 indicateur d'action : 21 déclencheur manuel : 17 diffuseur sonore : 21 diffuseur lumineux : 16 portes coupe feu : 17
ENSIMAG E | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A situé au RDC un CMSI un tableau de report dans le logement gardien detecteur optique : 36 indicateur d'action : 21 déclencheur manuel : 20 diffuseur sonore : 11 diffuseur lumineux : 12 portes coupe feu : 12
ENSIMAG H | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B situé au RDC un CMSI un tableau de report dans le logement gardien déclencheur manuel : 6 diffuseur sonore : 8 diffuseur lumineux : 14 portes coupe feu : 5
Ensimag D | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Soretex 2012, 300 Kg; 4 accès
Ensimag E | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 1994, 630 Kg; 5 accès
Ensimag H | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : CFA 2004, 630 Kg; 3 accès
Ensimag D | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Soretex 2012, 300 Kg; 4 accès
Ensimag E | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 1994, 630 Kg; 5 accès
Ensimag H | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 2004, 630 Kg; 3 accès
Ensimag D | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Soretex 2012, 300 Kg; 4 accès
Ensimag E | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 1994, 630 Kg; 5 accès
Ensimag H | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 2004, 630 Kg; 3 accès
Ensimag E | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 4 points d’ancrage sur mur - 6 Potelets

## Pagora
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif
Pagora A | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-06-10 | 2579,47 m² plancher 62 BAES 1 transformateur de 630 kVA
Pagora B | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-06-10 | 2 618,41 m² plancher 56 BAES
Pagora C | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-06-10 | 1009,54 m² plancher 38 BAES
Pagora D | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-06-10 | 1 575,14 m² plancher 44 BAES
Pagora A | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-06-10 | 2579,47 m² plancher 1 transformateur de 630 kVA
Pagora B | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-06-10 | 3 618,41 m² plancher
Pagora C | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-06-10 | 1009,54 m² plancher
Pagora D | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-06-10 | 2 575,14 m² plancher
Pagora A | Installations de gaz et de chauffage | Annuelle | 2025-05-13 | 1 chaudière Babcock Wanson de 870 kW
Pagora D | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024-12-11 | SSI de catégorie B situé à l’accueil comprenant : 1 CMSI Détecteurs Manuels x 44 Report d’alarme x 2 Sirènes – Avertisseurs x 45 +4 dont 4 +4 avec flash lumineux et 2 avec message Porte Coupe-Feu x 28 10 volets de désenfumage
Pagora A | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-06-30 | 1 ascenseur : SANGALLI 1976, 1000 Kg; 2 accès
Pagora D | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-06-30 | 1 ascenseur : OTIS 2017, 630 Kg; 2 accès
Pagora A | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-06-30 | 1 ascenseur : SANGALLI 1976, 1000 Kg; 2 accès
Pagora A | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-06-30 | 1 ascenseur : SANGALLI 1976, 1000 Kg; 2 accès
Pagora D | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-06-30 | 1 ascenseur : OTIS 2017, 630 Kg; 2 accès
Pagora D | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-06-30 | 1 ascenseur : OTIS 2017, 630 Kg; 2 accès
Pagora A | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2024-10-29 | 1 lessiveur ERTAM comprenant 10 cuves de 4 litres avec une pression max. de 20 bars. 1 réservoir d’air comprimé SIAP de 500 litres avec une pression max. de 11 bars. 1 réservoir d’air comprimé X. PAUCHARD de 500 litres avec une pression max. de 12 bars. 1 machine à papier comprenant 6 cylindres à vapeur pour un volume total de 3930 litres avec une pression de service de 3 bars. 1 lessiveur à chiffons BOUCHAYER ET VIALLET de 1700 litres avec une pression de service de 6 bars. 1 générateur de vapeur BABCOCK WANSON de 248 litres avec une pression de service de 11,76 bars. 1 reacteur PARR ( réacteur sous pression) 200bars et 500ml
Pagora A | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 16/05/2018 16/05/2018 | 1 lessiveur ERTAM comprenant 10 cuves de 4 litres avec une pression max. de 20 bars. 1 réservoir d’air comprimé SIAP de 500 litres avec une pression max. de 11 bars. 1 réservoir d’air comprimé X. PAUCHARD de 500 litres avec une pression max. de 12 bars. 1 machine à papier comprenant 6 cylindres à vapeur pour un volume total de 3930 litres avec une pression de service de 3 bars. 1 lessiveur à chiffons BOUCHAYER ET VIALLET de 1700 litres avec une pression de service de 6 bars. 1 générateur de vapeur BABCOCK WANSON de 248 litres avec une pression de service de 11,76 bars. 1 reacteur PARR ( réacteur sous pression) 200bars et 500ml
| Centrifugeuses | Annuelle | NOUVEAU CONTRÔLE | 1 centifugeuse sigma 3-16P 1 centifugeuse sigma 3-16P 1 centifugeuse sigma 3-16KS
| Presses | Trimestrielle | 2025-10-30 | 1 presse à mouler : Saint Eloi 1 presse à plateaux chauffants LabEcon 600 D’une capacité de 100kN à 600kN
| Massicots | Semestrielle | 2025-10-30 | 1 massicot JUD
Pagora A, C et D | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-10-10 | 1 ligne de vie sur pont roulant; 16 points d’encrages sur toiture terrasse, sur les bâtiments A et C 8 points d'encrages batiment D
Pagora A | Appareils et accessoires de levage associés | Annuelle | 2025-06-19 | 1 pont roulant 2 tonnes - 1er étage ; 1 palan électrique à chaine 250 kg ; 1 chariot de manutention à conducteur accompagnant 1200 kg / Marque : OMG ; 1 chariot de manutention à conducteur accompagnant 1250 kg/ Marque : JUNGHEINRICH.