## Feuil1
ZOLA
Annexe 1 - liste détaillée des installations
EQUIPEMENT |  | QU / ENS | MARQUE | TYPE | CARAC. TECHNIQUES | LOCALISATION | OBSERVATIONS
PRODUCTION DE FROID
Groupes d'eau glacée et auxiliaires | Groupe de production d'eau glacée | 1 U | CIAT | AquaciatPOWER LD 1600R-A | Pfrigo = 2 x 391kW Fluide frigo : R32 | Toiture terrasse technique Est | Installé en septembre 2025
| Groupe de production d'eau glacée de secours | 1 U | non défini | non défini | non défini |  | Installation prévisionnelle mars 2026
| Armoire électrique de commande | 2 U
| Disconnecteurs, vannes, soupapes | 1 ens |  |  |  | Toiture terrasse technique Est
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
| Pompe distribution EG | 2 U | SALMSON | DIL210-14,5 | Puissance 11 kW | Toiture terrasse technique Est
| Pompe double groupe de secours | non défini |  |  |  |  | Installation prévisionnelle mars 2026
| Désemboueur / filtre magnétique | 1 ens
| Pompe de circulation désemboueur | 1 ens
| Purgeurs automatiques | 1 ens
Distirbution d'eau glacée | Capteurs de Température à Thermistance | 1 ens
| Soupapes de Sécurité | 1 ens
| Vanne de réglage TA | 1 ens
| Vase d'expansion | 1 ens
| Dégazeur | 1 ens
| Filtre à tamis | 1 ens
| Contrôleur de débit | à confirmer
| Compteur de frigories | 1 U
TRAITEMENT D'AIR
Traitement d'air | CTA A1 | 1 U | SAIVER | Model: A1 (S) 1130H-1500W | Soufflage: 8118m3/h - Reprise: 5558m3/h A.N./ 2561m3/h - P Frigo.: 130.4kW | Bâtiment A / terrasse technique ouest
| CTA A2 | 1 U | SAIVER | Model: A1 (S) 1370H-1750W | Soufflage: 12044m3/h - Reprise: 9839m3/h A.N./ 2205m3/h - P Frigo.: 137 kW | Bâtiment A / terrasse technique ouest
| CTA A3 | 1 U | SAIVER | Model: A1 (S) 1370H-1750W | Soufflage: 13209m3/h - Reprise: 10689m3/h A.N./ 2520 m3/h - P Frigo.: 139 kW | Toiture terrasse technique Est
| CTA B1 | 1 U | SAIVER | Model: A1 (S) 1090H-1450W | Soufflage: 8231m3/h - Reprise: 3641 m3/h A.N./ 4590 m3/h - P Frigo.: 116 kW | Bâtiment B / terrasse technique ouest
| CTA B2 | 1 U | SAIVER | Model: A1 (S) 1370H-1750W | Soufflage: 11350m3/h - Reprise: 9123 m3/h A.N./ 2228 m3/h - P Frigo.: 144 kW | Bâtiment B / terrasse technique ouest
| CTA B3 | 1 U | SAIVER | Model: A1 (S) 1370H-1500W | Soufflage: 10183m3/h - Reprise: 8383 m3/h A.N./ 1800 m3/h - P Frigo.: 106 kW | Toiture terrasse technique Est
| Extracteur vestiaires | 1 U | ALDES |  |  | Sous-sol
| Extracteur local poubelles | 1 U | ALDES |  |  | Sous-sol
| Caisson VMC CVMC3 CSSM | 1 U | FRANCE AIR | SIRIUS 1200 | 765 m3/h | Bâtiment B / terrasse technique ouest
| Caisson VMC CVMC1b | 1 U | FRANCE AIR | SIRIUS 600 | 180 m3/h | Toiture terrasse technique Est
| Caisson VMC CVMC1a | 1 U | FRANCE AIR | SIRIUS 600 | 195 m3/h | Toiture terrasse technique Est
| Caisson VMC CVMC1 Sous-sol | 1 U | FRANCE AIR | ANTARES 2200 ECM | 1270 m3/h | Toiture terrasse technique Est
| Caisson VMC CVMC2 | 1 U | FRANCE AIR | ANTARES 2200 ECM | 1140 m3/h | Bâtiment A / terrasse technique ouest
| Régulateurs de débit | 1 ens
| Volets / registres | 1 ens
EQUIPEMENTS TERMINAUX
Equipements terminaux | Diffuseur débit variable Varilair | 308 U | SPIREC | VARILAIR | PT EYE 125 à 250 | ensemble des locaux
| Climatisation local PFE | 1 U | MIDEA | VRV | R410A – Puissance frigo 25,2 kWf | RDC
| Armoire de climatisation Data center | 4 U | MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS | SPLIT EVO INV_OUT | R401A - Puissance frigo 5,9 kWfr | Toiture terrasse technique Est
| Splits-systèmes Data center | 2 U | MIDEA | SPLIT SYSTEM | R410A – Puissance frigo 5,2 kWf | Toiture terrasse technique Est
| Splits-systèmes local brassage | 2 U | MIDEA | SPLIT SYSTEM | R410A – Puissance frigo 2,6 kWf | Toiture terrasse technique Est
| Splits-systèmes locaux techniques | 2 U | MIDEA | SPLIT SYSTEM | R410A – Puissance frigo 2,6 kWf | ?
EQUIPEMENTS DIVERS
Armoires électriques commande/régulation | Armoire électrique Groupe et distribution eau glacée | 1 ens
| Armoires électriques CTA | 3 U
GTC | Armoire de pilotage GTC | 1 Ens
| PC + Ecran | 1
| Supervision | 1 Ens | SCHNEIDER |  | Struxureware
| Automates, modules E/S, passerelles communication, thermostats et sondes d'ambiance | 1 Ens | SCHNEIDER
Autres | Brasseurs d'air à pâles | 1 Ens |  |  |  | RDC
| Clapets coupe-feu | 1 Ens |  |  |  | Ensemble des niveaux
U= unité
1 Ens = l'ensemble des éléments constitutifs du système décrit