## Sommaire
Annexe 3 - Gammes de maintenance
PRODUCTION DE FROID
Groupes frigorifiques
Disconnecteurs et filtres
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
Pompes
Vase d'expansion
Vannes
Réseaux de distribution
TRAITEMENT D'AIR
Centrale de traitement d'air
Aération
Régulation de débit
Bouche
Gaine aéraulique
Volet / registre
EQUIPEMENTS TERMINAUX
Varilair
Ventilo-convecteurs
Climatiseur
Armoire de climatisation
EQUIPEMENTS DIVERS
Armoires électriques
GTB/GTC
Brasseurs d'air
Clapets coupe-feu

## Groupes frigorifiques
Groupes frigorifiques
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérification des températures (départ et retour) |  | x
Contrôle des niveaux d'huile |  | x
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  | x
Production de froid
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  | x
Contrôle des températures d'huile |  | x
Contrôle des ventilateurs |  | x
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air et batteries |  | x * |  |  |  |  | x* : rinçage 1 fois par mois à minima - 2 fois par mois en cas de signe de corrosion
Traitement anticorrosion des supports, vis et de la structure (résine époxy) |  |  |  |  | x** |  | x** : à minima annuel - fréuence semestrielle en cas de signe de corrosion.
Contrôler les résistances du carter |  |  | x
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  | x
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  | x
Contrôle des fonctions du module de gestion à microprocesseur |  |  |  | x
Contrôle et réglage des appreils d'automatisme et de sécurité |  |  |  | x
Contrôle de l'isolement électrique |  |  |  | x
Contrôle des sécurités électrique |  |  |  |  | x
Analyse d'huile (DPH) |  |  |  | x
Appoint et vidange huile si besoin |  |  |  |  | x
Contrôle des approches des échangeurs |  |  |  | x
Contrôle électrique et mesure des intensités absorbées |  |  |  | x
Contrôle des pressostats de régulation, purge éventuelle et vérification manomètre |  |  |  | x
Vérification des performances |  |  |  |  | x
Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement (compresseur à piston) |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement |  |  |  |  | x
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | x
Contrôle de la charge de réfrigérant avec appoint si besoin |  |  |  |  | x
Remplacement des cartouches déshydratantes |  |  |  |  | x
Remplacement des filtres à air sur condenseurs |  |  |  | x
Changement des déshydrateurs des groupes à pistons et vis uniquement (si réalisable) | [5 empty] | Selon consignes
Contrôle des lampes et voyants |  | x
Contrôle de sécurité huile et pompe à huile |  |  |  |  | x
Vérification générale des sécurités et asservissement |  |  |  |  | x
Réalisation de test acide |  |  |  |  | x
Remplacement des filtres et pré-filtres à huile si besoin |  |  |  |  | x
Nettoyage général du groupe |  |  |  |  | x
Vérification des groupes moto-ventilateurs (condenseur à air) |  |  |  |  | x
Vérification mécanique générale |  |  |  |  | x
Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur |  |  |  |  | x
Inspection des condenseurs à eau (vidange et nettoyage mécanique ou chimique) | [5 empty] | x
Réseaux d'eau glacée
Contrôler la régulation de l'eau glacée |  | x
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  |  |  | x
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | x
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | x
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | x
Analyse des tubes d'échangeurs par courants de Foucault | [5 empty] | x

## Disconnecteurs et filtres
Disconnecteur
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérifier la conformité d’installation (identification du réseau aval, présence des vannes d’isolement amont/aval, présence d’un filtre avec robinet de rinçage, hauteur d’installation, ...) |  |  |  |  | x
Réaliser des opérations de vérification (manoeuvre et vérification de l’étanchéité des vannes, rinçage (éventuellement démontage) du filtre, branchement de l’appareil de contrôle, ...) |  |  |  |  | x
Vérifier l’étanchéité des organes dans l’ordre suivant : vanne amont, clapet amont et membrane, soupape d’évacuation, vanne avale, clapet aval |  |  |  |  | x
Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont |  |  |  |  | x
Contrôle de l'obturateur et de la membrane |  |  |  |  | x
Contrôle du fonctionnement de la soupape |  |  |  |  | x
Contrôle de la pression et du débit de fuite |  |  |  |  | x
Contrôle des DP |  |  |  |  | x
Contrôle par un technicien qualifié |  |  |  |  | x

## Pompes
Pompes
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Essais ou permutation des pompes |  | x
Relevé temps de fonctionnement |  | x
Vérification hauteur manométrique |  | x
Manœuvre des vannes d'isolement |  |  |  |  | x
Contrôle échauffement moteur |  |  |  |  | x
Vérification manchons et plots antivibratiles |  |  |  |  | x
Inspecter les fixations et les supports |  |  |  |  | x
Vérification accouplement / alignement |  |  |  |  | x
Nettoyage grille de ventilation moteur |  |  |  |  | x
Vérifier les garnitures mécaniques |  |  |  |  | x
Graissage des paliers et roulement |  |  |  |  | x
Vérifier le serrage des connexions électriques et l'état du câblage |  |  |  |  | x
Mesurer les intensités absorbées |  |  |  |  | x
Contrôler les protection électriques des moteurs |  |  |  |  | x
Remplacement des garnitures mécaniques | [5 empty] | x
Réfection presse-étoupe | [5 empty] | x

## Vase d'expansion
Vase d'expansion
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Remplacement des membranes | [5 empty] | x
Contrôle des pressions |  |  | x
Appoint de gaz nécessaire |  |  | x
Contrôle soupapes de décharge, fuites |  |  |  |  | x
Contrôle fonctionnement de l'expansion |  |  |  |  | x
Contrôle du fonctionnement des soupapes |  |  |  |  | x
Fonctionnement des organes électriques |  |  |  |  | x
Contrôler les manchons anti-vibratiles |  |  |  |  | x
Contrôler les plots anti-vibratiles |  |  |  |  | x
Inspecter les fixations et les supports |  |  |  |  | x
Vérifier les garnitures mécaniques, les remplacer si nécessaire |  |  |  |  | x
Contrôler et faire l'entretien des contrôleurs et régulateurs |  |  |  |  | x

## Vannes
Vannes
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérification des joints et presse-étoupe |  |  |  |  | x
Manœuvre et graissage des vannes et robinets |  |  |  |  | x
Resserrage des joints et presse-étoupe |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité |  |  |  |  | x
Contrôle des connexions |  |  |  |  | x
Rééquilibrage ponctuel d'une antenne |  |  |  |  | x
Contrôle du débit |  |  |  |  | x
Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | [5 empty] | x
Remplacement partiel (bride, siège, presse-étoupe, etc.) | [5 empty] | x

## Réseaux de distribution
Réseaux de distribution
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Purges |  |  | x
Relevé des niveaux + pression |  |  | x
Contrôle d'étanchéité |  |  | x
Contrôle de l'encrassement des tubes si présence de manchette témoin |  |  |  |  | x
Filtre : nettoyage suivant perte de charge |  |  |  |  | x
Canalisation : contrôle de l'état de surface extérieure des canalisations |  |  |  |  | x
Canalisation : contrôle des supports |  |  |  |  | x
Canalisation : contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  | x
Canalisation : hydrocurage des canalisations des évacuations (verticales et horizontales) |  |  |  | x
Manchon de dilatation : contrôle du réglage |  |  |  |  | x
Pot à boues : évacuation des boues par chasses |  |  |  |  | x
Haut de colonne : contrôle de l'existance d'une surpression |  |  |  | x
Haut de colonne : purge des réseaux (si absence de purgeur automatique) |  |  |  | x
Hydrocurage des évacuations | [5 empty] | x

## Centrale de traitement d'air
Centrale de traitement d'air
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Contrôle sensoriel | x
Vérification des températures de soufflage |  | x
Vérification de l'intensité absorbée |  |  |  | x
Vérification de l'isolement électrique |  |  |  |  | x
Vérification des températures d'entrée et de sortie |  | x
Vérification de l'hygrométrie ambiante |  | x
Vérification de la pression d'air |  |  |  | x
Contrôle et essai des organes de sécurité |  | x
Contrôle de l'échauffement des paliers |  |  | x
Contrôle de l'état des courroies |  | x
Alignement des poulies |  |  |  | x
Purge d'air |  |  | x
Vérification des peintures |  |  |  |  | x
Caissons :
Remplacer les filtres et pré-filtres |  |  |  |  | x
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | x
Nettoyage des cellules (média régénérable) |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement des leviers et registres |  |  |  | x
Contrôle et fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs |  |  |  | x
Lubrification de la tringlerie et des axes |  |  |  | x
Resserrage de la boulonnerie apparente |  |  |  |  | x
Groupes moto-ventilateurs : cf. gammes correspondantes |  |  |  |  | x
Nettoyage des hublots |  |  |  |  | x
Contrôler les manchettes souples |  |  |  |  | x
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | x
Batteries chaudes et froides :
Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité |  |  |  | x
Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge) |  |  |  | x
Vérification de l'écoulement des eaux condensées |  |  | x
Nettoyage du bac de condensats |  |  |  | x
Régulation :
Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | x
Contrôler les points de consigne |  |  | x
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  | x
Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation |  |  | x
Remplacement des filtres et pré-filtres | [5 empty] | x
Remplacement sonde, pressostat ou manomètre | [5 empty] | x
Mise à jour du dossier de maintenance de l'équipement |  |  |  |  | x
Contrôle périodique des débits (selon nature des locaux - pollution spécifique ou non) |  |  |  |  | x
Actualisation des mesures à prendre en cas de panne ou de dysfonctionnement | [5 empty] | x

## Aération locaux à pollution
Aération - assainissement locaux à pollution spécifique ou non spécifique
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Verification conformément à l'arrêté du 08/10/1987 |  |  |  | x
Verification conformément à l'arrêté du 08/10/1987 |  | x

## Ventilateur
Ventilateur
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Contrôle sensoriel |  | x
Vérification du bon fonctionnement |  | x
Contrôle de l'étanchéité des manchettes |  |  |  |  | x
Dépoussiérage des registres |  |  |  |  | x
Lubrification des articulations des registres |  |  |  |  | x
Contrôle de l'état des moto-réducteurs registres |  |  |  |  | x
Contrôle de l'état et de la tension des courroies |  |  |  |  | x
Contrôle électrique (resserrage connexion) |  |  |  |  | x
Graissage des paliers |  |  |  |  | x
Contrôle des roulements |  |  |  |  | x
Contrôle de l'alignement des poulies |  |  |  |  | x
Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs |  |  |  |  | x
Contrôle de la boîte à bornes du moteur (resserrage) |  |  |  |  | x
Contrôle de l'intensité du moteur |  |  |  |  | x
Contrôle de l'isolement du moteur |  |  |  |  | x
Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  | x
Contrôle de l'état des plots antivibratiles |  |  |  |  | x
Nettoyage complet du caisson y compris ventilateur |  |  |  |  | x
Nettoyage et désinfection bouche de soufflage |  |  |  |  | x
Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone |  |  |  | x
Vérification du clavetage des poulies et turbines |  |  |  |  | x
Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs |  |  |  |  | x
Pour les ventilateur de désenfumage : nettoyage et vérification des relayages et armoires électriques de commande |  |  |  | x
Pour les ventilateur de désenfumage : essais périodiques réglementaires |  |  |  | x
Vérification de l'équilibrage des turbines |  |  |  |  | x
Remplacement des composants de l'équipement (roulements, accouplements,…) | [5 empty] | x
Bouches ventilation / extraction | [5 empty] | x
Mesure du débit global d'air extrait de l'installation |  |  |  |  | x
Mesure des pressions statiques ou vitesse d'air aux points caractéristiques de l'installation |  |  |  |  | x
Consignation des résultats des mesures, du changement ou nettoyage des filtres, des vérifications sur le livret d'entretien de l'installation |  |  |  |  | x
Rebobinage moteur ou turbine | [5 empty] | x
Nettoyage réseau de gaine | [5 empty] | x

## Régulation de débit
Régulation de débit
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Contrôle et relevé de fonctionnement et des ambiances |  |  | x
Contrôle général de l'état des matériel |  |  |  |  | x
Nettoyage des matériels |  |  |  |  | x
Vérification de l'état de propreté des batteries terminales éventuelles |  |  |  |  | x
Vérification mécaniques |  |  |  |  | x
Lubrification des parties mécaniques |  |  |  |  | x
Contrôle des organes de régulation |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité des circuits d'air |  |  |  |  | x
Contrôle de fonctionnement des volets |  |  |  |  | x
Contrôle et réglage des organes de commande et de sécurité |  |  |  |  | x

## Bouche
Bouche à débit fixe ou auto-réglable sur réseau de soufflage ou d'extraction
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Contrôle des ancrages et fixations |  |  |  |  | x
Nettoyage de la bouche et du registre |  |  |  |  | x
Lessivage de la membrane de régulation |  |  |  |  | x
Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre |  |  |  |  | x

## Gaine aéraulique
Gaine aéraulique
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes |  |  |  |  | x
Nettoyage des grilles extérieures |  |  |  | x
Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin |  |  |  | x
Reprise de calorifuge si besoin |  |  |  |  | x

## Volet
Volet ou registre de dosage ou d'équilibrage
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérification de débits |  |  |  |  | x
Vérification d'étanchéité |  |  |  |  | x
Vérification de fixation |  |  |  |  | x
Nettoyage si beoin |  |  |  |  | x
Réequilibrage réseau si besoin |  |  |  |  | x

## Terminaux débit variable
Terminaux débit variable - Varilair
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Contrôle des températures de soufflage et d'induction |  |  | X
Contrôle et essai du thermostat |  |  | X
Vérification du fbon fonctionnement du moteur |  |  |  | X
Contrôle de l'étanchéité des raccordement aérauliques |  |  |  | X
Contrôle du débit d'air et compraison avec le débit nominal |  |  |  |  | X
Vérification du câble, du serrage des cosses, de l'isolement |  |  |  |  | X
Vérification de la prise en compte par la GTC de l'information transmise par les capteurs |  |  |  |  | X
Vérification de la prise en compte des commandes GTC |  |  |  |  | X

## Ventilo convecteur-Cassette
Ventilo convecteur et cassette plafonnière
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Remplacement des filtres |  |  |  |  | x
Contrôle électrique |  |  |  |  | x
Contrôle régulation et programmation |  |  |  |  | x
Nettoyage turbine et moteur (graissage) |  |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement des registres (graissage) des ventilo-convecteurs |  |  |  |  | x
Purge d'air batterie à eau |  |  |  |  | x
Vérification évacuation des condensats |  |  |  |  | x
Nettoyage bac à condensats antibactérien |  |  |  |  | x
Nettoyage et vérification des batteries |  |  |  |  | x
Vérification du thermostat d'ambiance / commande |  |  |  |  | x
Vérification d'étanchéité |  |  |  |  | x

## Climatiseur
Climatiseur autonome, à détente directe, système VRV
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Unité intérieure
Réglage consigne, vérification de la commande |  |  |  | x
Contrôle du filtre et nettoyage |  |  |  | x
Nettoyage de la batterie |  |  |  | x
Vérification de l'évacuation des condensats |  |  |  | x
Contrôle de charge |  |  |  | x
Dépoussiérage et nettoyage |  |  |  |  | x
Nettoyage bac a condensat et vérification évacuation des condensats |  |  |  |  | x
Unité extérieure
Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur |  |  |  | x
Nettoyage surface d'échange |  |  |  | x
Dépoussiérage et nettoyage |  |  |  |  | x
Compresseur hermétique
Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) |  |  |  | x
Relevé des températures de fonctionnement (refoulement, aspiration, surchauffe, refroidissement)
Vérification électrique (serrage des connexions, résistance "Klixon") |  |  |  |  | x
Dépoussiérage |  |  |  |  | x
Entretien
Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) |  |  |  |  | x
Vérification absence de fuites fluide frigorigène |  |  |  |  | x
Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin | [5 empty] | x
Contrôle des fixations (tôle, compresseur…) |  |  |  |  | x

## Armoire de climatisation
Armoire de climatisation (détente directe, eau glacée)
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérification de l'état général de l'habillage |  |  |  | x
Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement |  | x
Vérification du fonctionnement (refroidissement, chauffage….) |  |  |  | x
Nettoyage des filtres, des diffuseurs et des grilles |  | x
Vérification d'étanchéité |  | x
Vérification évacuation des condensats |  |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement des ventilateurs |  | x
Entretien ventilateur (graissage, courroies, fixation, nettoyage...) |  |  |  | x
Réglage consigne et vérification de la commande |  |  |  | x
Nettoyage et vérification des batteries |  |  |  | x
Contrôle de l'humidificateur, nettoyage de la capacité du filtre et essai de la vanne de déconcentration |  |  |  | x
Contrôle des vannes de régulation |  |  |  | x
Contrôle vanne pressostatique |  |  |  | x
Dépoussiérage et nettoyage général |  |  |  |  | x
Nettoyage turbine et moteur (graissage) |  |  |  |  | x
Vérification électrique (serrage connexions, résistance "Klixon", isolement...) |  |  |  |  | x
Contrôle de l'alimentation électrique (cablerie, tension) et des intensités absorbées |  |  |  |  | x
Nettoyage du bac à condensat |  |  |  |  | x
Purge d'air batteries |  |  |  |  | x

## Armoire électrique
Armoire électrique
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Vérification charnières, fixations et étanchéité de porte |  |  |  |  | X
Présence schéma électriques, inspection générale |  |  |  |  | X
Vérification des protections thermiques |  |  |  |  | X
Essai signalisation, changement des voyants HS |  |  |  |  | X
Vérification des sectionneurs |  |  |  |  | X
V&rification cablage alimentation |  |  |  |  | X
Vérification cablages commandes |  |  |  |  | X
Vérification mise à la terre |  |  |  |  | X
Vérification des contacteurs de puissance |  |  |  |  | X
Dépoussiérage tableau et radiateur variateur |  |  |  | X
Contrôle des résistances de carter compresseur |  |  | X
Contrôle et resserage visserie et connexions électriques |  |  |  |  | X
Contrôle des protections contre les surtensions |  |  |  | X

## GTC
GTC
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Poste supersivision - mises à jour du système d'exploitation et logiciel de supervision, nettoyage des fichiers temporaires, désinstallation des locigicels et applications non nécessaires, sauvegardes et backup |  |  |  | X
Poste supersivision - contrôle des ressources mémoire et processeur, taille de l'archivage, espace disponible sur le disque dur |  |  |  | X
Contrôle de la communication avec tous les contrôleurs |  |  |  | X
Contrôle de l'heure et des paramètres de régulation |  |  |  | X
Contrôle de la concordance des données remontées sur le GTC (évolution des comptages, températures, ..) |  |  |  | X
Armoire GTC - dépoussiérage |  |  |  | X
Armoire GTC - contrôle de la communication avec les compteurs, des entrées sorties |  |  |  | X
Vérification visuelle de l'armoire, du serrage des borniers, visseries, du fonctionnement des mécaniqmes et relais |  |  |  | X
Test des entrées-sorties afin de simuler des évènements et contrôler la remontée d'information jusqu'au superviseur |  |  |  | X
Vérification des cablages des modules répartiteurs |  |  |  | X
Relevés des comptages énergétiques |  | X
Vérification des Vues Graphiques des équipements |  |  |  | X
Suivi des alarmes GTC et acquittement des defauts après résolution du dysfonctionnement | X
Aide à l’intégration dans le système de pilotage (raccordement, configuration). Mise à jour des plans / synoptiques / schémas. |  |  |  |  | X

## Autres
Autres équipements
Fréquence d'éxecution minimale
Opérations à réaliser | H | M | TR | S | A | Selon besoins
Brasseurs d'air - nettoyage des pales |  |  | X
Brasseurs d'air - remplacement des piles de télécommandes | [5 empty] | X
Brasseurs d'air - vérification du serrage de fixation des coupelles des vis de fixation des pales. |  |  |  |  | X
Brasseurs d'air - vérification de l'absence de vibration importante du ventilateur et de la fixation du support dans le plafond |  |  |  |  | X
Brasseurs d'air - vérification des branchements et le disjoncteur d’alimentation au tableau électrique. |  |  |  |  | X
Clapets coupe-feu inspection (corrosion, état des cables) et nettoyage |  |  |  | X
Clapets coupe-feu - contôle de l'état de fonctionnement des clapets (ouverture et fermeture) |  |  |  | X
Clapets coupe-feu - contôle du retour de position |  |  |  | X