Université de Limoges 33 rue François Mitterrand 87032 Limoges

1, Rue Jean Monnet

87 170 ISLE

Tél : 05.55.75.60.22

contact@2b-ingenierie.fr

C.C.T.P. Lot N° 05 – ASCENSEUR Phase PRO

Mise en accessibilité du bâtiment Génie Mécanique et Productique IUT du Limousin 12 allée André Maurois – 87065 Limoges

Table des matières

09.0	GENERALITES	2

09.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION	2

09.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES	2

09.0.3	ANNEXES	2

09.0.4	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	3

09.0.4.1	Documents à remettre en fin de travaux	3

09.0.4.2	Essais et mise en service	3

09.0.4.3	Garantie et entretien	3

09.0.5	QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE	3

09.0.5.1	Généralités	3

09.0.5.2	Garantie	4

09.0.5.3	Manutention/Protection	4

09.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES	4

09.1.1	ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	4

09.1.2	630 KG 3 NIVEAUX	5

09.1.3	CARACTERISTIQUES ESTHETIQUES	5

09.1.3.1	Cabine	5

09.1.3.2	Ensembles paliers, portes palières	6

09.1.4	DIVERS	6

09.1.4.1	Dossier des Ouvrages Exécutés	6

09.1.4.2	Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage	7

09.0	GENERALITES

09.0.1	DEFINITION DE LA PRESTATION

Le CCTP du présent lot concerne les travaux du Lot N°09 ASCENSEUR à exécuter pour les Travaux d'accessibilité à l'IUT GMP de Limoges, pour le compte de l'IUT du Limousin.

09.0.2	DOCUMENTS TECHNIQUES/NORMES

Les entreprises seront soumises pour l'exécution de leurs travaux, aux clauses et spécifications des documents ci-après, sachant que cette liste n'est pas limitative :

DTU 14.1 : Travaux de cuvelage

DTU 21 : Exécution de travaux en béton

DTU 75 : Ascenseur

Décret du 14 novembre 1962

Décret n°2016-550 du 3 mai 2016

Arrêtés du 24 novembre 1967 et du 10 septembre 1970

Arrêté du 23 octobre 1972.

Elles seront soumises en outre, aux prescriptions des textes réglementaires en vigueur au moment de l'exécution des travaux, notamment :

Aux normes françaises qualitatives et dimensionnelles.

Toutes normes et DTU en vigueur à la remise des offres.

09.0.3	ANNEXES

A/ Note commune

Les entrepreneurs devront :

Vérifier tous les ouvrages, chacun en ce qui le concerne, les travaux seront traités à prix global et forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d'exécution.

NOTE IMPORTANTE

Chaque entreprise devra calculer les quantités et ne pourra les contester après signature de son marché.

Le mode de métré et le sous détail pourront être fournis à l'entreprise adjudicataire suivant les principes de la circulaire du 9 mars 1982.

B/ Montant de l'offre

Pour chiffrer sa proposition, l'entreprise dispose du dossier comportant les éléments suivants :

- Le règlement de la consultation (R.C.) commun à tous les lots

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes pour chaque lot

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) et son annexe le calendrier prévisionnel d’exécution, commun à tous les lots

- Le RICT (Rapport Initial de Contrôle Technique)

- Le PGC de coordination SPS

- Les plans du projet (plans architecte & plans techniques)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) spécifique à chaque lot

- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) pour chaque lot

C/ Fin de chantier

A l'issue des travaux, l'entrepreneur fournira au Maître d'ouvrage (en 3 exemplaires) un dossier complet comprenant :

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant.

09.0.4	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

09.0.4.1	Documents à remettre en fin de travaux

Conformément aux exigences de la directive Ascenseur, il sera remis au maitre de l’ouvrage une documentation technique comportant au maximum les documents suivants :

Déclaration de conformité

Registre

Plans de l’ascenseur à l’intérieur de l’immeuble

Schémas électriques des circuits de sécurité et du circuit de puissance

Liste des composants de sécurité

Caractéristiques de base des câbles

Instructions générales pour l’ascenseur

Instructions de maintenance pour les composants de sécurité

Instructions d’utilisation normale de l’ascenseur

Instructions pour les opérations de secours

09.0.4.2	Essais et mise en service

ESSAIS

Après achèvement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais conformément aux exigences de la Directive.

Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont remplies. Elles sont entièrement à la charge de l’entreprise qui devra également prévoir tout le matériel et la mise en œuvre nécessaire (le matériel d’essai restant sa propriété).

MISE EN SERVICE

Sauf modalités particulières, la mise en service intervient normalement après réception de l’installation.

Pendant cette période, l’entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d’exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrêt des installations, en liaison avec les documents d’exploitation fournis à la réception.

09.0.4.3	Garantie et entretien

L’entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront celui de la mise en service contre tout vice, quelle qu’en soit la nature apparent ou non.

Elle assurera gratuitement l’entretien pendant cette période. L’entreprise sera ensuite responsable dans les conditions prévues au contrat d’entretien qu’elle devra proposer en même temps que son offre.

09.0.5	QUALITE DES MATERIAUX/MISE EN OEUVRE

09.0.5.1	Généralités

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les échantillons nécessaires lors de la première réunion de chantier où elle sera convoquée afin que l'architecte puisse entériner ses choix. Les matériaux utilisés seront de première qualité et seront conformes aux spécifications des Normes NF, dans tous les cas, les provenances (non spécifiées dans le présent CCTP) seront soumises à l'agrément de l'architecte.

Il est rappelé que la notion de similitude (techniquement équivalent) appartient à l'architecte. En cas de divergence de vue avec l'entrepreneur, celui-ci sera tenu de mettre en oeuvre le matériau indiqué en référence au présent CCTP.

09.0.5.2	Garantie

En acceptant de réaliser les installations conformément aux pièces du marché et aux reglementations en vigueur, l'entrepreneur:

-Garantit l'obtention des caractéristiques fixées et des performances demandées.

Si, après mise en service des installations, les performances demandées n'étaient pas atteintes, (si par exemple, les temps d'attente s'avéraient plus longs que ceux fixés, les vitesses ou les puissances insuffisantes), l'entrepreneur devrait effectuer à sa charge toutes les modifications nécessaires, améliorations, des caractéristiques ou changement d'appareil, et ce, dans le délai prescrit par la Maitrise d'Oeuvre.

-Garantit contre tout défaut de matière et vice de construction

-Remplacement dans les meilleurs délais de tous les ouvrages ou éléments d'ouvrage défectueux.

La garantie comprend en outre l'entretien complet gratuit pendant une période d'un an à partir de la réception.

09.0.5.3	Manutention/Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manœuvres et manutentions diverses, et durant les travaux des autres corps d'état, traçage, pose, réglage, ajustages, mise en état de fonctionnement, etc... concernant les ouvrages du présent lot, sont à la charge de l'entrepreneur.

Celui-ci sera entièrement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception, devra prendre toutes les précautions pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.

09.1	DESCRIPTION DES OUVRAGES

09.1.1	ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les ascenseurs prévus pour ce projet sont destinés au déplacement des personnes à mobilité réduite et seront réalisés conformément à toutes les exigences de la norme EN81-70, qui définit l'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap.

En particulier il sera prévu :

Aux paliers :

Une signalisation sonore et lumineuse du prochain sens de déplacement, deux sons différents pour la montée et pour la descente.

L'enregistrement de l'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse.

En cabine :

Un tableau de commande avec 1 bouton pour chaque étage, 1 bouton d'alarme jaune avec symbole en forme de cloche.

Un bouton de niveau de sortie clairement reconnaissable : de couleur verte, faisant saillie de 5 mm par rapport aux autres boutons.

L'enregistrement des appels par signalisation sonore et lumineuse.

Une synthèse vocale indiquant la position de la cabine et les mouvements des portes.

Une main courante à extrémités arrondies située à 900 mm ± 25 du sol.

Un miroir pour permettre d'observer les obstacles pendant le mouvement de recul pour sortir de la cabine, installé à une distance minimum du plancher de 300 MM.

Un détecteur sensible assurant la sécurité des passagers entrant et sortant, couvrant les 2/3 au moins de la hauteur de la porte à partir de 25 mm au-dessus du seuil.

La possibilité de recevoir un strapontin

La précision d'arrêt de la cabine doit être de ± 5 mm.

09.1.2	630 KG 3 NIVEAUX

L'entreprise devra la fourniture et la pose d'un ascenseur électromécanique sans local de machine comprenant :

- Courant : triphasé 380 V

- Charge nominale : 630 Kg

- Course : suivant plans

- Nombre de niveau a desservir : 3

- Nombre d'entrée : double servitude

- Manœuvre : Manœuvre collective descente avec enregistrement des appels en cabine

- Mode d'entrainement : électrique à variation de fréquence

- Vitesse : 1,00 m/s

EMPLACEMENT DE LA CABINE

- Dans gaine maçonnée  : dimensions suivant plans béton

- Dimension cuvette : 1,40 mètre de hauteur

- Dimensions de gaine à contrôler et valider ou commenter sur plans architecte

EMPLACEMENT DE LA MACHINERIE

- En partie supérieure dans la gaine sans salle de machine

- La puissance électrique totale installée en gaine devra être inférieure ou égale à 100 kVA

- Chaque tableau électrique devra répondre aux dispositions fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a

- Lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur devra être impossible.

En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40°C.

Nota : L'ascenseur devra avoir une garantie totale des pièces et main-d’œuvre de 2 ans.

Localisation :

Suivant plan de masse.

09.1.3	CARACTERISTIQUES ESTHETIQUES

09.1.3.1	Cabine

DIMENSIONS

La cabine aura des dimensions intérieures minimum de 1.40 m de large et 2.40m de long, permettant le transport de personnes allongées, pour le monte malade.

PANNEAUX INTERIEURS

Les parois périphériques sont réalisées à partir de tôles d'acier inoxydable gravé type quadrillé.

PLAFOND

Le plafond de la cabine sera en tôle d'acier inoxydable brossé.

Éclairage direct par spots LED.

SOL

Sol antidérapant

PANNEAU DE COMMANDE

La cabine sera équipée d'un panneau de commande en acier inoxydable brossé, accessible aux handicapés, et comportant :

- Boutons poussoirs lumineux pour chaque étage à desservir

- Bouton poussoir pour l'alarme

- Flèches de sens de déplacement de la cabine

- Un indicateur lumineux de position de la cabine

- Bouton de réouverture de porte

- Bouton d'alarme

- Système de communication bidirectionnelle relié au centre de sécurité de l'installateur

- Une inscription en braille expliquant le fonctionnement

Tous les boutons seront cerclés d'anneaux lumineux, en relief et munis d'inscriptions en braille disposées à leur côté.

ACCESSOIRES

- Main courante anti-choc en acier inoxydable brossé, avec extrémité recourbées.

- Plinthe en inox brossé.

- Miroir sur sur largeur et hauteur totale.

PALIERS

- Bouton d'appel avec témoin lumineux.

- Signalisation lumineuse et sonore, un son pour la montée, deux sons pour la descente, du prochain sens de déplacement.

- Enregistrement de l'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse.

09.1.3.2	Ensembles paliers, portes palières

Face d'accès : Pose sur palier à l'aplomb du vide de gaine

- Type à 2 vantaux automatiques à ouverture latérale

- Vantaux : acier inoxydable

- Ossature : acier inoxydable

- Passage libre : minimum 1.20 m

- Ensemble palière : acier inoxydable

- Habillage complet avec porte palière

- Ensemble des façades et portes palières PF 1/2 H

09.1.4	DIVERS

09.1.4.1	Dossier des Ouvrages Exécutés

Avant la réception des ouvrages l'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution des Dossiers des Ouvrages Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.

Pour la réception l'entrepreneur devra fournir :

- Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date, etc.),

- La liste des documents remis sera tenue à jour tout au long du chantier et fera partie du dossier DOE.

- Plan de récolement des ouvrages,

- D'une manière générale, les certifications et Procès-Verbaux d'essais,

- Notice d'utilisation des éventuels équipements mise en place et fiche d'entretien de l'ensemble des ouvrages.

Cette liste n'est pas exhaustive.

09.1.4.2	Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage

A/ Echafaudage/Protections Générales

L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires pour une parfaite et complète sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et complète mise en œuvre de ses produits.

B/ Protection/Coordination/Santé/Sécurité

L'entreprise devra respecter les obligations en matière de coordination pour la santé et la sécurité conformément à la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des règlements en vigueur.

Elle devra aussi tenir compte de demandes énumérées dans le P.G.C.

C/ Nettoyage

L'entreprise devra un nettoyage et enlèvement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un général à la fin de son intervention.

La Maîtrise d'Œuvre se laisse le droit de nommer une entreprise pour réaliser cette prestation si le travail réalisé par le titulaire du présent lot ne s'avérait pas satisfaisant.

Il va de soi que le montant de ces travaux serait imputé sur le marché du présent lot.

D/ Traitement des gravois

Se reporter au rapport du coordonnateur S.P.S.

L'évacuation des gravois provenant des travaux réalisés par le titulaire du présent lot est à la charge de ce dernier.

L'entreprise doit se conformer à la réglementation en cours et suivre toutes les procédures.