MARCHE DE CONDUITE, EXPLOITATION ET MAINTENANCE

DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(ccTp)

ANNEXE 3 du CCTP

GAMMES DE MAINTENANCE MINIMALES A RESPECTER

Sommaire

Titre 1	PRODUCTION DE FROID	4

1.1 Groupe froid	4

2.1 Pompe à chaleur	4

1.2 Climatiseur, VRV, Détente directe	5

Titre 2	TERMINAUX	6

2.1 Ventilo-convecteur : uniquement circuit hydraulique	6

2.2 Cassette plafonnière : uniquement circuit hydraulique	6

Titre 3	TRAITEMENT D’AIR	7

4.1 Centrale de traitement d’air	7

4.5 Caisson de soufflage ou d’extraction (VMC, extracteur, ventilateur)	8

4.7 Réseau aéraulique	8

Titre 4	MATERIEL FRIGORIFIQUE	9

5.1 Matériel frigorifique, chambre froide et vitrine réfrigérée	9

Les abréviations utilisées pour indiquer la fréquence des opérations sont les suivantes :

R : 	A chaque passage sur site

SB : 	Selon Besoin

H : 	Hebdomadaire

BH : 	Bimensuel

M : 	Mensuel

BM : 	Bimestriel

T : 	Trimestriel

S : 	Semestriel

A : 	Annuel

L :       Législation (maintenance réglementaire)

# PRODUCTION DE FROID

1.1 Groupe froid

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv.4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle visuel des pressions HP / BP |  | S |  |  |  |
| Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur |  | S |  |  |  |
| Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur |  | S |  |  |  |
| Relevé des compteurs horaires |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel du niveau d'huile |  | S |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement général |  | S |  |  |  |
| Contrôle des pertes de charge du condenseur et de l’évaporateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle surchauffe |  | S |  |  |  |
| Essai des pressostats HP/BP |  | S |  |  |  |
| Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle du système de préchauffage |  | S |  |  |  |
| Contrôle des intensités absorbées |  | S |  |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  | L |  | Suivant la réglementation en cours (Législation) |
| Contrôle visuel de l’état du ventilateur et de la batterie |  | S |  |  |  |
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel des plots anti vibratiles |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel des manchons de dilatation |  | S |  |  |  |
| Nettoyage ventilateur et ailettes de la batterie |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état des calorifuges |  | S |  |  |  |
| Nettoyage filtres à tamis |  | S |  |  |  |
| Reprendre les contrôles des recommandations constructeurs |  |  | SB |  |  |
| Visite constructeur |  |  | SB |  |  |

2.1 Pompe à chaleur

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv.4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle visuel des pressions HP/BP |  | S |  |  |  |
| Relevé des températures d’eau en entrée/sortie du condenseur |  | S |  |  |  |
| Relevé des compteurs horaires |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel du niveau de pression d’huile |  | S |  |  |  |
| Contrôle du système de préchauffage |  | S |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement général |  | S |  |  |  |
| Essai de la sonde de présence d’eau évaporateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle des intensités absorbées |  | S |  |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité des circuits frigorifiques |  |  | L |  | Périodicité selon la charge du fluide (Législation)) |
| Contrôle des connexions électriques des compresseurs |  | A |  |  |  |
| Contrôle visuel des plots antivibratiles |  | A |  |  |  |
| Contrôle visuel des manchons de dilatation |  | A |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état des calorifuges |  | A |  |  |  |

1.2 Climatiseur, VRV, Détente directe

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle visuel de l'état général |  | S |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de la régulation et des sécurités |  | S |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement du thermostat |  | S |  |  |  |
| Contrôle de la commande Chaud/Froid/Vitesse ventilateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle des connexions électriques |  | A |  |  |  |
| Contrôle visuel de l'état des câbles |  | A |  |  |  |
| Contrôle étanchéité du circuit frigorifique |  |  | L |  | Périodicité selon la charge du fluide (Législation) |
| Unité intérieure |  |  |  |  | Cassettes plafonnières, murales ou encastrées… |
| Contrôle visuel de la batterie évaporateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle |  | S |  |  |  |
| Nettoyage du bac à condensât |  | S |  |  |  |
| Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  | S |  |  |  |
| Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur |  | S |  |  |  |
| Nettoyage complet de l'unité intérieure |  | S |  |  |  |
| Unité extérieure |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de l'état du calorifuge |  | S |  |  |  |

# TERMINAUX

2.1 Ventilo-convecteur : uniquement circuit hydraulique

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'état général |  | S |  |  |  |
| Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  | S |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de la régulation et des électrovannes |  | S |  |  |  |
| Contrôle des connexions électriques |  | S |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur |  | S |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage des batteries électriques éventuelles |  | S |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique éventuelle |  | S |  |  |  |
| Contrôle évacuation et pompe de relevage éventuelle |  | S |  |  |  |
| Nettoyage du bac à condensât |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel calorifuge et état extérieur |  | S |  |  |  |

2.2 Cassette plafonnière : uniquement circuit hydraulique

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv.3 | Niv.4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l'état général |  | S |  |  |  |
| Contrôle du filtre et remplacement si nécessaire |  | A |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des commutateurs Chaud/Froid/Ventilateur |  | A |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement du thermostat |  | A |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de la régulation |  | A |  |  |  |
| Contrôle des connexions électriques |  | A |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage de la batterie évaporateur |  | A |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage des batteries électriques éventuelles |  | A |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement normal de la batterie électrique éventuelle |  | A |  |  |  |
| Vérification visuelle de l'étanchéité des joints et des flexibles |  | A |  |  |  |
| Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle |  | A |  |  |  |
| Nettoyage du bac à condensât |  | A |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage du moto ventilateur |  | A |  |  |  |
| Nettoyage complet de l'unité intérieure |  | A |  |  |  |

# TRAITEMENT D’AIR

4.1 Centrale de traitement d’air

(T*) CTA (EOPS/axénique) et rongeurs conventionnels du site de Theix, section animalerie, soumis à une périodicité trimestrielle.

(T*) Équipements du site de Crouel soumis à une périodicité trimestrielle.

| Niveaux de maintenance |  | Niv. 1 |  | Niv. 2 | Niv.3 | Niv.4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’état général |  |  |  | S (T*) |  |  |  |
| Contrôle visuel de l'écoulement des condensats |  |  |  | S (T*) |  |  |  |
| Consignation des interventions dans le livret d'entretien CTA |  |  |  | SB |  |  | Suivant intervention |
|  |  | Caisson |  |  |  |  |  |
| Nettoyage intérieur complet du caisson, ventilateurs, batteries, registres... |  |  |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel de l'état des soufflets et plots antivibratiles |  |  |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel des presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires |  |  |  | S |  |  |  |
|  |  | Compartiment moteur |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l'intensité et de l'isolement du moteur de ventilation |  |  |  | A |  |  |  |
| Remplacement des courroies |  |  |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel de l'alignement des poulies |  |  |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel des roulements et graissage des paliers |  |  |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel la fixation des volutes |  |  |  | S |  |  |  |
|  | Compartiment batterie électrique |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des différents étages de la batterie électrique |  |  | S |  |  |  |  |
|  | Compartiment batterie chaude et froide |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide |  |  | S |  |  |  |  |
| Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats |  |  | S |  |  |  | Selon les préconisations du constructeur |
| Essais du thermostat antigel et contrôle des asservissements |  |  | S |  |  |  |  |
| Graissage des registres et contrôle des motoréducteurs |  |  | S |  |  |  |  |
|  | Compartiment filtration |  |  |  |  |  |  |
| Lavage ou remplacement des préfiltres |  |  | S (T*) |  |  |  | Remplacement semestriel à minima |
| Nettoyage ou remplacement des filtres |  |  | S (T*) |  |  |  | Si la perte de charge est supérieure à la recommandation du constructeur Remplacement annuel à minima |

4.5 Caisson de soufflage ou d’extraction (VMC, extracteur, ventilateur)

| Description | Niv. 1 | Niv.2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle de l’état général |  | S |  |  |  |
| Contrôle visuel de l’état de la volute |  | S |  |  |  |
| Remplacement des courroies éventuelles |  | S |  |  |  |
| Vérification de l'état et de l'équilibrage des turbines |  | S |  |  |  |
| Contrôle de l’alignement des poulies éventuelles |  | S |  |  |  |
| Contrôle des roulements et graissage des paliers éventuels |  | S |  |  |  |
| Contrôle des raccordements sur la boîte à bornes du moteur |  | S |  |  |  |
| Vérification des protections et des raccordements électriques |  | S |  |  |  |
| Resserrage des connexions électriques |  | S |  |  |  |
| Mesure des débits d’extraction |  | A |  |  | Comparaison avec les valeurs de référence et réglage si nécessaire |

4.7 Réseau aéraulique

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification des gaines : étanchéité, raccordement |  | A |  |  |  |
| Nettoyage des grilles d'air neuf et rejet |  | A |  |  |  |
| Contrôle des positions des registres |  | A |  |  |  |
| Nettoyage des diffuseurs de soufflage et d'extraction |  | A |  |  | Hors chaussette, prestation réalisée conformément au BPU |
| Contrôle des débits d’air |  | A |  |  |  |
| Surveillance des manchettes, remplacements si nécessaire |  | A |  |  |  |

# MATERIEL FRIGORIFIQUE

5.1 Matériel frigorifique, chambre froide et vitrine réfrigérée

| Description | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vérification du condenseur et nettoyage si nécessaire |  |  | A |  |  |
| Vérification générale du matériel électrique y compris résistances de dégivrage. |  |  | A |  |  |
| Essai des alarmes de température |  |  | A |  |  |
| Contrôle des thermomètres et thermostats |  |  | A |  |  |
| Vérification et réglage des pressostats HP BP et différentiels, réglages si nécessaire. |  |  | A |  |  |
| Vérification des niveaux d’huile des compresseurs si nécessaire. |  |  | A |  |  |
| Vérification des fermetures et joints de portes |  |  | A |  |  |
| Vérification des organes de sécurité |  |  | A |  |  |
| Vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique, réparation si nécessaire. |  |  | A |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de la porte et de l’évaporateur |  |  | A |  |  |
| Evaporateur |  |  |  |  |  |
| Contrôle des thermostats, pressostats, clapets anti-retour, systèmes de dégivrage |  |  | A |  |  |
| Vérification de l’évaporateur et des écoulements de condensats, nettoyage si nécessaire. |  |  | A |  |  |
| Contrôle de l’étalonnage des sondes de température |  |  | A |  |  |
| Vérifications des vibrations |  |  | A |  |  |
| Vérifications / resserrages des fixations moteurs |  |  | A |  |  |
| Remplacement ou nettoyages des filtres |  |  | A |  |  |
| Vérification de l’état des ailettes des batteries |  |  | A |  |  |
| Nettoyage des batteries |  |  | A |  |  |
| Nettoyage général de l'appareil |  |  | A |  |  |
| Vérification de la régulation |  |  | A |  |  |
| Vérifications électriques |  |  | A |  |  |
| Contrôle de l’intensité moteur |  |  | A |  |  |
| Resserrage des cosses électriques |  |  | A |  |  |
| Dépoussiérage des éléments chauffants |  |  | A |  |  |
| Chambre froide |  |  |  |  |  |
| Graissage des éléments mécaniques de la porte |  |  | A |  |  |