## Annexe 2 CCTP
ANNEXE 2 : GAMME DE MAINTENANCE PREVENTIVE
CONTROLES - ESSAIS – MESURES | FREQUENCE
• Codes défauts | S
• Intensité absorbée | S
• Isolement électrique | S
• Pression H.P et B.P | S
• Température entrée et sortie | S
• Acidité de l'huile | S
• Voyant liquide | S
• Résistance de carter | S
• Etanchéité du circuit frigorifique (Certificat obligatoire) | Selon équipement (Majoritairement annuel)
• Sécurités : H.P, B.P, anti-gel, huile, débit | S
• Régulation | S
• Etat des ventilateurs | S
• Filtres | S
• Etat des batteries | S
• Bon écoulement des eaux | S
• Pompe de relevage | S
• Signalisations | S
•Test de permutation automatique horaire et/ou en cas de panne | S
•Test reports d'alarme | S
• Vérification calorifuge des tuyauteries | S
ENTRETIEN DES UNITES INTERIEURES/EXTERIEURES | FREQUENCE
• Unités extérieures :
Nettoyage complet des carrosseries | A
Redressage des ailettes de la batterie si nécessaire | A
Nettoyage de la batterie (A l’eau claire + produit adapté si besoin) | S
Nettoyage des grilles et des ventilateurs | S
Nettoyage et dépoussiérage intérieur caisson | S
Resserrage de la boulonnerie | S
Resserrage des bornes électriques | S
• Unités intérieures :
Nettoyage des carrosseries des traitements d’air | A
Nettoyage et decontamination de la batterie (Produit adapté) | S
Nettoyage et decontamination des filtres (Produit adapté) | S
Vérification du bon écoulement des eaux de condensat (Nettoyage bac, pompe de relevage, vinyl…) | S
Vérification du bon fonctionnement des moteurs de volets et de ventilation | S