iel

Établissement support du GHT

2 rue Henri Le Guilloux - 35033 Rennes cedex 9

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(CCTP)

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Procédure adaptée en application des articles L 2123-1, 1° et R 2123-1, 1° du Code de la Commande Publique

Procédure N°GHT 2026-02

Travaux de remplacement du système de production et de distribution

de froid positif de la cuisine du site d’Antrain

au CH des Marches de Bretagne

SOMMAIRE

ARTICLE I – GÉNÉRALITÉS	4

1.1.	Objet du marché	4

1.2.	Objectifs	4

1.3.	Périmètre du marché	4

1.4.	Limites de prestation	5

1.5.	Responsable de l’exécution	6

1.6.	Connaissance du dossier	6

1.7.	Connaissance des lieux	6

ARTICLE II – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES	7

2.1.	Classement de l’établissement	7

2.2.	Règlementation et documents applicables	7

2.3.	Organisme de contrôle	8

2.4.	Exécution des travaux	8

2.5.	Qualités des matériaux	8

2.6.	Propreté du chantier	8

2.7.	Gestion des déchets	9

2.8.	Sécurité des personnes	9

2.9.	Nuisances à l’exécution des travaux	9

2.10.	Protection des biens	9

2.11.	Essais et mise au point	9

2.12.	Mise en service	10

2.13.	Réceptions partielles	10

2.14.	Remise des installations	10

2.15.	Formation du personnel	10

2.16.	Garanties	11

ARTICLE III – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES	12

3.1.	Ouverture du chantier	12

3.2.	Phasage des travaux	12

3.3.	Coupures des installations	12

ARTICLE IV – DESCRIPTION DES TRAVAUX	13

4.1.	Travaux préparatoires	13

4.2.	Equipements existants	13

4.3.	Production de froid positif	14

4.4.	Alimentation électrique	14

4.5.	Coffret électrique	14

4.6.	Régulation	15

4.7.	Réseaux électriques	15

4.8.	Réseaux hydrauliques	15

4.9.	Fixation des canalisations	16

4.10.	Dilatation des réseaux	16

4.11.	Traversées	16

4.12.	Repérage des réseaux	16

4.13.	Calorifugeage	16

4.14.	Potentiel de Réchauffement Global (GWP)	17

4.15.	PSE n°1 – Remplacement des 2 portes de la zone froide n°10	17

# – GÉNÉRALITÉS

## Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir les prestations du marché de travaux de remplacement complet du système de production et de distribution de froid positif des chambres froides de la cuisine du Centre Hospitalier des Marches de Bretagne, située sur le site d’Antrain (35) :

Centre Hospitalier des Marches de Bretagne

1 rue Jean-Marie Laloy, Antrain

35560 VAL-COUESNON

## Objectifs

Le service de restauration du site d’Antrain réalise environ 500 repas / jour.

La production de froid actuelle, installée dès l’origine du bâtiment en 2004, est désormais obsolète, présente de fréquents dysfonctionnements avec actuellement 3 chambres froides positives à l’arrêt.

De plus, l’absence de redondance d’organes cruciaux met en danger la sécurité de production de froid et le stockage des produits alimentaires.

Le CHMB lance cette consultation pour sécuriser l’installation tout en optimisant la disponibilité des équipements, prévoir l’échéance d’interdiction à court terme du fluide réfrigérant R-404A et trouver une solution nettement plus respectueuse de l’environnement.

Par conséquent, le CHMB envisage dans la présente opération le remplacement complet de la production frigorifique positive ainsi que le renouvellement des réseaux de distribution et des émetteurs.

La future installation devra permettre :

- D’obtenir une puissance frigorifique en adéquation avec les besoins actuels ;

- D’assurer la production de froid pendant les travaux et de garantir la continuité de service même en cas de panne d’un composant ;

- Un accès aisé pour la maintenance de l’ensemble des composants de l’installation (production, réseau, émetteurs, …) ;

- L’utilisation d’un fluide frigorigène pérenne répondant aux exigences des normes en vigueur listés à l’article 2.2, notamment environnementales.

## Périmètre du marché

La présente consultation ne comprend qu’un seul lot. Les prestations comprennent notamment :

- La dépose et l’évacuation des équipements existants avec récupération et élimination du fluide frigorigène R-404A ;

- L’isolement des zones froides de la centrale actuelle selon le phasage retenu ;

- La fourniture et l’installation des nouveaux groupes froids en lieu et place des installations actuelles ;

- Les installations et modifications hydrauliques du réseau nécessaire au raccordement des nouveaux groupes froids ;

- Le raccordement électrique des appareils et accessoires ;

- La mise en service des installations, essais, réglages et optimisation de fonctionnement ;

- La formation du personnel de maintenance ;

- La fourniture du DOE.

L’ensemble constituera une installation complète en ordre de marche, répondant aux prescriptions présentes dans ce document et conforme aux exigences des règlements, décrets et normes en vigueur au moment de la réalisation.

Toute dérogation au présent document ne sera admise que si elle fait l’objet d’un justificatif et d’un accord écrit ou consigné de la part du maître d’ouvrage.

## Limites de prestation

Tous les accessoires et travaux divers nécessaires au parfait achèvement des installations sont dus sans réserve. Le titulaire pourra en apprécier l’étendue en prenant connaissance de l’ensemble des descriptifs et des lieux où seront réalisés les travaux au cours de la visite du site et avant le commencement des travaux.

L’installation complète comprend, outre les travaux de base, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite exécution des installations de production de froid et à leur finition. L’offre remise par le titulaire comprend entre autres :

- Les protections et les dispositifs de sécurité nécessaires à l’exécution des installations de production de froid, ainsi que ceux nécessaires à la protection générale du chantier ;

- Les fournitures, transports, manutentions, mises en œuvre de tous ses matériels, appareillages et matériaux nécessaires à la réalisation de l’installation demandée ;

- Le stockage, gardiennage et protection des matériels, matériaux et outillages nécessaires à la réalisation du présent marché, installé ou non, et ce jusqu’à la réception des travaux ;

- Les ouvrages et ossatures métalliques, fixations et supports divers nécessaires à la mise en place de ses équipements ;

- Les échafaudages, les protections et les divers dispositifs de sécurité nécessaires à l’exécution de ses installations de production de froid;

- Les percements courants, fixations de ses canalisations, encastrements, scellements et raccords à exécuter de son fait. Les scellements seront exécutés en creux d’un centimètre pour permettre les raccords d’enduits, de plâtre qui seront également à sa charge ;

- Les scellements, rebouchages, remises en état des dégradations ou modifications causées aux ouvrages existants ;

- Les déposes et reposes des faux-plafonds démontables, la création de trappes dans les plafonds non démontables ;

- Le démontage et remontage de coffres existants, la création de coffres pour camoufler les réseaux, si nécessaire ;

- La peinture des installations et les reprises de peinture où cela sera nécessaire suite à l’intervention du titulaire ;

- Le nettoyage et l’enlèvement des gravats et déchets de chantier provenant des travaux dus ou effectués par le personnel sous la responsabilité du titulaire ;

- La main d’œuvre et les appareils nécessaires à la réalisation des essais, réglages et mises au point.

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement du maintien en bon état de service des installations affectées par ses propres travaux. Il devra, de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparations, réfection ou nettoyage nécessaires.

## Responsable de l’exécution

Le titulaire désignera, dès la passation du marché, un responsable de l’exécution qui devra être l’unique interlocuteur face aux représentants du maître d’ouvrage.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les questions concernant ses prestations et les installations, et ceci pendant la durée intégrale d’étude, de l’exécution des travaux, essais et mises au point définitives.

## Connaissance du dossier

Le titulaire devra prendre connaissance de l’ensemble des documents du DCE et ne pourra en invoquer l’ignorance. Il devra formuler toute réserve et solliciter tout complément d’information qu’il jugera utile et nécessaire à l’étude de ses prestations.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’être relevée dans les pièces du marché pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement à des suppléments au moment du décompte définitif ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

Le fait de signer le marché constitue pour le titulaire une acceptation des conditions d’exécution du marché.

## Connaissance des lieux

Le titulaire est réputé, avant remise de son offre :

- Avoir pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux et s’être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, importance et particularités ;

- Avoir procédé à une visite détaillée des locaux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives au lieu de travail, accès et abords, venues d’eau, crues, éloignements des canalisations d’eau, électricité, égout, stockage matériaux, etc.

Le titulaire ne sera pas admis à fournir de réclamations sur ces points, et la rencontre de difficultés appréhendées dans l’offre ne modifiera pas ses obligations et n’atténuera pas ses responsabilités, qui demeurent entières dans l’exécution des travaux.

Personne à contacter pour la visite du site :

M. Florian DELAUNAY

Responsable Services techniques et travaux

02 99 98 46 73

f.delaunay@chmb.fr

# – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

## Classement de l’établissement

Le bâtiment concerné par le présent marché est classé ERP de type U de 3ème catégorie au sens de la règlementation de sécurité incendie.

Section : AD

Parcelles : 146, 147

Zone : UEh

Zone climatique : H2a

## Règlementation et documents applicables

Pour l’exécution des prestations, le titulaire devra se conformer aux normes, règlements, prescriptions techniques et directives européennes en vigueur dans les meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité.

Sans être limitative, la liste ci-dessous précise les textes courants auxquels le titulaire se soumet :

- Code de l’urbanisme ;

- Code de la Construction et de l’Habitation ;

- Code de la santé publique ;

- Code du travail ;

- Règlement sanitaire départemental ;

- Règles d’hygiène et de santé applicables au bâtiment ;

- Règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les ERP ;

- Réglementations, arrêtés ministériels, préfectoraux ou communaux, décrets d’applications et plus particulièrement les règlementations acoustiques, sécurité incendie et thermiques correspondant au bâtiment ;

- Normes françaises et européennes applicables, notamment :

  - NF C 15-100 relative aux installations électriques ;

  - Normes AFNOR concernant les divers matériaux et méthodes d’essais ;

- DTU (Documents Techniques Unifiés) applicables, notamment :

  - NF DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments (P40-201) ;

  - NF DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux pluviales (P40-202) ;

  - NF DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression (P41-211) ;

  - NF DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux vannes (P41-213) ;

  - NF DTU 60.5 : Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique (P41-221) ;

  - NF DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments (P52-304) ;

- Réglementation thermique RT2005, RT2012, réglementation environnementale RE2020 ;

- Règles du CODAP et du CODETI en vigueur ;

- Avis techniques formulées par les organismes officiels tels que le CSTB, CETIAT, etc., recommandations d’usage, guides de bonne pratique ;

- Cahier des prescription techniques générales (CPTG) édité par le CSTB.

Il conviendra également au titulaire de tenir compte des :

- Obligations formulées par les commissions de sécurité et les organismes de contrôle ;

- Consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs : chaque fois que le fabriquant d’un produit ou équipement publiera un cahier des charges, des recommandations ou des prescriptions d’emploi, l’entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en œuvre du produit ou du matériel ;

- Exigences et prescriptions des services concessionnaires ;

- Documents de l’Union Technique de l’Électricité (UTE) ;

- Règles et recommandations du Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité (CONSUEL) et du Comité des Organismes de Prévention et de Contrôle technique (COPREC).

Cette liste est non exhaustive et le titulaire aura à sa charge le respect de toutes les réglementations en vigueur et règles de l’art concernées.

Si une modification à une norme ou à un règlement intervient après la date de la signature du marché, il appartient au titulaire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maître d’ouvrage par écrit, en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.

## Organisme de contrôle

Le titulaire prendra en compte les remarques éventuelles formulées par l’organisme de contrôle sans supplément à son marché.

## Exécution des travaux

Une attention particulière est apportée à la bonne exécution des travaux, qui sont réalisés avec le plus grand soin, dans le respect de la réglementation et du planning général de chantier. Les travaux sont soumis à un contrôle permanent, et toute partie non conforme aux plans de la consultation, à la réglementation ou aux directives données, sera refusée, et reprise par le titulaire, sans qu'il puisse prétendre à un supplément de prix ou à un délai complémentaire.

## Qualités des matériaux

L’entrepreneur devra clairement désigner les marques et références des principaux équipements proposés pour la production de froid. Il devra en outre remettre toute information quant aux performances techniques et aux caractéristiques de ces matériels.

L’entreprise aura le choix commercial du matériel proposé sous réserve que celui-ci soit conforme au CCTP et aux garanties des constructeurs.

## Propreté du chantier

Pendant l’exécution des travaux

Le titulaire aura à sa charge :

- Le nettoyage quotidien des circulations permettant la livraison et le transport des matériels, engins et/ou outillages sur le chantier, et du chantier ;

- La protection des sols et murs si nécessaire et toutes mesures d’isolement liées aux travaux permettant d’éviter les émissions de poussières ;

- Le maintien du chantier en état de propreté ;

- Le nettoyage de chaque zone au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Le titulaire est responsable du respect de la propreté du chantier et de son nettoyage régulier tel que défini ci-dessus, y compris lors de travaux éventuellement sous-traités.

Le non-respect de ces règles entraînera, automatiquement, l’intervention d’une entreprise spécialisée à la charge du titulaire.

Avant la restitution au maître d’ouvrage

Le titulaire aura à sa charge un nettoyage complet en fin de chantier des circulations empruntées et de l’ensemble de la zone de travail où lui et ses éventuels sous-traitants seront intervenus.

Le titulaire laissera les locaux en parfait état de propreté et débarrassés de tous les déchets de chantier (y compris ceux de ses éventuels sous-traitants).

## Gestion des déchets

Le titulaire assurera l'élimination de ses déchets de chantier par la filière de traitement de déchets appropriée et selon les dispositions de la réglementation en vigueur afin de respecter les différentes voies d’élimination des déchets en fonction de leur classement, à savoir :

- Les déchets inertes (bétons, matériaux bitumineux, déblais, …) ;

- Les déchets non dangereux non inertes (métaux, bois bruts, plastiques, déchets verts, …) ;

- Les déchets dangereux (aérosols, solvants, bois traités, huiles, …).

## Sécurité des personnes

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°97-1159 du 26/12/94 pris en application de la loi n°93-1418 du 31/12/93.

Le titulaire veille et a l’obligation de mettre en œuvre conformément aux lois, décrets, circulaires et textes en vigueur toutes les dispositions et règles de sécurité applicables aux chantiers de bâtiments et des travaux publics, notamment relatives :

- A la protection des travailleurs contre les chutes, l’instabilité des installations et engins de chantier, la chute des matériaux et outils, la circulation et manœuvre des engins, des courants électriques, etc. ;

- Aux mesures d’hygiène, de sécurité et de salubrité ;

- A la limitation du niveau sonore des engins de chantier.

## Nuisances à l’exécution des travaux

Le titulaire est réputé avoir prévu dans son mémoire technique toutes les dispositions visant à réduire les nuisances et à assurer la sécurité du chantier.

Il devra en outre prendre à sa charge, en vue d’atténuer la gêne occasionnée au personnel, aux résidents et visiteurs pendant la durée de l’opération à l’intérieur de l’établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les nuisances suivantes :

- Bruits d’origines diverses (camions, tous engins à moteur thermique, compresseurs, scies, outils à percussion, etc.) ;

- Odeurs, fumées, gaz (moteur thermique, …) ;

- Poussières d’origines diverses (ponçage, démolition, enlèvement de gravats, …) ;

- Déchets divers et stockage interdits à l’extérieur de l’emprise du chantier ;

- Sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des barrières, palissades, garde-corps, de leur éclairage artificiel et de leur signalisation.

Il est spécifié notamment que l’importance de l’ensemble des bruits de chantier ne devra en aucun cas dépasser 70 dB aux limites du domaine public ou au droit des bâtiments hospitaliers voisins (sauf dérogation accordée par le maître d’ouvrage pour une durée déterminée).

En tout état de cause, le maître d’ouvrage commandera un arrêt immédiat de l’engin responsable du bruit dépassant le seuil tolérable sans que l’entreprise concernée puisse prétendre à une quelconque indemnité de prix, ni de prolongation de délais.

## Protection des biens

Le titulaire veillera à ne pas détériorer les ouvrages existants intérieurs et extérieurs en périphérie de ses travaux. Il sera pleinement responsable et assuré pour tous dommages causés, par la conduite des travaux ou leur exécution, aux bâtiments et voies contiguës.

## Essais et mise au point

Le titulaire devra l'ensemble des essais et réglages de son installation.

Les vérifications techniques se feront obligatoirement en présence d'un représentant de bureau de contrôle technique agréé. Les résultats seront consignés sur un procès-verbal établi par l'entrepreneur et validé par le représentant du bureau de contrôle après vérifications techniques et remis au maître d’ouvrage avant réception. La réception ne pourra pas être prononcée sans fourniture de ce PV.

Les essais et vérifications porteront notamment sur les points suivants :

- Contrôle de conformité avec la règlementation en vigueur au moment de l'exécution ;

- Mesure des débits ;

- Mesure des températures ;

- Mesure des niveaux acoustiques ;

- Contrôle des fonctionnements et des asservissements ;

- Contrôle des conditions de pose de l'appareillage et des dispositifs de raccordement ;

- Contrôle des repérages des équipements électriques.

Quinze jours avant la fin de période de parfait achèvement des travaux, il sera réalisé à la charge du titulaire un contrôle des performances de l’installation avec relevé de mesures (températures, débit, bruit, etc.) pour quantification des dérives éventuelles avec les valeurs à la mise en service ou des données de bases du présent CCTP. Un PV de cette validation sera établi par l’entrepreneur.

## Mise en service

La mise en service sera réalisée avant la réception par le titulaire, elle comportera à minima :

- La vérification de l’installation hydraulique ;

- Le contrôle des circuits frigorifiques et électriques ;

- La mise en route de l’installation ;

- Les paramétrages et la mise au point ;

- La vérification du bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation.

Le rapport de mise en service sera à joindre au DOE.

## Réceptions partielles

Lorsqu’une phase est terminée conformément au phasage défini (article $3.2), les installations concernées feront l’objet d’une réception partielle par le Maître d’Ouvrage qui en prendra possession afin de libérer les autres chambres froides pour poursuivre les travaux.

Les garanties prendront effet à compter de chaque date de réception partielle pour les installations concernées.

## Remise des installations

Les installations sont remises au maître d’ouvrage en parfait état de fonctionnement et de propreté, ceci incluant tous les travaux annexes nécessaires.

Le titulaire se doit d’informer le personnel chargé de la maintenance et du contrôle des installations. Pour cela, il fournit à la fin des travaux, une notice très détaillée, regroupant toutes les documentations de mise en service et d’entretien des matériels installés, ainsi que tout schéma, note ou document nécessaire à la compréhension du fonctionnement des installations.

## Formation du personnel

L’entreprise intègrera dans son offre une formation du personnel technique du centre hospitalier sur site en abordant à minima les thèmes suivants :

- Présentation des installations ;

- Etude du circuit frigorifique ;

- Etude des schémas électriques ;

- Le cas échéant, prise en main de l’automate, contrôle et réglage des paramètres de régulation ;

- Procédures de mise en service et d’arrêt des installations ;

- Programme d’entretien périodique ;

- Analyse et dépannage des dysfonctionnements.

## Garanties

Garantie de bon fonctionnement :

Les équipements feront l’objet d’une garantie de bon fonctionnement pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’installation.

Garantie de parfait achèvement :

La garantie de parfait achèvement, à compter de la réception, est tenue par le titulaire pendant un délai d’un an. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage lors de la réception (réserves mentionnées au procès-verbal) et de tous les désordres relevés postérieurement à la réception, signalés par voie de notification écrite.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux objet des réserves ou des désordres sont fixés d’un commun accord. En l’absence d’un tel accord ou en cas de non-exécution, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques du titulaire.

Nota : ces garanties ne s’étendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ni aux conséquences d’une mauvaise utilisation des appareils.

# – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

## Ouverture du chantier

Le titulaire du marché pourra intervenir du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30, hors jours fériés. Les travaux seront réalisés sur site occupé, les équipements à remplacer étant encore en exploitation. Le titulaire devra donc prendre en compte les contraintes de ce type d’environnement pour réaliser l’ensemble des travaux.

Le chantier doit être accessible en permanence et 24h/24 aux véhicules de secours.

Pendant toute la durée de l’opération, le titulaire devra s’assurer de laisser les voiries propres même celles situées en dehors de l’emprise prévue pour sa prestation. En cas de réclamation de services de voirie, des services de police ou des riverains, le maître d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder, aux frais du titulaire, aux travaux de nettoyage des chaussées souillées.

## Phasage des travaux

Afin de permettre le maintien des activités, les travaux seront phasés en plusieurs étapes en axant la priorité sur les équipements actuellement en panne (cf. 4.3 Caractéristiques des zones froides ) en accord avec les contraintes techniques et organisationnelles qui pourront éventuellement être mises en évidence par le candidat dès la soumission de son offre.

Le maître d’ouvrage prescrit le phasage suivant permettant de prioriser le remplacement des équipements actuellement en panne. En raison de leur implantation, les 3 zones froides pour les produits finis sont regroupées en une seule phase.

Phase 1 :

  - 6 – VIANDES

  - 7 – PRODUITS LAITIERS

  - 8 – FRUITS ET LÉGUMES

Phase 2 :

  - 1 – PRODUITS FINIS N°1

  - 2 – PRODUITS FINIS N°2

  - 3 – PRODUITS FINIS N°3

Phase 3 :

  - 4 – LOCAL DÉCHETS

  - 5 – PRÉPARATIONS FROIDES

  - 10 – STOCKAGE TAMPON

Le délai d’exécution du marché se décompose de la manière suivante :

  - Préparation : QUATRE (4) semaines

  - Réalisation de la Phase 1 : UN (1) mois

  - Réalisation de la Phase 2 : UN (1) mois

  - Réalisation de la Phase 3 : UN (1) mois

## Coupures des installations

Dès la période de préparation de chantier, le titulaire devra fournir les dates et durées de coupure des installations de production et distribution de froid, les coupures électriques et d’approvisionnement en eau.

La date exacte des coupures sera définie impérativement avec le maître d’ouvrage en fonction des contraintes d’exploitations du site. L’entrepreneur du site devra adapter la planification de ses travaux en conséquence.

# – DESCRIPTION DES TRAVAUX

## Travaux préparatoires

    - Dépose de l’ensemble des équipements obsolètes

L’entreprise titulaire du présent marché aura à sa charge l’isolement des différentes chambres froides selon le phasage retenu, la vidange, les consignations hydrauliques, gaz et électriques de l’installation. Il sera ensuite effectué la dépose des anciens équipements et réseaux associés. L’ensemble des installations ainsi que le fluide frigorigène R-404A seront évacués par le titulaire pour retraitement, compris transmission des bordereaux de suivi des déchets.

D’une manière générale tous les équipements non réutilisés dans le projet sont à déposer au titre du présent marché. Prévoir également les déconnexions hydrauliques et consignations électriques des installations avant dépose, la dépose des câbles électriques d’alimentation et déconnexion et dépose des protections dans les armoires.

Le titulaire aura à sa charge toutes les purges, vidanges et remise en eau des réseaux et toutes les sujétions de fourniture et pose.

    - Calfeutrement des anciens passages de réseaux

Tous les anciens passages des différents réseaux seront à reboucher par l’entreprise titulaire du marché avec le même matériau et suivant le degré coupe-feu du mur concerné.

    - Supports

Dans le cas où tous les supports ne seraient pas aptes à recevoir les travaux prévus, notamment en ce qui concerne l’état de surface, la rugosité, la planéité, les aplombs et équerrages, la position des bâtis et huisseries, la saillie des canalisations électriques, etc., il sera à exécuter des travaux préparatoires pour remédier à cet état de choses.

## Equipements existants

La production de froid est actuellement assurée par une centrale commune aux 9 zones de froid positif. Fonctionnement au fluide R-404A.

Centrale

Marque : PROFROID

Modèle :  CR3H ZB45 ZC

Compresseurs :

Marque : COPELAND

Modèle : ZB45KCE-TFD-551

Type Scroll

Etat actuel : 1 compresseur sur 3 est hors service.

Évaporateurs :

Se référer à l’annexe 3.

## Production de froid positif

La cuisine du site d’Antrain est équipée de 9 zones froides positives et 1 chambre froide négative, cette dernière n’étant pas concernée par la présente consultation.

Les 9 zones froides positives possèdent chacune leur évaporateur dédié, relié à une centrale unique implantée dans le local technique CTA.

Températures attendues dans les zones froides :

| N° | Désignation | Dimensions | T° | T° max | T° min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRODUITS FINIS N°1 | 2700 x 1400 hsp2600 | +1°/+3°C | 6°C | 0°C |
| 2 | PRODUITS FINIS N°2 | 2700 x 1400 hsp2600 | +1°/+3°C | 6°C | 0°C |
| 3 | PRODUITS FINIS N°3 | 2700 x 1400 hsp2600 | +1°/+3°C | 6°C | 0°C |
| 4 | LOCAL DÉCHETS | 6300 x 3300 hsp2600 | Non normalisée | 25°C | 5°C |
| 5 | PREPARATIONS FROIDES | 7100 x 3600 hsp2700 3500 x 2500 hsp2700 | +8°/+10°C | 15°C | 5°C |
| 6 | VIANDES | 4400 x 2200 hsp2600 | 0°/+2°C | 6°C | -1°C |
| 7 | PRODUITS LAITIERS | 3000 x 2000 hsp2600 | +4°/+6°C | 10°C | 0°C |
| 8 | FRUITS ET LEGUMES | 3400 x 2000 hsp2500 | +4°/+6°C | 10°C | 0°C |
| 9 | NEGATIVE | 3200 x 2400 hsp2400 | -23°/-25°C | -10°C | -25°C |
| 10 | STOCKAGE TAMPON | 3400 x 2500 hsp2500 | +8°/+10°C | 15°C | 5°C |

Les lignes identifiées en rouge ci-dessus correspondent aux chambres froides actuellement à l’arrêt suite aux dysfonctionnements rencontrés sur la centrale et les évaporateurs.

La ligne identifiée en gris ci-dessus correspond à la chambre froide négative qui n’est pas incluse dans le périmètre du présent CCTP.

L’implantation des zones froides dans le bâtiment est représentée en Annexe 2.

## Alimentation électrique

L’installation existante est alimentée par le TGBT du bâtiment, l’entreprise prévoira le raccordement électrique et devra s’assurer de la compatibilité entre l’alimentation électrique actuelle et la future installation. Tous les travaux nécessaires pour adapter les alimentations électriques à la future installation seront dans le périmètre du présent marché.

Si nécessaire, depuis le TGBT du bâtiment, prévoir l’alimentation électrique de l’ensemble de l’installation, la fourniture, pose et raccordement d’un disjoncteur différentiel correctement calibré en remplacement de l’existant dans le TGBT. Compris étiquetage par plaque gravée.

## Coffret électrique

L’installation sera équipée d’un coffret électrique dédié muni d’un sectionneur général équipé d’une poignée extérieure verrouillable. Un verrouillage des portes sera également appliqué lorsque l’unité est sous tension. Ce coffret sera équipé des sections puissance et commande.

Les futurs groupes froids seront alimentés depuis ce coffret. Le câblage sera fait par câbles rigides posés sur chemins de câbles ou sous tubes rigides en apparent sauf spécifications contraires. Les groupes auront un démarrage progressif afin de limiter l’intensité à chaque mise en route.

## Régulation

Les groupes seront équipés d’une régulation permettant de modifier les consignes et vérifier les paramètres de contrôle. Affichage des principales données et accès à minima aux informations et commandes suivantes :

- Affichage des consignes et températures mesurées ;

- Alarme pressostat ;

- Commandes et signalisations des états manu/auto - marche/arrêt des pompes ;

- Programmation horaire ;

- Synthèse des défauts avec horodatage et message d’aide au diagnostic y/c commande de réarmement ;

- Archivage des données de fonctionnement (temps, comptage, températures, …).

Le système devra pouvoir être raccordé à la GTC existante du site d’Antrain (compatibilité avec système Wit existant à prévoir).

## Réseaux électriques

L'entreprise devra prévoir les raccordements électriques courants forts et courants faibles de la totalité des équipements de son installation. Les liaisons électriques chemineront sous chemin de câbles, une capacité de réserve de 25% permettra une extension ultérieure. L'entreprise titulaire aura à sa charge la fourniture et la pose de la totalité des chemins de câbles nécessaires à la distribution des réseaux.

Les équipements métalliques devront être raccordés à la terre par une liaison équipotentielle locale conformément à la réglementation en vigueur.

## Réseaux hydrauliques

    - Mise en œuvre des réseaux

L’entreprise prévoira la mise en place de tous les équipements et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations, y compris les raccordements hydrauliques et les adaptations nécessaires sur le réseau.

Tous les matériels seront isolables par vannes à boisseau sphérique à manettes longues. Il sera prévu les systèmes de purges, vidanges, évacuations des condensats, y compris les réseaux jusqu'aux évacuations les plus proches.

Le cheminement des tuyauteries sera prévu de manière à éviter les contre-pentes. Tous les supportages des réseaux devront être réalisés impérativement par colliers isophoniques.

Avant tout remplissage, les réseaux seront correctement nettoyés.

    - Essais d’étanchéité

Les réseaux seront testés avant mise en place du calorifugeage.

Un contrôle d’étanchéité sera à réaliser sur l’ensemble du réseau et des équipements raccordés sur ce dernier. Tout défaut d’étanchéité détecté lors de ce contrôle sera corrigé par le titulaire du présent marché.

    - Essais de circulation

Lors de la mise en service des réseaux de fluides, une vérification simultanée de l’ensemble des branches sera réalisée, afin de constater une circulation homogène du fluide, et constater l’absence de bras mort.

Ultérieurement, le contrôle précis des débits par mesure avec l’appareillage adapté sera fait dans le cadre des mesures et réglages de mise en route.

## Fixation des canalisations

Les canalisations dans toutes leurs parties, devront être facilement démontables, tous les raccords utiles pour remplir cette condition seront exigés.

Les canalisations seront maintenues par colliers acier à contrepartie démontable à 2 boulons type ATLAS ou équivalent et protégés de la corrosion par galvanisation, cadmiage ou bichromate et bague en matériaux résilient.

Dans le cas de plusieurs canalisations posées en parallèle, elles seront posées sur colliers avec anneaux à 2 boulons et bague résiliente.

## Dilatation des réseaux

Lors de la mise en service, l’entreprise vérifiera la bonne tenue des supports et plus particulièrement des supports points fixes et de guidage pour absorber la dilatation des tubes.

En cas de présence de compensateurs de dilatation, un contrôle du travail de ces derniers sera réalisé, afin de constater le glissement exempt de contrainte du matériel.

Toute déformation de supportage sera à reprendre et à consolider par l’entreprise, et un nouvel essai à relancer, le cas échéant.

## Traversées

A toutes les traversées de planchers, murs et cloisons, l’entreprise devra la fourniture et pose de fourreaux rigides de diamètre calculé pour permettre l’application à chaque extrémité d’un joint souple. Ces joints seront réalisés avec un mastic au silicone de 1ère catégorie. Les traversées de parois coupe-feu seront réalisées conformément aux prescriptions et réglementations concernées.

Ces fourreaux dépasseront de 1 cm en sous-faces des planchers, de 3 cm en faces supérieures de ceux-ci et seront arasés au nu des parements des murs et cloisons.

## Repérage des réseaux

Tous les circuits, organes de coupures et d’équilibrage seront identifiés par plaques gravées. Les repérages seront reportés sur les plans et schémas permettant ainsi une parfaite identification des équipements.

Les tuyauteries qui seront installées par le titulaire du présent lot devront être repérées aux couleurs conventionnelles : désignation et sens d’écoulement. A prévoir sur tous les réseaux tous les 5ml et à chaque changement de direction.

## Calorifugeage

Calorifugeage des canalisations des réseaux par une isolation de classe 4 minimum avec enveloppe étanche à la vapeur. L’isolant doit avoir une tenue au feu conforme à la réglementation.

Les corps de pompes, brides et vannes d’isolement seront calorifugés de manière identique aux canalisations, y compris traitement des points singuliers

Les angles seront protégés et la continuité de la barrière pare-vapeur devra être assurée sans être percée par les systèmes d'accrochage du calorifugeage.

## Potentiel de Réchauffement Global (GWP)

Le candidat veillera à proposer une installation fonctionnant avec un fluide frigorigène dont le GWP est inférieur à 150 conformément aux attendus de la règlementation F-Gas à partir de 2030.

## PSE n°1 – Remplacement des 2 portes de la zone froide n°10

Le candidat proposera également le remplacement des 2 portes de la zone froide n°10 par des portes étanches de dimensions similaires aux ouvertures existantes.

Portes actuelles : l 93 cm x H 204 cm (poussant gauche).