## PDG
CCTP - Annexe 30 - Gammes de maintenance
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Maintenance préventive, corrective (de niveau 1 à 3) et améliorative (de niveau 1, 2, 3 selon les normes en vigueur) des installations de production, distribution (AEP), d’évacuation (EU et EP) et autres prestations annexes des emprises militaires situés dans la zone de compétence du Service Infrastructure de la Défense Nord-Est Pièces communes à tous les lots

## DIVERS
Domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
DIVERS | Adoucisseurs | Contrôle du TH (Titre Hydrotimétrique) en entrée et sortie. | Mensuelle/Annuelle
|  | Vérification du niveau de sel et appoint (fourniture sel à charge du titulaire) | Hebdomadaire
|  | Nettoyage du bac à sel. | Semestrielle
|  | Vérification des cycles de régénération. | Semestrielle
|  | Désinfection des résines. | Semestrielle
|  | Révision complète de la tête de commande et changement des joints d'usure. | Annuelle
| Filtres (à tamis, à cartouche) | Contrôle de l'encrassement (perte de charge). | Trimestrielle
|  | Nettoyage ou remplacement des cartouches filtrantes. | Trimestrielle
| Disconnecteurs (Protection réseau) | Contrôle réglementaire obligatoire avec appareillage agréé et délivrance d'une attestation de conformité. | Annuelle
| Robinetterie (vannes sous regard ou bouches à clé) | Manœuvre des vannes d'arrêt principales (pour éviter le grippage). | Semestrielle
|  | Remplacement des joints et mousseurs défectueux (curatif sur signalement, préventif sur campagne). | Semestrielle
| Pompes de relevage eaux chargées et eaux pluviales (hors STEU et station de pompage EDCH) | Essai de fonctionnement manuel et automatique. | Trimestrielle
|  | Nettoyage des poires de niveau (flotteurs). | Trimestrielle
|  | Vérification de l'intensité électrique des pompes. | Trimestrielle
|  | Curage de la fosse de relevage (pompage des boues et graisses). Accessoires de fosse : Nettoyage haute pression des poires de niveau (capteurs) et des barres de guidage. Vérification de l'étanchéité des clapets anti-retour (pour éviter que la colonne ne se vide dans la fosse). | Semestrielle
|  | Armoire de commande : Resserrage des connexions électriques. Contrôle des protections thermiques. Vérification de la permutation automatique des pompes (pompe 1 / pompe 2). | Semestrielle
|  | Pompes submersibles : Mesures électriques : Contrôle de l'isolement moteur (mégohmmètre) et de l'intensité absorbée en charge. Mécanique : Vérification du niveau d'huile dans la chambre d'étanchéité (recherche de présence d'eau = joint défaillant). | Annuelle
| Séparateurs (Hydrocarbures / Graisses) | Entretien majeur (Curage) : Vidange complète par camion hydrocureur. Nettoyage haute pression des parois et du filtre coalesceur. Remise en eau claire immédiate. Note : Le prestataire doit fournir un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) après chaque pompage. | Annuelle
DIVERS |  | Mesure des niveaux : Contrôle de l'épaisseur de la couche d'hydrocarbures et du niveau des boues dans le débourbeur. Organes de sécurité : Test du bon fonctionnement du flotteur obturateur (qui bloque la sortie si le bac est plein) et de l'alarme de niveau haut. Nettoyage superficiel : Retrait des flottants et nettoyage du regard d'échantillonnage. | Semestrielle
| RIA (Robinets d'Incendie Armés) | Vérifier visuellement lʼétat des vannes dʼisolement, ainsi que tous les organes manœuvrables de lʼinstallation | Trimestrielle
|  | Vérifier que chaque RIA est présent, accessible, visible, manœuvrable et comporte de façon lisible les instruc tions de fonctionnement | Trimestrielle
|  | Vérifier visuellement lʼabsence de toute dégradation, corrosion ou fuite dʼeau manifeste de lʼinstallation | Trimestrielle
|  | Vérifier que lʼinstallation est sous pression aux manomètres situés en amont du ou des RIA | Trimestrielle
|  | Vérifier que tous les organes électriques de lʼinstallation sont sous tension et prêts à fonctionner (moteurs dʼentraînement des pompes et des surpresseurs, dispositifs de mise hors gel etc.) | Trimestrielle
|  | Vérifier que la maintenance du dispositif anti-pollution (clapet de non-retour ou disconnecteur) est réalisée en conformité avec la réglementation | Annuelle
|  | Vérifier l'état de tous les RIA. selon la norme NF EN 671-3 | Annuelle
|  | Vérifier l'état des dispositifs anti-bélier (le cas échéant) | Annuelle
|  | Vérifier l'état des compresseurs d'air selon prescriptions du fabricant | Annuelle
|  | Vérifier l'état des presse-étoupe des pompes selon le type et vérifier le débit de fuite pour le refroidissement et la lubrification (le cas échéant) | Annuelle
|  | Vérifier l'état visuel et fonctionnel de l'armoire électrique de commande (le cas échéant) | Annuelle
|  | Vérifier le fonctionnement du (ou des) dispositif(s) de protection contre le gel (le cas échéant) | Annuelle
|  | Vérifier par essai fonctionnel au RIA le plus favorisé, que la pression maximale de service est toujours respectée | Annuelle
|  | Effectuer les mesures hydrauliques (pression et/ou débit) des deux RIA les plus défavorisés afin de vérifier, par comparaison avec les essais fonctionnels réalisés lors de la validation, que les caractéristiques de la source dʼalimentation en eau sont inchangées. | Annuelle | Les résultats des mesures doivent être comparés aux valeurs indiquées dans le Tableau 1. Lorsque les valeurs respectent ces exigences mais sont inférieures à celles initiales identifiées dans le dossier technique, la dérive est mentionnée pour information dans le rapport.
|  | Soumettre tous les RIA à un essai de pression hydrostatique à la pression maximale de service pendant 5 min | Quinquennale
|  | Changer les joints d'étanchéité défectueux des RIA | Quinquennale
|  | Nettoyer et entretenir tous les réservoirs | Quinquennale
|  | Entretenir les postes à air ou postes à air et eau (alternatif) | Quinquennale | Démontage, contrôle intérieur, détartrage et nettoyage Remplacement de tous les joints et du clapet compensateur Déclenchement réel du poste et contrôle du temps dʼarrivée dʼeau. Si accélérateur et/ou exhausteur, démontage, nettoyage et changements des joints.
|  | Entretenir les systèmes (dispositifs) antigel | Quinquennale | Vidange brassage, pesage, dosage et réinjection de la solution antigel Entretien des vannes et clapets.
|  | Vérifier l'état interne des tuyauteries par prélèvement pour analyse, des manchettes prévues à cet effet | Décennale
|  | Vérifier (le cas échéant) l'état de toutes les « manchettes flexibles » et procéder à leur remplacement en cas d'écart constaté avec les exigences du paragraphe 5.1.2 de la NFS 62-201 Vérifier l'état interne des réserves d'eau pour : l'évolution des corrosions les besoins de remise en état | Décennale
|  | Procéder au rinçage des canalisations à l'aide des robinets de vidange | Décennale
|  | Vérifier l'accouplement moteur-pompe en contrôlant le verrouillage axial et, suivant le mode de fabrication, l'alignement | Décennale
| Poteaux incendie | Vérification visuelle d'après la Norme NFS 62-200 | Annuelle
|  | Vérification hydraulique d'après la norme NFS 62-200 | Annuelle
|  | Contrôle de l'étanchéité et de la vidange, remplacement des joints haute pression avec graissage si besoin | Annuelle
|  | Vérififcation des performances hydraulique du poteau d'après la norme NFS62-200 | Annuelle
| Bassin de Réserve Incendie | La Cuve / Le Bassin : Contrôle visuel du niveau d'eau et de la propreté (absence d'algues, d'objets flottants). Vérification de la protection hors-gel (si extérieur). | Mensuelle
|  | Vannes et Remplissage : Test du mécanisme de remplissage automatique (flotteur/électrovanne). Manœuvre complète des vannes de sectionnement et de vidange (graissage des tiges). | Trimestrielle
|  | Structure : Inspection de l'étanchéité (liner, béton), des crépines d'aspiration et des plaques anti-vortex. Nettoyage du fond du bassin (aspiration des sédiments) si nécessaire pour éviter l'obstruction des pompes incendie. | Annuelle
| Bassin d'orage | Ouvrage de régulation (Sortie) : Point critique : Inspection et nettoyage de l'hydro-frein (limiteur de débit) ou de l'ajutage. Tout blocage ici provoque le débordement du bassin. Vérification du clapet anti-retour (si rejet en milieu naturel ou réseau saturé). | Trimestrielle (+ après gros orage)
|  | Abords et Bassin : Contrôle de la végétation (pour les bassins à ciel ouvert) et entretien des berges. Nettoyage des grilles d'arrivée (dégrilleurs) pour éviter les embâcles. | Semestrielle
|  | Cure : Mesure de l'envasement (hauteur de sédiments au fond). Curage des boues accumulées pour restituer le volume utile de stockage. | Annuelle

## ADD-EDCH-INCENDIE
Domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
ENTRETIEN POUR LES INSTALLATIONS LIÉES A LA DISTRIBUTION D'EDCH | STATION DE POMPAGE | . Contrôle et surveillance de l'état de fonctionnement de toutes les installations | Hebdomadaire
|  | . Réglage de l'installation sur le point de vue équilibrage et efficacité des pompes | Hebdomadaire
|  | . Relevé des débits | Hebdomadaire
|  | . Vérification de la station pour contrôler la présence de fuites, la pression adéquate le fonctionnement des pompes | Hebdomadaire
|  | . Vérification que les équipements de mise en route des pompes et du traitement de l'eau est en bon état et réglé de manière à assurer les débits minimum et maximum requit de jour comme de nuit et en toutes saisons | Hebdomadaire
|  | . Vérification de l'état du forage par inspection télévisuelle. Cette inspection nécessitera le retrait de la pompes de fond de puit, ce qui entrainera l'arrêt momentané du forage. A l'issue, une désinfection de la pompe et du forage sera réalisée ainsi que la fourniture d'un rapport détaillée avec à l'appui un dossier photographique. Ce rapport inclura également les éventuels travaux amélioratifs à apporter avec une estimation du coût des travaux | Décennale
|  | . Essais sur le débit des forages. | Semestrielle
|  | . Manœuvre des pompes en attente | Semestrielle
|  | . Nettoyage du local | Mensuelle
| STATION DE SURPRESSIONS | . Contrôle et surveillance de l'état de fonctionnement de toutes les installations | Hebdomadaire
|  | . Vérification de la station pour contrôler la présence de fuites, la régulation des pompes, le fonctionnement des surpresseurs | Hebdomadaire
|  | . Contrôle de fonctionnement des reports d'alarme | Hebdomadaire
|  | . Contrôle des débits | Hebdomadaire
|  | . Contrôle de la pression dans le réseau | Hebdomadaire
|  | . Nettoyage du local | Mensuelle
|  | . Contrôle de l'état de fonctionnement et nettoyage des poires de niveau | Annuelle
|  | . Contrôle de l'élément de télégestion de type SOFREL | Annuelle
| DÉSHUMIDIFICATEUR D'AIR | . Contrôle de l'état général de l'installation et de son bon fonctionnement | Hebdomadaire
|  | . Changement des filtres | Annuelle
| BÂCHES DE STOCKAGE - CUVES DES CHÂTEAUX D'EAU | . Contrôle et surveillance de l'état des bâches et des installations s'y rapportant | Mensuelle
|  | . Vidange complète des bâches | Annuelle/Semestrielle | A l'issue de chaque campagne de nettoyage et désinfection, fourniture d'un rapport d'intervention avec dossier photographique.Vidange et nettoyage à prévoir selon le besoin en fonction de la qualité de l'eau stockée non conforme à la réglementation. Périodicité : - 2 fois/an pour Bitche - 1 fois/an pour tous les autres sites
|  | . Nettoyage des parois | Annuelle/Semestrielle
|  | . Désinfection des parois | Annuelle/Semestrielle
|  | . Remise en eau | Annuelle/Semestrielle
|  | . L'analyse de l'eau après intervention | Annuelle/Semestrielle
|  | . Contrôle de l'état de fonctionnement et nettoyage des poires de niveau | Annuelle
|  | . Contrôle de l'élément de télégestion de type SOFREL | Annuelle
ENTRETIEN POUR LES INSTALLATIONS LIÉES A LA DISTRIBUTION D'EDCH | TRAITEMENT DES EDCH | . Assurer le traitements des EDCH | Journalier
|  | . Vérifications d'absence de refoulement d'eau ou autre liquide dans un réseau de distribution d'eau potable | Mensuelle
|  | . Décolmatage et nettoyage des filtres à neutralite par rétro lavage | Mensuelle
|  | . Recomplètement de neutralite aussi souvent que nécessaire |  | Sites de Bitche : consommation de 12 tonnes/an
|  | . Le remplacement des bouteilles de chlore aussi souvent que nécessaire | Journalier
|  | . Assurer une concentration en chlore libre suivant les données ci-dessous | Journalier
|  | . Contrôle et surveillance de la concentration du chlore libre dans les réservoirs de stockages |  | Concentrations fixées par arrêté d'autorisation d'utilisation d'EDCH par site : valeur minimale à respecter = 0,3 mg/l
|  | . Contrôle et surveillance du chlore libre en tout point du réseau | Hebdomadaire | Concentrations fixées par arrêté d'autorisation d'utilisation d'EDCH par site : valeur minimale à respecter = 0,1 mg/l
|  | . Surveillance des paramètres pH, conductivité et turbidité en sortie de production | Hebdomadaire
|  | . Surveillance du débits | Hebdomadaire
|  | . Surveillance de la turbidité des eaux brutes | Hebdomadaire
|  | . Surveillance de la quantité de chlore utilisée par la pompe doseuse | Hebdomadaire
|  | . Détermination des paramètres physiques (températures, pH, turbidité), de paramètres chimiques (taux de chlore libre et total) et microbiologiques (Escherichia coli et coliformes totaux) en deux points de mise en consommation | Mensuelle
. Analyses des EDCH selon les programmes définis à l'annexe XX
| CANALISATIONS EXTÉRIEURES D'ALIMENTATION | . Surveillance de l'ensemble du réseaux à partir du forage jusqu'aux vannes d'arrêt situées dans les sous-stations des bâtiment (compris canalisations, vannes, clapets, regards, vannes d'arrêt, manomètres, les compteurs d'eau,…) | Hebdomadaire
|  | . Vérification des canalisations afin de contrôler la pression et la distribution adéquate du réseau. | Mensuelle
|  | . Recherches et localisations de fuites sur l'ensemble du réseau | Annuelle
|  | . Contrôle du fonctionnement des compteurs | Mensuelle
|  | . Contrôle des relevés de consommations | Hebdomadaire
|  | . Manœuvre et contrôle des vannes et clapets | Semestrielle | Rapport sur l'état présumé de ces installations à l'issue de ces contrôles
|  | . Désinfection des tronçons de canalisations d'alimentation d'EDCH ayant fait l'objet de travaux |  | Selon besoin (rémunéré sur BPU)
| RÉSERVOIRS INCENDIES | . Vidange et nettoyage, avec à l'issue une remise en eau de ces réservoirs | Biennale | Nettoyage lorsque cela reste possible + fourniture d'un rapport d'intervention

## ADD-CHLORATION
Domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
ENTRETIEN DE LA CHLORATION GAZEUSE | UNITÉ DE CHLORATION | . Contrôle visuel de fonctionnement et de fuites. | Hebdomadaire
|  | . Contrôle de l'étanchéité des conduites de chlore. | Hebdomadaire
|  | . Nettoyer le filtre dans la conduite d'eau motrice. | Mensuelle
|  | . Contrôler le fonctionnement du système. | Mensuelle
|  | . Contrôler le détecteur de fuites, remplacer l'électrolyte | Semestrielle
|  | . Nettoyer le débitmètre, le détendeur, l'hydroéjecteur avec entrée et sortie | Semestrielle
|  | . Maintenance du système, rempli. Joints… | Annuelle
|  | . Remplacer les conduites en cuivres. | Biennale
|  | . Remplacer les vannes auxiliaires. | Triennale
|  | . Remplacer le manomètre du détendeur. | Quadriennale
| DÉTECTEUR DE GAZ | . Vérifier la réserve d'électrolyte au niveau des capteurs | Trimestrielle
|  | . Maintenance des capteurs. | Annuelle
|  | . Maintenance des détecteurs de gaz. | Annuelle
|  | . Remplacement des accus. | Triennale
| CONTRÔLEUR MULTIFONCTIONS Module de la cellule de mesure | . Contrôle de l'étanchéité. | Hebdomadaire
|  | . Mesure de référence, calibrage si nécessaire. | Hebdomadaire
|  | . Vérifier le niveau d'électrolyte. | Hebdomadaire
|  | . Contrôle du sable de quartz. | Hebdomadaire
|  | . Nettoyer le filtre fin en cas d'utilisation de cellules à membranes | Semestrielle
|  | . Changement du sable de quartz. | Semestrielle
|  | . Changement de l'électrolyte. | Semestrielle
|  | . Diaphragmes. | Semestrielle | en fonction de l'encrassement
| CONTRÔLEUR MULTIFONCTIONS Sondes à membranes | . Mesure de référence, calibrage si nécessaire. | Hebdomadaire
|  | . Changement de l'électrolyte. | Annuelle/semestrielle
|  | . Changement des capuchons à membrane. | Annuelle
|  | . Mesure du pH - mesure de référence, calibrage si nécessaire | Hebdomadaire
|  | . Mesure mV - contrôle Redox dans la solution tampon | Mensuelle
|  | . Contrôle de la conductivité. | Mensuelle

## ASS-STEU
Domaine | Sous-domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
ASSAINISSEMENT - STEU | STEU_01 | DEVERSOIR D'ORAGE en tête de station | Vérifier visuellement le déversoir d'orage. Nettoyer la lame survenante chaque fois que nécessaire. En l'absence d'équipements d'autosurveillance, toute surverses est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant reglementairement, les données (volumes et/ou flux surversés) sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concersés. | Hebdomadaire
| STEU_02 | POSTE DE RELEVAGE | Contrôler les principales pièces mécaniques (pompes de relevage, mécanismes de commande ... ) et effectuer les opérations de maintenance prévues par le constructeur. Le personnel doit étre formé et maitriser les modalités de régulation et de commande des pompes de relevage : il peut être amené à les modifier.
|  |  | Consigner sur le cahier d'exploitation le temps de marche des pompes de relevage et s'assurer de l'absence de dérive (pourrait être le signe d'une usure des roues ou d'un bouchage partiel), Chaque fois que nécessaire, retirer les graisses et déchets grossiers figés en surface de la bache de relevage et pouvant nuire au fonctionnement des mécanismes de commande, notamment en présence de poires de niveau. | Hebdomadaire
|  |  | Mettre les pompes en mode manuel, afin de vider le plus possible la bâche de relevage Remonter, nettoyer et vérifier les câbles, poires de niveau et autres sondes pression immergées Nettoyer à grande eau les parois du poste, barres de guidage, chaînes et câbles | Mensuelle
|  |  | Relever les pompes : Nettoyer les corps des pompes à grande eau contrôler l'état des roues d'usure et la qualitéiniveau de l'huile (si nécessité vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) Contrôler l'état des dispositifs de levage (câbles, chaînes, barres de guidage), enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements | Semestrielle
|  |  | Vérifier le débit des pompes, contrôler l'ampérage et l'isolement électrique Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) Envisager l'intervention d'une entreprise d'hydrocurage, afin d'éliminer les sables et autres déchets grossiers ayant sédimenté en fond de bâche. | Annuelle
| STEU_03 | BASSIN ORAGE | Les principales pièces mécaniques (pompes de relevage, moteursdes agitateurs et des hydro-éjecteurs, électrovannes…) sont controlées et font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur.
|  |  | Remonter, nettoyer et vérfier les cables, porres de niveau et autres sondes pression immergées Nettoyer les corps des agitateurs et des hydro-éjecteurs à grande eaU contrôler l'état des roues, des bagues d'usure et la qualité/niveau de l'huile (si nécessité vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) contrôler l'état des dispositis de levage (cables, chaînes, barres de guidage), enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements. | Semestrielle
|  |  | vérifier le débit des pompes, contrôler l'ampérage et l'isolement électrique vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) si nécessaire, envisager l'intervention d'une entreprise d'hydrocurage, afin d'éliminer les sables et autres déchets grossiers ayant sédimenté en fond de bache. | Annuelle
ASSAINISSEMENT - STEU
| STEU_04 | DEGRILLAGE A NETTOYAGE MANUEL | Remonter le panier dégrilleur à l'aide d'une potence (vérifier à cette occasion le bon fonctionnement du dispositif de levage), enlever manuellement les déchets à l'aide d'un râteau adapté à la grille Les déchets sont égouttés dans un panier ou une poubelle perforée, avec admission des égouttures dans la file de traitement Une fois éqouttés, ensacher les refus de dégrillaqe et les évacuer avec les ordures ménagères. | Hebdomadaire | L'estimation du volume/masse de déchets évacués est mentionnée sur le canier d'exploitation. Pour les stations le justifiant régiement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE, et à l'AE concernéS
|  | DEGRILLAGE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE | Les principales pièces mécaniques (moteurs, système de relevage des peignes) sont contrôlées et font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur. L'exploitant doit disposer de pièces de rechange (sangles notamment)
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement du dégrilleur automatique, l'absence de fuite d'huile et modifier les cadences du peigne au besoin Ensacher les refus de dégrillage et les évacuer avec les ordures ménagères chaque fois que nécessaire (ne pas dépasser deux à trois jours en climat chaud). | Hebdomadaire
|  |  | Graisser les paliers des motoréducteurs (changement des cartouches de graissage si elles existent) L'estimation du volume/masse de déchets évacués est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés (OE dans les DOM). | Mensuelle
|  |  | Vérifier la qualité/niveau de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) Dégrilleurs droits : vérifier l'usure du dispositif de levage (sangle ou autre) Dérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing). | Semestrielle
|  |  | Effectuer le changement du frein moteur | Quinquennale
|  | DEGRILLAGE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE PAR TAMISAGE | Les principales pièces mécaniques (moteurs brosses et relevage des peignes) sont contrôlées et font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur. L'exploitant doit disposer de pièces de rechange (bavettes caoutchoutées notamment)
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de tamisage et compactage, l'absence de fuite d'huile Vérifier et modifier les fréquences de lavage au besoin Contrôler l'usure du système de raclage et l'absence de frottements anormaux Evacuer les refus de dégrillage avec les ordures ménagères | Hebdomadaire
|  |  | Graisser les paliers des motoréducteurs (changement des cartouches de graissage si elles existent) Les données d'autosurveillance liées aux déchets évacués sont mentionnées sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés | Mensuelle
|  |  | Vérifier la qualité/niveau de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des pints et des bouchons), ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) | Semestrielle
ASSAINISSEMENT - STEU
| STEU_05 | DESSABLAGE STATIQUE | Estimer le taux de sables (mesures de hauteur de sables, estimation visuelle) de façon à anticiper les opérations de curage et d'évacuation La donnée d'autosurveillance relative aux sables est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés | Mensuelle | Dessableurs de grande taille : intervention d'une entreprise d'hydrocurage Dessableurs de petite taille : extraction manuelle des sables à l'aide d'une pelle ou d'un tractopelle Les sables extraits sont quantifiés et traités via les filières de traitement existantes à proximité : traitement en station disposant des équipements nécessaires, ISDND.
|  | DESSABLEUR MECANISE | Les principales pièces mécaniques (moteurs, compresseurs d'air) sont contrôlées et font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur
|  |  | Contrôler visuellement la qualité des sables (teneur en eau et matières organiques) et extraire autant que nécessaire les sables accumulés (2 à 3 fois par semaine) | Hebdomadaire | évacuation en benne vers des sites de traitement habilités (station disposant des équipements nécessaires, ISDND ... ).
|  |  | Vérifier l'absence de fuite d'huile | Hebdomadaire
|  |  | Vérifier les quantités de sable en fond de dessableur, de façon à modifier si nécessaire la fréquence d'extraction | Mensuelle
|  |  | Graisser les paliers des motoréducteurs (changement des cartouches de graissage si elles existent) | Mensuelle
|  |  | La donnée d'autosurveillance des sables évacués est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés (OE dans les DOM). | Mensuelle
|  |  | Vérifier la qualité/niveau de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) | Semestrielle
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) | Semestrielle
ASSAINISSEMENT - STEU | STEU_06 | DEGRAISSAGE STATIQUE | Ecumer manuellement la surface du dégraisseur à l'aide d'un dispositif de raclage adapté, ensacher et évacuer les graisses avec les ordures ménagères | Hebdomadaire | Les centres de traitement des déchets n'acceptent pas toujours ce type de produit : privliègier un stockage spécifique des graisses sur le site et à proximité du dégraisseur. Dans ce cas, l'intervention d'une entreprise de curage est nécessaire pour pomper les graisses et permettre leur traitement sur sites adaptés
La donnée d'autosurveillance des graisses est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés
|  | DEGRAISSAGE AERE OU PAR TAMISAGE | Les principales pièces mécaniques sont contrôlées et font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur
Les graisses stockées dans la fosse sont évacuées chaque fois que nécessaire en vue de leur élimination (intervention d'une entreprise de curage, évacuation vers un centre de traitement habilité)
|  |  | Contrôler le bon fonctionnement du dispositif du dégraisseur, et visuellement la qualité du bullage : | Hebdomadaire
|  |  | Contrôler l'usure du système de raclage (caoutchouc) ainsi que la bonne évacuation des graisses dans la trémie (risque de bouchage). Si nécessaire, modifier les fréquences de raclage et vérifier l'absence de fuite d'huile | Hebdomadaire
|  |  | Evaluer l'état de saturation de la fosse de stockage des graisses de façon à anticiper les opérations de curage | Hebdomadaire
|  |  | Graisser l'axe du racleur de surface (changement des cartouches de graissage si elles existent) | Mensuelle
|  |  | La donnée d'autosurveillance des graisses est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés | Mensuelle
|  |  | Vérifier la qualité de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) | Semestrielle
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) | Semestrielle
| STEU_07 | BASSIN D'AERATION | Les équipements électromécaniques (agitation, aération ... ) font l'objet des opérations de maintenance prévues par les constructeurs
Le bon fonctionnement du système d'aération constitue un élément majeur. En cas de panne une intervention très rapide est indispensable. La présence d'équipements de secours est souhaitable
|  |  | Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs d'aération et d'agitation. Sur le bassin d'aération : observer visuellement la qualité de boues (couleur, odeur, présence de mousses, qualité de l'aération) et l'homogénéisation du mélange | Hebdomadaire
|  |  | Contrôler la qualité des boues recirculées (couleur, odeur) et du mélange. Au besoin, modifier les réglages de la recirculation, ainsi que les retours issus de l'unité de déshydratation des boues | Hebdomadaire
|  |  | Surveiller l'apparition de bruits suspects sur les moteurs (turbines, pont brosse, . surpresseur ... ), et vérifier l'échauffement ainsi que la vibration des moteurs | Hebdomadaire
ASSAINISSEMENT - STEU |  |  | Observer la qualité du bullage dans le cas d'une aération par fines bulles : prévenir l'apparition de fuites et ou colmatage des membranes de diffusion d'air | Hebdomadaire
|  |  | Dans le cas des turbines, observer la bonne dispersion de la gerbe de manière a prévenir l'usure des pales, la mauvaise horizontalité du plateau | Hebdomadaire
|  |  | nettoyer les organes de communication (élimination des filasses de la lame . déversante) ; | Hebdomadaire
|  |  | effectuer le suivi analytique : Maintenir une concentration en boues comprise entre 2,0 g/L de MES (station à 50 % de charge) et 4 g/L de MES (station à 100 % de charge) - (fiche technique nº 7) Réaliser un test de décantation et déterminer l'indice de boues (fiches techniques nº 8 et 9) Evaluer la qualité du traitement par le biais de tests colorimétriques (N-NH4, N-NO3) Au besoin, modifier les reglages de l'aeration, de l'extraction et de la recirculation (fiches techniques nº 1 à 5, 7 et11) Consigner le temps de marche de l'aération sur le cahier d'exploitation. | Hebdomadaire
|  |  | Relever les agitateurs et hydroéjecteurs et contrôler l'aspect général | Semestrielle
|  |  | Contrôler l'état des dispositifs de levage (câbles, chaînes, barres de guidage) | Semestrielle
|  |  | Enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements | Semestrielle
|  |  | Vérifier la qualité/hiveau de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) | Semestrielle
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de secunte (arret coup de poing) | Semestrielle
|  |  | Relever les pertes de charge au refoulement des surpresseurs d'air de manière a programmer le changement des diffuseurs | Annuelle | En cas de dysfonctionnements observés (présence de boues dans le circuit des condensats, pertes de charge trop importantes), sortir les rampes de diffusion et changer les membranes d'insufflation. Cette opération pourra nécessiter de vidanger le bassin qui à cette occasion sera entièrement nettoyé (prévoir de demander l'autorisation au SPE, l'opération pouvant imposer le by-pass des eaux usees pendant les travaux)
|  |  | Vérifier la puissance absorbee du moteur | Annuelle
| STEU_08 | DEPHOSPHATATION | Contrôler le bon fonctionnement de l'unité de déphosphatation : bon fonctionnement des pompes doseuses, niveau de réactif restant en cuve (afin de programmer la prochaine livraison), étanchéité de la cuve et des raccords | Hebdomadaire
|  |  | Evaluer la qualité du traitement par des tests colonmétriques (P-PO4 ou Protal) et au besoin, réajuster les apports en réactif en modifiant les horloqes assurant la réqulation | Hebdomadaire
|  |  | Assurer le suivi des quantités de réactifs consommés | Hebdomadaire
|  |  | Tarer les pompes doseuses. Qu'elles soient volumétriques ou péristaltiques, ces pompes demandent peu de maintenance (se référer aux consignes des fabricants, disposer de membranes et de clapets de rechange) | Mensuelle
ASSAINISSEMENT - STEU |  |  | Mentionner la donnée d'autosurveillance relative à la quantité de réactif consommé sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés (OE dans les DOM) | Mensuelle
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de securité | Semestrielle
| STEU_09 | DEGAZAGE | Contrôler le bon fonctionnement du dégazeur et veiller à la bonne évacuation des flottants (nettoyage de la goulotte d'évacuation) | Hebdomadaire
|  |  | Eventuellement, diriger les flottants vers la fosse, voire les extraire manuellement en absence de fosse de collecte | Hebdomadaire
|  |  | Faire effectuer par une entreprise de vidançe la reprise des flottants (cas des très petites installations) | Hebdomadaire
|  |  | Relever les pompes : nettoyer les volutes d'aspration à grande eau, vérifier l'état des roues et la qualité de l'huile (vidange 1 fois/an) | Semestrielle
|  |  | Vérifier l'état des dispositifs de levage (câbles, chaînes et barres de guidage) | Semestrielle
|  |  | Eliminer les filasses et autres déchets, remonter et nettoyer les poires de niveau et sondes pression immergées, et vérifier l'état des cables | Semestrielle
| STEU_10 | CLARIFICATEUR | Les équipements électromécaniques (agitation, aération ... ) font l'objet des opérations de maintenance prévues par les constructeurs
|  |  | Contrôler la rotation du pont tournant, l'absence de bruits anormaux, l'état de la surface du miroir et de la cloison siphoïde, la limpidité de l'eau épurée et le niveau de boues dans l'ouvrage | Hebdomadaire
|  |  | Réaliser les tests au disque de Secchi (fiche technique n° 10) | Hebdomadaire
|  |  | Veiller à la bonne évacuation des flottants : réglage de la lame de raclage en surface, nettoyage de la lame déversante et de la goulotte d'évacuation (en cas d'absence de brosse sur le pont tournant) | Hebdomadaire
|  |  | Si des remontées de boues sont observées : vérifier les réglages de l'aération, de la recirculation et de l'extraction, le fonctionnement du dégazeur et le raclage de fond | Hebdomadaire
|  |  | En présence de billes de graisses ou déchets, vérifier le fonctionnement et l'efficatée des prétraitements | Hebdomadaire
|  |  | Contrôler et changer si besoin le dispositif de raclage de surface | Hebdomadaire
|  |  | Changer les brosses de nettovage des goulottes associées au pont toumant chaque fois que nécessaire. Vérifier réguilérement la bonne tenue de la lame siphoide et de la lame de fond du pont tournant. Vérfier l'usure des bavettes de reprise des écumes et les changer si nécessaire | Hebdomadaire | En hiver : mettre en service le cable chauffant pour eviter le patinage de la roue sur le chemin de roulement, ou vénfier le compte tours s'il existe ; en presence de gel, casser la glace chaque jour.
|  |  | Les flottants raclés sont dirigés vers la file de traitement des boues. | Hebdomadaire
|  |  | Graisser les pièces tournantes et contrôler l'état de la roue d'entraînement du pont. | Mensuelle
|  |  | Vérifier la qualité/niveau de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) | Semestrielle
|  |  | Vérifier le bon état de la bande de roulement et déceler d'éventuels patinages (corriger si necessaire) | Semestrielle
|  |  | Vérifier l'étanchéité de la lame déversante dentelée. | Semestrielle
ASSAINISSEMENT - STEU |  |  | Procéder à une vidange de l'ouvrage afin de contrôler l'état de la racle de fond et de remplacer la bande caoutchouc. Le protocole à mettre en place doit être validé par le service en charge de l'eau. Cette operation doit etre realisée après chaque remplacement de la roue du pont racleur pour compenser les usures | Décennale
| STEU_11 | RECIRCULATION EXTRACTION | Le bon fonctionnement de la recirculation des boues constitue un élément fondamental.En cas de panne, une intervention d'urgence doit être envisagée. La présence d'une pompe de secours s'avère indispensable.
Les équipements électromécaniques font l'objet des opérations de maintenance prévues par les constructeurs
|  |  | Recirculation : veiller à maintenir un taux de recirculation de l'ordre de 150 à 200 % du débit d'entrée, en multipliant les phases de recirculation. Ne pas laisser séjourner des boues en fond de clarificateur (1h30 maxi, voire moins dans les DOM tropicaux) (voir fiche technique nº 11 ) | Hebdomadaire
|  |  | Extraction : veiller à maintenir un taux de boues compris entre 2,0 et 4,0 q/L de MES, selon la charge réelle de pollution organique à traiter. Adapter les réglages de l'extraction (horloges ou automate). Réaliser réquilèrement les extractions afin de ne pas déstabiliser la biomasse (voir fiche technique nº 7) | Hebdomadaire
|  |  | Nettoyer les volutes d'aspiration à grande eau | Semestrielle
|  |  | Vérifier l'état des roues et la qualité/niveau de l'huile (si nécessité, vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) | Semestrielle
|  |  | Contrôler l'état des dispositifs de levage (câbles, chaînes, barres de quidage) | Semestrielle
|  |  | Enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements | Semestrielle
|  |  | Remonter et nettoyer les poires de niveau et sondes de pression immergees. Vérifier l'état des câbles | Semestrielle
|  |  | Vérifier le débit des pompes, contrôler l'ampérage et l'isolement électrique | Semestrielle
| STEU_12 | POSTE TOUTES EAUX | Les principales pièces mécaniques (pompes, mécanismes de commande ... ) sont contrôlées selon les opérations de maintenance prévues par le constructeur
|  |  | Consigner le temps de marche des pompes sur le cahier d'exploitation | Hebdomadaire
|  |  | S'assurer de l'absence de dérive (signe d'usure des roues) | Hebdomadaire
|  |  | Mettre les pompes en mode manuel, afin de vider le plus possible la bache du poste toutes eaux | Mensuelle
|  |  | Remonter, nettoyer et vérifier les câbles, poires de niveau et autres sondes pression immergees | Mensuelle
|  |  | Nettoyer à grande eau les parois du poste, barres de guidage, chaînes et câbles | Mensuelle
|  |  | Nettoyer les volutes d'aspiration à grande eau | Semestrielle
|  |  | Vérifier l'état des roues et la qualité/niveau de l'huile | Semestrielle | (si nécessité, vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons)
|  |  | Contrôler l'état des dispositifs de levage | Semestrielle | (cables, chaînes, barres de guidage)
|  |  | Enlever les filasses et autres dechets deposés autour des equipements | Semestrielle
|  |  | Nettoyer le poste afin d'éliminer tous les dépôts | Semestrielle

## ASS-BOUES
Domaine | Sous-domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
ASSAINNISSEMENT - STEU BOUES | GENERALITE |  | Les boues produites hors réactifs, les boues évacuées ainsi que les réactifs utilisés font l'objet d'une quantification
Pour les stations le justifiant réglementairement, les données d'autosurveillance sont transmises informatiquement sous format Sandre au SPE et à l'AE concernés ou OE dans les DOM (cf fiche technique nº 12
| EPAISSISSEMENT STATIQUE | CYLINDRO-CONIQUE | Vérifier la qualité des eaux surnageantes et assurer un transfert régulier des boues épaissies vers le silo de stockage ou les étapes suivantes de deshydratation mecanique | A chaque épaississement
|  |  | Nettoyer les volutes d'aspiration à grande eau | Semestrielle
|  |  | Vérifier l'état des roues et la qualité/niveau de l'huile | Semestrielle | Si nécessité, vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons
|  |  | Contrôler l'état des dispositifs de levage | Semestrielle | cables, chaînes, barres de guidage
|  |  | Contrôler le débit de la pompe d'extraction | Semestrielle
|  | SILO EPAISSISSEUR STOCKEUR | Pour favoriser l'augmentation de la siccité des boues, un drain peut être installe dans l'ouvrage de manière à récupérer en permanence l'eau des boues. La siccité des boues ainsi épaissies est de l'ordre de 2 à 5 %.
Pour limiter l'incidence des eaux surnageantes septiques, il est essentiel de réquier hydrauliquement les retours en tête.
La perméabilité du crain doit étre contrôlée très réquilèrement. En cas de colmatage, le drain doit être nettoyé.
| EPAISSISSEMENT DYNAMIQUE | EGOUTTAGE | Les principales pièces mécaniques sont contrôlées selon les opérations de maintenance prévues par le constructeur
|  |  | L'exploitant assure l'efficacité du mélange boues/floculant et de la bonne alimentation du dispositif d'égouttage (constance du débit, surveillance du défilement et de la tension de la toile ... ) | A chaque utilisation
|  |  | L'exploitant assure la bonne évacuation des filtrats et des boues épaissies, ainsi que du bon fonctionnement du dispositif de chaulage lorsqu'il existe (alimentation en chaux, malaxeur, pompe gaveuse ... ) | A chaque utilisation
|  |  | L'exploitant assure lebon fonctionnement du dispositif de lavage et de son efficacité | A chaque utilisation
|  |  | L'exploitant s'assure dans le cas où la pompe d'alimentation dispose d'un débitmétre électromagnétique, les volumes de boues extraites sont relevés chaque semaine ou à chaque séquence d'extraction sur le cahier d'exploitation. Si ces éléments sont consignés sur un enregistreur spécifique (enregistreur, télésurveillance, supervision), l'exploitant s'assure de la sauvegarde régulière des données | A chaque utilisation
ASSAINNISSEMENT - STEU BOUES |  |  | Nettoyer la trémie et la vis sans fin en sortie de table | Mensuelle
|  |  | assurer le graissage des pièces en mouvement ; . | Mensuelle
|  |  | les quantités de réactifs consommés (chaux, polymères) sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés (ou OE dans les DOM), selon les prescriptions réglementaires ; | Mensuelle
|  |  | réaliser une mesure représentative des quantités de MS en entrée de l'unité d'égouttage, afin de quantifier les boues produites. | Mensuelle
|  |  | Vérifier l'état général, sur la pompe d'alimentation, la pompe d'évacuation des boues et la pompe d'eau industrielle, l'étanchéité et la qualité/niveau de l'huile | Annuelle | Si nécessité vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons
|  |  | Vider le silo de chaux | triennale/quinquennale
|  |  | Réaliser ou faire réaliser un test d'optimisation du polymère | triennale/quinquennale
|  |  | Contrôler et remplacer les bras du dévouteur si besoin | triennale/quinquennale
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositis de sécurité (arrêt coup de poing) | Semestrielle
| DESHYDRATATION MECANIQUE | TACHES COMMUNES | L'exploitant s'assure de l'efficacité du mélange boues/floculant et de la bonne alimentation du dispositif de déshydratation | A chaque utilisation
|  |  | L'exploitant s'assure de la bonne évacuation des filtrats, centrats et des boues déshydratées, ainsi que du bon fonctionnement du dispositif de chaulage lorsqu'il existe (alimentation en chaux, malaxeur, pompe gaveuse) | A chaque utilisation
|  |  | L'exploitant s'assure du bon fonctionnement du dispositif de lavage et de son efficacité | A chaque utilisation
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement des pompes d'alimentation en floculant (et en coaqulant dans le cas des filtres presse) | Hebdomadaire
|  |  | Préparer la quantité de floculant juste nécessaire à l'opération quotidienne de déshydratation | Hebdomadaire
|  |  | Estimer les quantités de chaux restante pour programmer les livraisons | Hebdomadaire
|  |  | Dans le cas où les pompes d'alimentation sont munies d'un débitmètre électromagnétique, les volumes de boues extraites sont relevés chaque semaine ou à chaque séquence d'extraction sur le cahier d'exploitation. Si ces éléments sont consignés sur un enregistreur spécifique (enregistreur, télésurveillance, supervision), s'assurer de la sauvegarde régulière des données | Hebdomadaire
|  |  | Nettoyer la trémie, la vis sans fin en sortie de déshydradation et assurer le graissage des pièces en mouvement | Mensuelle
|  |  | Les quantités de réactifs consommés (chaux, polymères) sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés (OE dans les DOM), selon les prescriptions réglementaires | Mensuelle
|  |  | Réaliser une mesure représentative des quantités de MS en entrée de déshydration afin de quantifier les boues produites | Mensuelle
|  |  | Vérifier l'état général, sur la pompe d'alimentation, la pompe d'évacuation des boues et la pompe d'eau industrielle, l'étanchéité et la qualité/niveau de l'huile | Annuelle | Si nécessité vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons
|  |  | Vider le silo de chaux, contrôler et remplacer les bras du dévouteur si besoin | triennale/quinquennale
|  |  | Réaliser ou faire réaliser un test d'optimisation du polymère | triennale/quinquennale
ASSAINNISSEMENT - STEU BOUES |  |  | Vérifier le bon fonctionnement des dispositis de sécurité (arrêt coup de poing) | Semestrielle
|  | CENTRIFUGATION + TACHES COMMUNES | S'assurer du bon nettoyage de la centrifugeuse à chaque arrêt (procédure de lavage). Il est en effet indispensable que la centrifugeuse ne recoive aucun écoulement de produit à l'arrêt (boues, polymères, eau de lavage)
S'assurer de l'absence de vibrations et de bruits anormaux
|  | FILTRATION PAR FILTRE A BANDES PRESSEUSES +TACHES COMMUNES | Contrôler le débit d'alimentation des boues et la vitesse d'entraînement des toiles et leur tension
Contrôler le bon fonctionnement du dispositif de lavage
|  | UNITES MOBILES DE DESHYDRATION + TACHES COMMUNES | Contrôler la qualité des retours en tête. L'optimisation de la floculation permet de limiter les retours en tête chargés en MES. Cette pollution particulaire exige une quantité d'O2 non négligeable dans l'ouvrage biologique, et participe aussi à une surproduction des boues
Contrôler la qualité des boues déshydratées
Vérifier le bon fonctionnement de la file eau durant l'opération (adaptation des retours et des réglages de l'aération)
| LIT DE SECHAGE PLANTES DE ROSEAUX | CHARGE D'ALIMENTATION NOMINALE | D'une manière générale, la charge nominale prescrite par le concepteur est de 50 kqMS/m²/an répartis sur l'ensemble des lits. Lorsque qu'un lit est au repos prolongé avant curage, la charge d'alimentation peut atteindre 60 kqMS/m²/an au maximum sur cette période.
Le débit nominal horaire réel de la pompe d'alimentation des lits doit être ≥ 0,25 m³/m²/j de surface unitaire de lit. Si ce débit devient > 1 m'/m'/h, alimenter les lits par paire pour ne pas les saturer
|  | CHARGE D'ALIMENTATION EN PHASE DE DEMARRAGE | La charge d'alimentation lors de la phase de démarrage doit être au maximum de 50% de la charge nominale jusqu'à l'obtention d'une densité de roseaux de plus de 250 tiges au m² (soit 15 à 20 tiges dans un carré de 0,25 m de côté). La charge de démarrage augmente progressivement en fonction de la periode de plantation et de celle de mise en route de l'installation. La période de démarrage peut débuter entre avril et septembre. La pleine charge peut démarrer à partir du deuxième été.
Pendant cette période délicate, l'exploitant doit contrôler régulièrement les lits alimentés (absence de flaquage, bon ressuyage, pousse homogéne des roseaux). Si des dysfonctionnements sont visibles, vérifier les charges envoyées et les cycles de rotation pour les adapter. Si, des le démarrage, les cellules sont trop alimentées, le risque de mauvaise siccité et de curage prématuré est majeur.
|  | ROTATION DES LITS | La durée d'alimentation d'un lit dépend de son âge depuis la mise en route ou le demier curage. En fonction de la quantité de boues déjà présentes dans les lits et de l'état de pousse des végétaux, les cycles d'alimentation peuvent être amenés à être redéfinis chaque annee.
Pour éviter le stress hydrique et assurer un bon séchage, le nombre de jours d'alimentation auqmente dans le temps mais dépassent rarement une semaine. On alimente un seul lit a la fois. En hiver (periodes de froid intense sur plusieurs semaines) : pratiquer une cadence de rotation plus soutenue.
|  | ASPECTS DES ROSEAUX | L'exploitant doit observer réquilièrement l'état des roseaux : développement dense et homogène, bien verts en été.Si ce n'est pas le cas, les roseaux manquent d'eau, ou sont dans un milieu anoxique : contrôler l'état de la surface des lits et vérifier l'existence de flaquage. Modifier la cadence d'alimentation: Augmenter la fréquence d'alternance si les roseaux sont secs en été Diminuer les charges ou de la fréquence d'alternance si l'eau des boues reste en surface
ASSAINNISSEMENT - STEU BOUES |  |  | Malgré la surveillance régulière réalisée par l'exploitant, les végétaux peuvent ne pas simplanter correctement. Au besoin, repeupler les zones devenues vierges ou colonisées par d'autres especes végétales. En fonctionnement routinier, il n'est pas nécessaire de faucarder les roseaux.
|  | EVACUATION DES PERCOLATS / ENTRETIENS DES DRAINS | Les percolats collectés par le réseau de drains au fond des lits sont renvoyés en tête de station. Si les lits sont bien entretenus, ces effluents ne sont pas septiques et ne favorisent pas le développement de bactéries filamenteuses dans la boue activée.
Un contrôle tous les mois des regards de collecte des percolats est impératif. Les origines de problèmes d'écoulement des filtrats peuvent être liés au colmatage des drains, au développement insuffisant des roseaux ou à la présence de nappe perchée dans le dépôt due à un problème antérieur de charge appliquée et/ou d'alternance non adaptée.
|  | SUIVI ET EVACUATION | Chaque semaine et pour chaque lit : noter la masse de boues (debit des pompes, temps de fonctionnement et concentration en MES du bassin d'aération) envoyées sur les lits. Au moins 3 fois par an et en fin de phase de repos, mesurer la hauteur de boues dans chaque lit. Selon les charges d'alimentation, la hauteur annuelle de boues cumulée est de l'ordre de 6 à 10 cm. Une croissance supérieure à 15 cm/an doit alerter l'exploitant sur un problème de fonctionnement.
|  |  | Les pompes d'extraction doivent faire l'objet d'une maintenance régulière. Les débitmétres électromagnétiques doivent être contrôlés sur un banc d'étalonnage. | Septennale
|  |  | Les échantillons de boues servant à l'analyse des MES doivent être représentatif des alimentations |  | alimentation des lits depuis le bassin d'aéeration en fin de phase d'aération
|  | EVACUATION DES BOUES : CURAGE | On ne cure qu'un seul lit à la fois.
Analyser les boues présentes dans les lits conformêment à la réglementation en viqueur dès la première année de fonctionnement.
Contrôler la hauteur de boues et leur siccité en fin d'hiver.
Stopper l'alimentation des lits concemes 4 à 6 mois avant curage, et curer en été afin de tirer parti de l'évapotranspiration par les roseaux (augmenter la siccité et la minéralisation des boues). Le faucardage ou le broyage sur place des tiges avec une épareuse peut aussi être réalisé juste avant la vidanqe du lit pour faciliter le pilotage de la pelle mecanique.
Laisser environ 10 cm de boue résiduelle au fond des ouvrages : cela facilite la repousse à partir des rhizomes restés en place, maintient une humidité suffisante pour la reprise des roseaux, et les couches drainantes sous-jacentes ne sont pas déstabilisées par le godet de curage.
Après curage, alimenter à moitié de la charge nominale jusqu'a la fin du printemps suivant.

## ASS-FPR
Domaine | Sous-domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
ASSAINISSEMENT - FILTRE PLANTE DE ROSEAUX | POSTE DE RELEVAGE | RELEVAGE GENERAL | Contrôler les principales pièces mécaniques (pompes de relevage, mécanismes de commande ... ) et effectuer les opérations de maintenance prévues par le constructeur. Le personnel doit être formé et connaître les modalités de régulation des pompes de relevage : il peut être amené à les modifier
|  |  | Relever le temps de marche des pompes de relevage sur le cahier d'exploitation et s'assurer de l'absence de dérive (pouvant être le signe d'une usure des roues) | 2 fois par semaine
|  |  | Nettoyer les graisses et déchets grossiers flottants chaque fois que nécessaire | 2 fois par semaine
|  |  | Nettoyer le corps des pompes ainsi que les volutes d'aspiration à grande eau, enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements | Semestrielle
|  |  | Vérifier l'état des roues, des bagues d'usure et la qualité de l'huile (si nécessité, vidange avec changement des joints et des bouchons) | Semestrielle
|  |  | Contrôler l'état des dispositifs de levage (cables, chaînes, barres de guidage, potence, palan ou treuil) | Semestrielle
|  |  | Vérifier le débit des pompes, ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) | Annuelle
|  |  | Envisager l'intervention d'une entreprise d'hydrocurage, afin d'éliminer les sables et autres déchets grossiers ayant sédimenté en fond de bâche | Annuelle
| DEVERSOIR ORAGE EN TETE DE STATION | GENERALITE | Vérifier visuellement le déversoir et nettoyer la lame surversante chaque fois que nécessaire | 2 fois par semaine
|  |  | En l'absence d'équipements d'autosurveillance, toute surverse est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, les données (volumes et/ou flux surversés) sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés | 2 fois par semaine
| PRETRAITEMENT | DEGRILLAGE A NETTOYAGE MANUEL | Remonter le panier dégrilleur à l'aide d'une potence (vérifier à cette occasion le bon fonctionnement du dispositif de levage), enlever manuellement les déchets à l'aide d'un râteau adapté à la grille Les déchets sont égouttés dans un panier ou une poubelle perforée, avec admission des égouttures dans la file de traitement Une fois éqouttés, ensacher les refus de dégrillaqe et les évacuer avec les ordures ménagères. | Hebdomadaire | L'estimation du volume/masse de déchets évacués est mentionnée sur le canier d'exploitation. Pour les stations le justifiant régiement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE, et à l'AE concernéS
|  | DEGRILLAGE A NETTOYAGE AUTOMATIQUE | Les principales pièces mécaniques (moteurs, système de relevage des peignes) sont contrôlées et font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur. L'exploitant doit disposer de pièces de rechange (sangles notamment)
|  |  | Vérifier le bon fonctionnement du dégrilleur automatique, l'absence de fuite d'huile et modifier les cadences du peigne au besoin Ensacher les refus de dégrillage et les évacuer avec les ordures ménagères chaque fois que nécessaire (ne pas dépasser deux à trois jours en climat chaud). | Hebdomadaire
|  |  | Graisser les paliers des motoréducteurs (changement des cartouches de graissage si elles existent) L'estimation du volume/masse de déchets évacués est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés (OE dans les DOM). | Mensuelle
|  |  | Vérifier la qualité/niveau de l'huile des motoréducteurs (vidange 1 fois/an avec changement des joints et des bouchons) Dégrilleurs droits : vérifier l'usure du dispositif de levage (sangle ou autre) Dérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing). | Semestrielle
|  |  | Effectuer le changement du frein moteur | Quinquennale
|  | DESSABLAGE STATIQUE | Estimer le taux de sables (mesures de hauteur de sables, estimation visuelle) de façon à anticiper les opérations de curage et d'évacuation La donnée d'autosurveillance relative aux sables est mentionnée sur le cahier d'exploitation. Pour les stations le justifiant réglementairement, ces données sont transmises informatiquement au format Sandre au SPE et à l'AE concernés | Mensuelle | Dessableurs de grande taille : intervention d'une entreprise d'hydrocurage Dessableurs de petite taille : extraction manuelle des sables à l'aide d'une pelle ou d'un tractopelle Les sables extraits sont quantifiés et traités via les filières de traitement existantes à proximité : traitement en station disposant des équipements nécessaires, ISDND.
ASSAINISSEMENT - FILTRE PLANTE DE ROSEAUX | PREMIER ETAGE/DEUXIEME ETAGE | GENERALITE | Vérifier l'état des geomembranes et procéder impérativement à leur réparation si des perforations apparaissent | Trimestrielle
Vérifier le bon drainage des eaux en sortie de premier étage et si besoin, faire procéder au nettoyage des drains de collecte des eaux filtrées
|  | ALIMENTATION SEQUENTIELLE | Relever le compteur de bachées sur le cahier d'exploitation et déterminer par différence le nombre de bachees sur la periode | Semestrielle
|  |  | S'assurer de l'absence d'écoulement d'eau entre 2 bachees (signe d'un dysfonctionnement) | Semestrielle
|  |  | Nettoyer les graisses et dechets grossiers flottants chaque fois que necessaire, afin d'eviter tout risque d'obstruction (la presence d'une bouche d'eau potable à proximité est jugee indispensable) | Semestrielle
|  |  | Sur un siphon, ventier le bon état des flexibles. L'exploitant doit en permanence disposer de flexibles de rechange, afin de pallier immédiatement une éventuelle défaillance | Semestrielle
|  |  | Pour des chasses a clapet, ventier quand la bachee est vide quill ny a pas de depots pouvant gêner la fermeture et vérifier l'état général du mécanisme | Semestrielle
|  | POMPES ALIMENTATION | Contrôler les principales pièces mécaniques (pompes de relevage, mécanismes de commande ... ) et effectuer les opérations de maintenance prévues par le constructeur. Le personnel doit être formé et connaître les modalités de réqulation et de commande des pompes de relevage : il peut être amené à les modifier
|  |  | Relever le temps de marche des pompes de relevage sur le cahier d'exploitation et s'assurer de l'absence de dénve (pouvant être le signe d'une usure des roues) | 2 fois par semaine
|  |  | Nettoyer les graisses et déchets grossiers flottants chaque fois que nécessaire, afin d'éviter tout risque d'obstruction | 2 fois par semaine
|  |  | Nettoyer et vérifier les câbles, poires de niveau et autres sondes pression immergées | Mensuelle
|  |  | Nettoyer à grande eau les parois du poste, barres de quidage, chaînes et câbles | Mensuelle
|  |  | Nettoyer le corps des pompes ainsi que les volutes d'aspiration à grande eau | Semestrielle
|  |  | Vénfier l'état des roues, des baques d'usure et la qualité de l'huile (si nécessité, vidange avec changement des joints et des bouchons) | Semestrielle
|  |  | Contrôler l'état des dispositifs de levage (câbles, chaînes, barres de quidage, potence, palan et treuil) | Semestrielle
|  |  | Enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements | Semestrielle
|  |  | Vénfier le débit des pompes, ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poinq) | Annuelle
|  |  | Envisager l'intervention d'une entreprise d'hydrocurage, afin d'éliminer les sables et autres déchets grossiers ayant sédimenté en fond de la bache | Annuelle
|  | ELECTROVANNES ALIMENTATION | Contrôler le bon fonctionnement de (s) l'électrovanne(s) | 2 fois par semaine
ASSAINISSEMENT - FILTRE PLANTE DE ROSEAUX | PREMIER ETAGE/DEUXIEME ETAGE |  | Nettoyer la bâche à grandes eaux | 2 fois par semaine
|  |  | Graisser les pièces en mouvement. | Trimestrielle
|  | DISPOSITIF DE SELECTION DU FILTRE EN ALIMENTATION | Gestion manuelle des vannes, ou vérification de l'automatisme des pompes ou des électrovannes | Chaque visite
|  |  | Effectuer la rotation des filtres | Chaque visite
|  |  | Relever le numéro du filtre mis en service sur le cahier d'exploitation lors de chaque rotation | Chaque visite
|  | DISPOSITIF DE REPARTITION DES EFFLUENTS | Contrôler visuellement que l'alimentation des filtres est correcte | Hebdomadaire
|  |  | Répartition homogene de l'effluent sur toute la surface du filtre en alimentation | Hebdomadaire
|  |  | Absence de flaquage permanent de l'effluent en surface du filtre (noter le phenomène sur le cahier d'exploitation) | Hebdomadaire
|  | DISPOSITIF DE REPARTITION DES EFFLUENTS Après le faucardage | Vérifier que les rampes d'alimentation et systèmes anti-affouillement sont bien horizontaux, afin de garantir une répartition homogène. Sinon, les repositionner manuellement pendant une phase de repos | Annuelle
|  |  | Observer l'effet d'une bâchée : répartition homogène de la lame d'eau, flaquaqe temporaire, infiltration correcte | Annuelle
|  | GESTION DES BOUES | Les plantes adventices (arbres, tomates, orties ... ) doivent être arrachées manuellement dès que nécessaire pour permettre aux roseaux de se développer, surtout pour les stations récentes et ou sous-chargée
|  |  | Vérifier le bon développement des roseaux en phase végétative | Hebdomadaire
|  |  | Faucarder les roseaux à l'automne entre octobre et novembre. Cette période est conseillée pour des raisons pratiques, lorsque les tiges commencent à jaunir mais qu'elles sont encore dures | Annuelle | Apres 2 a 3 ans de fonctionnement, operation de faucardage
|  |  | Laisser au moins 20 cm de tiges au dessus du niveau de boues | Annuelle
|  |  | Lors du faucardage, prendre garde à ne pas endommager les géomembranes, les canalisations d'alimentation et les cheminées d'aération. Concemant ces demières (généralement en PVC), leur casse peut entraîner des départs d'eaux brutes vers le fond du filtre (risques de colmatage, dégradation du traitement). Ne pas introduire d'engins mécaniques dans les filtres (risques de tassage: détérioration des canalisations enterrées et diminution des performances d'épuration) | Annuelle
|  |  | Evacuer les coupes et les gérer comme des déchets verts | Annuelle
|  |  | mesurer la hauteur de boues accumulées sur le 1ª étage | Annuelle | Même période que le faucardage
Curer les boues dès que leur hauteur atteint 20 cm

## STATION DE LAVAGE
Domaine | Sous-domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
STATION DE LAVAGE | ZONE DE POMPAGE BATIMENT TECHNIQUE |  | Regard de visite avec compteur et vannes raccordés sur le réseau du château d’eau
Réservoirs avec flotteur et automatisme
|  | ARMOIRES ELECTRIQUES EQUIPEES | Contrôle des entrées sorties automates | Annuelle
|  |  | Contrôle des serrages des connexions | Annuelle
|  |  | Contrôle des transformateurs de sécurité | Annuelle
|  |  | Contrôle des coupes circuits | Annuelle
|  |  | Contrôle des disjoncteurs moteurs | Annuelle
|  |  | Contrôle d’étanchéité | Annuelle
|  |  | Contrôle du bon fonctionnement des « arrêt d’urgence » | Annuelle
GROUPES SURPRESSEUR DE GAVAGE
|  | GROUPES MOTO POMPES | Vérification de l’intensité des moteurs | Annuelle
|  |  | Vérification de l’isolement des moteurs | Annuelle
|  |  | Vérification du bon fonctionnement | Annuelle
|  |  | Vérification visuelle des étanchéités | Annuelle
|  | ADOUCISSEUR VOLUMETRIQUE AVEC BAC A SEL | Vérification de l’automatisme | Annuelle
|  |  | Contrôle du TH de l’eau | Mensuelle/Trimestrielle
|  |  | Contrôle du bon fonctionnement | Mensuelle/Trimestrielle
|  |  | Approvisionnement et/ou complément en sel si nécessaire | Mensuelle/Trimestrielle
ENSEMBLE DES FLOTTEURS DE LA CUVE D'EAU RECYCLEE
|  | POMPES HAUTE PRESSION | Contrôle et changement des joints et des clapets si besoin | Annuelle
|  |  | Vidange et remplissage du carter d’huile | Annuelle
|  |  | Contrôle de l’isolement moteur | Annuelle
|  |  | Contrôle de l’intensité | Annuelle
|  |  | Contrôle du bon fonctionnement | Annuelle
|  |  | Remplacement des clapets, pistons et autres petits elements | Annuelle
|  | ENSEMBLE DE FILTRATION | Nettoyage des filtres | Annuelle
|  |  | Remplacement des filtres si nécessaire | Annuelle
ALIMENTATION ET DISTRIBUTOIN DETERGENT (POMPES DOSEUSES)
SYSTÈME DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE (CHAUDIERE, ECHANGEUR A PLAQUE ET RESERVOIR TAMPON)
DISTRIBUTION EAU CHAUDE
DISTRIBUTION EAU FROIDE
|  | ELECTROVANNES, VANNES A PISTON, VANNE MANUELLES CLAPETS ANTI RETOUR | Vérification du bon fonctionnement | Annuelle
|  |  | Vérification visuelle des étanchéités | Annuelle
UN COMPRESSEUR D'AIR
|  | CHAMBRE DE VANNES | Contrôle du bon fonctionnement des vannes et compteur | Annuelle
|  |  | Groupe surpresseur d’alimentation en eau (haute pression) | Annuelle
|  |  | Vérification de l’intensité des moteurs | Annuelle
|  |  | Vérification de l’isolement des moteurs | Annuelle
|  |  | Vérification du bon fonctionnement des surpresseurs | Annuelle
|  |  | Vérification visuelle des étanchéités de pompes | Annuelle
|  |  | Vérification du filtre et de le lampe UV | Annuelle
|  |  | Contrôle du bon fonctionnement | Annuelle
STATION DE LAVAGE
| ZONE DE LAVAGE VL-PL | BRAS TOURNANTS | Contrôle du bon état de l’ensemble et du bon fonctionnement | Trimestrielle | Dans l’ensemble des prestations, il est compris la fourniture des produits et le remplacement de petits matériels énumérés ci-dessous : -graisses,huile -ampoules fusibles -étiquetage -boulonnerie et visserie
Contrôle de l’état des gicleurs (remplacement si nécessaire)
Contrôle des systèmes de fuite des poignées (purge)
Contrôle fonctionnement mise hors gel automatique
LANCES MOBILES(GROS DEBITS)
ENSEMBLE DE FLEXIBLES HAUTES PRESSION
|  | PUPITRE DE COMMANDES EQUIPES | Vérification de l’étanchéité des coffrets
Contrôle du bon état général et bon fonctionnement des boutons poussoirs
Contrôle du bon état général et bon fonctionnement des boutons « arrêt et arrêts d’urgence »
Contrôle de l’état et bon fonctionnement des boutons sélection des débits
Contrôle de l’étiquetage
Contrôle d’isolement
Contrôle du bon état des panneaux explicatifs et autocollant et remplacement si nécessaire
ENSEMBLE LANCES, POIGNEES ET PISTOLETS
HORS GEL AUTOMATIQUE
BALISES DE SIGNALISATION
ENSEMBLE DES PANNEAUX EXPLICATIFS ET AUTOCOLLANTS DES PUPITRES
|  | COMPRESSEUR | Contrôle des connexions électriques
Contrôle du bon état général du compresseur et du tuyaux d’air
Vidange de la cuve
Contrôle du niveau d’huile
Nettoyage des éléments filtrant et remplacement si nécessaire
Contrôle du câblage électrique
Vérification de l’isolement et courant absorbé
Vérification de l’état de la courroie et remplacement si nécessaire
Contrôle du bon fonctionnement
Balises de signalisation
Vérification de l’étanchéité
Contrôle du bon fonctionnement et de l’état général
STATION DE LAVAGE | AIRE DE LAVAGE DE CHAR décrotteur à char | 200 BUSES EN LAITON | Remplacer buses en laiton de projection d’eau sous haute pression (160 bars) | Biennale
|  | 14 ROULEAUX A FREIN MACHOIRE | Les freins doivent être démontés, dégraissés, nettoyés et remontés | Semestrielle
Procéder au graissage des paliers des rouleaux
| ZONE TRAITEMENT EAU | EXTERIEUR |  |  | Les cartouches de filtration, les vidanges et les courroies du surpresseur d’air Le remplacement annuel des électrodes de mesure du PH Le remplacement des batteries d’alimentation des deux débitmètres (1/an) Le remplacement de la cartouche filtrante du filtre de finition 1/ mois Le complément de sable du filtre à sable (1/an) Le remplacement des membranes des pompes doseuses Les cannes d’injection (type « joint à lèvres ») pour l’injection des réactifs Le remplacement de la lampe UV (1/an)
|  | DEBOURBEUR | Contrôle de l’état d’encrassement | Mensuelle
|  |  | Vidange de la cuve | Trimestrielle
|  | SEPARATEUR D'HYDROCARBURE NORMALISE A 5mg/l | Contrôle visuel de la nappe d’hydrocarbure | Mensuelle
|  |  | Ecrémage en surface | Mensuelle
|  |  | Curage du débourbeur selon la quantité de boue en fond de bassin | Mensuelle
|  | BASSINS TAMPON ET REACTEUR BIOLOGIQUE | Contrôle des cartouches de filtration et des courroies du surpresseur d’air | Mensuelle
|  |  | Contrôle du bon fonctionnement du surpresseur | Mensuelle
|  |  | Contrôle du bon fonctionnement des organes pilotés par les flotteurs | Mensuelle
|  |  | Contrôle de l’aération « fine bulles » dans le bassin | Mensuelle
|  | SURPRESSEUR D'AIR |  | Mensuelle
|  | FOSSES DE RELEVAGE AVEC POMPES DE RELEVAGE | Contrôle et nettoyage du bon fonctionnement des pompes immergées | Mensuelle
|  |  | Contrôle de l’asservissement des pompes avec les flotteurs | Mensuelle
|  | LOCAUX TECHNIQUE | Contrôle du dosage des réactifs et optimisation des réglages | Mensuelle
|  |  | Contrôle des débits et pression | Mensuelle
|  |  | Relevé des compteurs | Mensuelle
|  |  | Prélèvement d’échantillons pour analyse Entrée station (DCO, pH, T°) Sortie station (DCO, pH, T°, phosphore total, azote total) | Mensuelle
|  |  | Nettoyage des organes de mesure | Mensuelle
|  |  | Etalonnage du PH mètre et du turbidimètre | Mensuelle
|  | FILTRES A SABLE |  | Mensuelle
|  | PANOPLIES DE GESTION AUTOMATIQUE DE LAVAGE DES FILTRES |  | Mensuelle
|  | CUVES DE STOCKAGE DE L'EAU RECYCLEE ET COMPLEMENTATION EN EAU DE VILLE AVEC FILTRES ET POMPES |  | Mensuelle
|  | ENSEMBLES DE POMPES DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE POUR INJECTION DE NEUTRALISANT |  | Mensuelle
|  | BACTERICIDE B 505 |  | Mensuelle
|  | ACCELERATEUR BIOLOGIQUE AB 150 |  | Mensuelle
|  | ANTIMOUSSE |  | Mensuelle
|  | COAGULANT/FLOCULANT |  | Mensuelle
|  | SURPRESSEUR |  | Mensuelle
|  | ARMOIRES ELECTRIQUE |  | Mensuelle

## GE
Domaine | Equipements | Actions de maintenance | Périodicité | Observation
ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES | GROUPE ELECTROGENE NTI1/NTI2 | . Vérification de l'état général du GE | Hebdomadaire
|  | . Le contrôle du niveau en carburant | Hebdomadaire
|  | . Le contrôle et le relevé du compteur heure | Hebdomadaire
|  | . Vérification de l'état de propreté et état général du GE et du local | Mensuelle
|  | . Propreté et état général du GE et de son local | Mensuelle
|  | . Niveau d'huile (avec appoint si nécessaire) | Mensuelle
|  | . Présence et recherche de fuites | Mensuelle
|  | . État de la batterie de démarrage, des cosses et câbles | Mensuelle
|  | . État du dispositif de réchauffage du moteur | Mensuelle
|  | . État et tension des courroies d'entrainement ; | Mensuelle
|  | . Contrôle fonctionnel du GE avec mise en service du secours et mise en charge pendant une durée d'une (1) heure | Mensuelle
|  | . Appoint en carburant jusqu'au niveau maximum à l'issue de chaque mise en route dans le cadre de la maintenance | Mensuelle
| CHASSIS | . Vérification du calage et du serrage | Annuelle | 1 an ou toutes les 100 heures
| MOTEUR | . Vérification de l’état général ; | Annuelle
|  | . Vidange et remplacement de l’huile moteur ; | Annuelle
|  | . Vidange et remplacement du liquide de refroidissement ; | Annuelle
|  | . Remplacement du filtre à huile ; | Annuelle
|  | . Remplacement du filtre à carburant ; | Annuelle
|  | . Remplacement du filtre à air ; | Annuelle
|  | . Contrôle et remplacement au besoin des flexibles, durites et colliers défectueux ; | Annuelle
|  | . Vérification et nettoyage des ailettes du radiateur ; | Annuelle
|  | . Vérification du serrage de la boulonnerie apparente ; | Annuelle
ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES |  | . Vérification de l’accouplement ; | Annuelle
|  | . Vérification et nettoyage au besoin des injecteurs ; | Annuelle
|  | . Contrôle de l’étanchéité de la pompe à eau ; | Annuelle
|  | . Contrôle et ajustement au besoin du jeu des culbuteurs ; | Annuelle
|  | . Contrôles de l’état et ajustement au besoin de la tension des courroies ; | Annuelle
|  | . Contrôle et remplacement au besoin des bougies de préchauffage ; | Annuelle
|  | . Contrôle des éléments de suspension et des plots anti-vibratiles ; | Annuelle
|  | . Contrôle du circuit d’échappement ; | Annuelle
|  | . Contrôle du dispositif de réchauffage du moteur ; | Annuelle
|  | . Effectuer les graissages nécessaires ; | Annuelle
|  | . Contrôle visuel du turbocompresseur ; | Annuelle
|  | . Inspection et dépoussiérage du démarreur. | Annuelle
| ALTERNATEUR | . Vérifier l'état général et dépoussiérage | Annuelle
|  | . Contrôle de l’état des roulements ; | Annuelle
|  | . Effectuer le graissage des roulements suivant les préconisations du constructeur ; | Annuelle
|  | . Vérification du serrage des connexions ; | Annuelle
|  | . Contrôle de l’absence de tout frottement ; | Annuelle
|  | . Contrôle et remplacement éventuel des diodes tournantes ; | Annuelle
|  | . Contrôle du régulateur ; | Annuelle
|  | . Vérification de l’isolement. | Annuelle
| BATTERIES DE DEMARRAGE | . Contrôle des batteries et des câbles avec nettoyage des bornes ; | Annuelle
|  | . Vérification du niveau d’électrolyte et de la charge des batteries ; | Annuelle
|  | . Contrôles de la tension ; | Annuelle
ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES |  | . Contrôle du débit. | Annuelle
| ALIMENTATION CARBURANT | . Contrôle de l’absence de fuites ; | Annuelle
|  | . Purge du réservoir avec élimination de l’eau et des impuretés ; | Annuelle
|  | . Contrôle des sécurités de niveau bas et haut sur le réservoir ; | Annuelle
|  | . Contrôle de fonctionnement des pompes et des automatismes de remplissage. | Annuelle
| ARMOIRE DE CONTRÔLE | . Contrôle du bon fonctionnement des sécurités et organes de commande et de télécommande ; | Annuelle
|  | . Contrôle des connexions ; | Annuelle
|  | . Contrôle des appareils de mesure. | Annuelle
| ESSAIS | . Vérification des sécurités et alarmes (pression d’huile, refroidissement, surcharge alternateur, survitesse,…) ; | Annuelle
|  | . Essai de démarrage manuel puis automatique ; | Annuelle
|  | . Essai des arrêts manuel et d’urgence ; | Annuelle
|  | . Essai en charge pendant une durée de trois (3) heures ; | Annuelle
|  | . Contrôle des différents paramètres (informations moteur, informations courant alternatif et continu) ; | Annuelle
|  | . Vérification du fonctionnement des auxiliaires (refroidissement, alimentation carburant, échappement, batterie, …) ; | Annuelle
|  | . Arrêt du GE retour à la normale et contrôle de l’absence de fuite ou d’échauffement. | Annuelle
| GROUPE ELECTROGENE NTI3 | . Graissage avec quelques gouttes d’huile des paliers de génératrice et démarreur ;
. Vérification du serrage des bornes de génératrice et démarreur ;
. Vérification du jeu des culbuteurs ;
. Faire vérifier par un spécialiste l’état et la pression de tarage des injecteurs, la pompe d’injection et l’état de la génératrice et du démarreur ;
. Nettoyage du réservoir à carburant.