## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 5 : USID Saint DIZIER MAROLLES

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
NEANT

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
Lister dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Regard d'arrivée d'eau de la ville | Vannes | 3 U/DN 150 | Bât. 352 | date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Regard d'arrivée d'eau de la ville | Compteur Général | 1 | Bât. 352 | Relevé SUEZ/date d'entrée 2019
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Regard d'arrivée d'eau de la ville | Disconnecteur | 1 U/ DN 100 | Bât. 352 | SOCLA (BA4760) /date d'entrée 2018
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | Surpresseur | 2 | Bât. 352 | Groupe de 2 surpresseurs type Hydro 2000X MES CRE 64-1 Marque GRUNDFOS Puissance 2 x 5,5 kW/date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | sondes de pression | 1 | Bât. 352 | date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | autre sonde | 1 | Bât. 352 | date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | vanne au quart | 4 | Bât. 352 | Robinet à papillon (marque SYLAX)/date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | vanne automatique | 1 | Bât. 352 | Déclanchement auto ou pompiers/date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | autre vanne | 1 | Bât. 352 | Volant/date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | armoire électrique | 1 | Bât. 352 | commande pompe (surpresseurs)/date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | armoire électrique | 1 | Bât. 352 | Général
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | Conduite inox | 40 | Bât. 352 | GTC/date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | Réservoir à vessie | 1 | Bât. 352 | 500 litres de marque CHARLATTE /date d'entrée 2023
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | radiateur électrique | 1 | Bât. 352
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Point d'entrée de l'eau de ville(Nord) | armoire électrique | 1 | Bât. 352 | GTC /date d'entrée 2005
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Système de contrôle du taux de chloration | 1 | Bât. 352 | Marque COLBERGE pas d'entretien depuis 2022 /date d'entrée 2019
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | pompe de forage | 2 | Bât. 230 | Alimentation pour camions de pompiers
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | sondes de niveau | 2 | Bât. 230
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | sonde de niveau de nappe | 1 | Bât. 230
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | compteur de production | 1 U/DN100 | Bât. 230 | Marque SAPPEL /date d'entrée 2018
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | clapet anti-retour | 1 | Bât. 230
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | Vannes | 1 | Bât. 230
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | radiateur électrique | 1 | Bât. 230 | pour le local
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Station OUEST Captage/Pompage | Coffret électrique | 1 | Bât. 230

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Ouvrage | Equipement | Equipement Détail | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 1 | Bât. 282 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 1 | Bât. 282 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât. 282 | Devis et bon de commande fait pour le remplacement de l'ensemble du système GTC et PC
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât. 282
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât. 282
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 282
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât. 282
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 1 | Bât. 258 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 1 | Bât. 258 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât. 258
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât. 258
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât. 258
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 258
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât. 258
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 2 | Bât. 326 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 2 | Bât. 326 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât. 326
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât. 326
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât. 326
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 326
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât. 326
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 1 | Bât.325 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 1 | Bât.325 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât.325
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât.325
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât.325
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât.325
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât.325
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 1 | Bât. 327 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 1 | Bât. 327 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât. 327
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât. 327
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât. 327
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 327
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât. 327
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 1 | Bât. 103 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 1 | Bât. 103 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât. 103
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât. 103
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât. 103
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 103
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât. 103
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Calculateur | 1 | Bât. 170 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Modem | 1 | Bât. 170 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | onduleur | 1 | Bât. 170
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | coffret raccordement fibre | 1 | Bât. 170
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | Néon | 1 | Bât. 170
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 170
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC dans POSTE TRANSFORMATEUR | Armoire GTC (Coffret LEGRAND) | prise 220V | 1 | Bât. 170
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | ORDINATEUR | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | écran Large | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | onduleur | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | Clavier souris | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | Logiciel de gestion d'eau | 1 | VRD Bât.173 | Comptage des consommations générales et par zone en instantané des différents niveaux d'eaux dans réservoir Remplissage auto la nuit et le jour si manque d'eau ou distribution très importante affichage sur écran du plan du réseaux et ces différentes zone avec affichage des conso par zone affichage sur écran du croquis du château d'eau indication des niveaux, ouverture vanne pompier, des surpresseurs du réservoir et de la station de pompage, du débit de remplissage et de distribution etc…
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | Calculateur | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | Modem | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | coffret raccordement fibre | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC bureau VRD | POSTE DE SUPERVISION et de GESTION | Autre | 1 | VRD Bât.173
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC Pompier | Salle de contrôle pompier | Système coup de point | 1 | Bât.253 Salle d'alerte | Ouverture d'urgence de la vanne pompier Vanne électrique réserve incendie et ouverture de la vanne auto de la station de pompage et mise en marche des pompes pour remplissage réservoir
Base aérienne 113 de Saint Dizier | Matériels GTC Pompier | Salle de contrôle pompier | Alarme niveau bas | 1 | Bât.253 Salle d'alerte
RESEAUX AEP
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisation | 10000ml/DN 200, 150, 100 et 80 |  | Fonte /Présence de maintenance forfaitaire: NON
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 230/DN 125, 75, 63, 50, 40, 32, 25 |  | Présence de maintenance forfaitaire: OUI
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 3 DN100, DN25, DN 13 | Regard nord, ZTNZ, ZA | Présence de maintenance forfaitaire: OUI
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP |  |  | Présence de maintenance forfaitaire: OUI

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | Grundfos CRE 32-1 AFAV EUBV | 2 | Poste "côté Marne" | Débit 30 m3/h - H 29,6 m
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-STATION SURPRESSION | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 | Poste "côté Marne"
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-STATION SURPRESSION | Vanne automatique |  | 1 | Poste "côté Marne"
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-STATION SURPRESSION | Vase d'expansion |  | 1 | Poste "côté Marne" | Volume 500 l
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-STATION SURPRESSION | Contrôle de chloration | COLBERGE EVALUON SG | 1 | Poste "côté Marne" | Pas de contrôle sauf si besoin
Base aérienne 113 de Saint Dizier | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur |  |  | Localisation "station NORD" | contrôle instantané non télé relevé Contrôle hebdomadaire par la société par prélèvement

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | STATION DE LAVAGE/106 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ESME (entrée réception)/115 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | T15/116 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | T14/123 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DPSD/125 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | T8/129 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | SMC (en face)/134 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | SERVICE DES SPORTS/136 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | SERVICE MEDICAL/139 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | BCC 164/140 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | MESS S/OFF (derrière)/143 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ENTRE MESS OFF ET S/OFF/144 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | LC13/147 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | LC9/155 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | LC3/160 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | LC2/165 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | LC1/168 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | T10/172 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | T7/174 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | MESS AVIATEUR/176 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | CND/178 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | HM5 (ESTA)/101 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | EP/103 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | HM5 (parking, côté piste)/182 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | Parking HM4/184 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | BGA/203 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | Portail livraison base/205 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | EDSA/SLI/252 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | Nouvel EDSA/257 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ESCALE/262 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | HM 2/272 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ALVEOLE 1/185 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ALVEOLE 5/186 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ENTRE ALV 7 ET 9/187 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ZONE PO/188 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ENTRE ALV 8 ET 10/189 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DIVMU ALV 27/208 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | SLI/209 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DECHETTERIE/214 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | PARKING RAF 2/216 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DIVMU ALV 18/218 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ALVEOLE 13/219 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ALVEOLE 12/220 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ALVEOLE 11/222 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | CENTRE EMISSION/224 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | ZA ASMPA (VLE)/230 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | CHENIL/233 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DIVMU ALV 52/239 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DIVMU (entre 53 et 58)/241 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DVA (entée)/243 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DVA (entre B et F)/247 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | DVA (proximité de D)/249 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | RAF 1/190 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | HANGAR RAF 1/194 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | SIMULATEUR/196 | BAYARD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches | Face parking avion RAF 1 | Nouveau BAYARD Rajouté en 2024
BA113 Saint Dizier | Borne de remplissage | Poteau vert |  | 1 U/2 Bouches | entre VRD et dechetterie | Poteau muni d'un clapet anti retour
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 U/DN40/30m | 314 - Salle polyvalente
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 1 | SMC (bache souple)
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | / | 13 | MARNE (rampe d'accès)
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 2 | DEA
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 100 | 3 | DEA
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 100 | 8 | ancien DA (ZA2)
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 180 | 11 | DEA DEPOT NORD
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 10 | HANGAR RAF 1
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 4
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 5
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 7
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 9 | ZA (2*60 m3)
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 12
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | 14
BA113 Saint Dizier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 | autre | Bache souple

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Equipement Détail | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | Réservoir |  | 1 U/500 m3/Hauteur 28,40m | réservoir n°1/Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Alimentation château d'eau | Vanne DN150 | 1 | Bât. 106 | Vanne
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Alimentation château d'eau | Sonde de pression | 1 | Bât. 106 | dans réservoir (niveau marnage)
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Vidange | Vanne DN150 | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | Surpresseurs | 5 | Bât. 106 | Groupe de 5 surpresseurs type Hydro 2000X MES CRE 64-1 Marque GRUNDFOS Puissance 5 x 5,5 KW
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | vannes | 10 | Bât. 106 | Robinet à papillon (SYLAX)/ faut-il les mainpuler:oui
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | Capteur de pression | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | Capteur manque d'eau | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | armoire électrique | 1 | Bât. 106 | Armoire de commande Control 2000
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | Conduite inox | 50 ml | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseurs | Surpresseurs | Réservoir à vessie CHARLATTE | 1 U/1000 Litres | Bât. 106 | Remplacé en 2023
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Distribution DN200 | vannes | 5 | Bât. 106 | système de bypass/faut-il manipuler les vannes? Non :Vannes manipulée chaque année lors du nettoyage réservoir
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Distribution DN200 | Vanne pompier | 1 | Bât. 106 | vanne automatique
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Distribution DN200 | vanne de vidange | 1 | Bât. 106 | faut-il manipuler les vannes? Non :Vannes manipulée chaque année lors du nettoyage réservoir
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | Calculateur | 3 | Bât. 106 | Contrôleur IQ 21x
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | Contrôleur IQ 204 |  | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | Modem | 9 | Bât. 106 | Convertisseur fibres optique
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | onduleur | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | coffret raccordement fibre | 3 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | Néon | 1 | Bât. 106 | Néon dans coffret
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | disjoncteur et autres | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire GTC | prise 220V | 1 | Bât. 106 | Prise dans armoire (branchement onduleur)
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Système Chloration (COLBERGE walter systems) | Automate | 2 | Bât. 106 | gestion et mesure
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Système Chloration (COLBERGE walter systems) | sonde de mesure du taux de chlore | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Système Chloration (COLBERGE walter systems) | Bidon d'acide | 1 | Bât. 106 | 20 litres
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Système Chloration (COLBERGE walter systems) | Bidon chlorite | 1 | Bât. 106 | 20 litres
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Coffret BT | Armoire électrique | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Parafoudre structure | antenne anénomètre | 1 | Bât. 106 | H sur toit environ 25m
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Parafoudre structure | conducteurs de descente | 2 | Bât. 106 | 30x2mm hauteur 30m
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Parafoudre structure | tige de capture | 1 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | DIVERS | Echelles crinolines fixes | 3 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | DIVERS | Lignes de vies | 3 | Bât. 106 | Support d'assurage flexible
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | DIVERS | Radiateur | 2 | Bât. 106
Base aérienne 113 de Saint Dizier CHÂTEAU D'EAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | DIVERS | Capteur de température ambiante | 1 | Bât. 106

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [16 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [16 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb | HED | Pesticides | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0716 (Mess mixte) | eau distribuée - Robinet cuisine | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE JUIL
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0529 (PO Chasse) | eau distribuée - Robinet cuisine | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE JUIL
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0106 (Château d'eau) | eau distribuée - Robinet sortie château d'eau | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE AVR: A+B; FREQUENCE OCT: PER
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0174 (Chenil) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE JUIL
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0564 (EDSA) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE JANV
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0518 (RAF1) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE OCT
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0253 (HM3) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE JANV
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0102 (EP) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE OCT
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT ZTNA | eau distribuée - Robinet conciergerie cuisine | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE AVR
XXXXXXX-Base aérienne 113 de Saint Dizier | BAT 0313 (Infirmerie) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE OCT
ERSA MAROLLES (51) | BAT 03 | Salle repos | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE FEV
ERSA MAROLLES (51) | BAT 05 | WC Femmes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE MAI
ERSA MAROLLES (51) | BAT 25 | WC entrée | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: FREQUENCE AOÛT
ERSA MAROLLES (51) | BAT 11 | Arrivée d'eau ville | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE NOV: A+B
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/76m3 | Infirmerie Bat n°313/n°1 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6m3 | Infirmerie Bat n°313/n°2 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,18m3 | BCC 164 Bat n°488/n°3 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Seuil de piste/n°5 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,4m3 | HM8 Bat n°593/n°6 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | ESME Bat n°148/n°8 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | ESME Bat n°148/n°9bis | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,8m3 | ESME Bat n°148/n°9 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | HM5 Bat n°125/n°10 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | HM5 Bat n°125/n°11 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Parking HM4 Bat n°234/n°12 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | HM4 Bat n°234/n°13 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Parking HM3 Bat n°245/n°14 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | HM3 Bat n°245/n°15 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Parking HM2 Bat n°253/n°16 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | HM2 Bat n°253/n°17 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Seuil de piste/n°18 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | RAF1 Bat n°518/n°19 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/14,1m3 | ZAM IHD C30/n°20 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/14,1m3 | ZAM IHD C30/n°21 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/14,1m3 | ZAM IHD C30/n°22 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/12,4m3 | ZAM IHD C30/n°23 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/12,4m3 | ZAM IHD C30/n°24 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | Garage VRD Bat n°373/n°25 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/76m3 | Parc à chevaux/n°26 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/m3 ? | RAF1 Bat n°609/n°19bis | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3 | BAT 716 | 2 fois par an
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2m3 | BAT 717 | 2 fois par an
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/0,5m3 | PO MASA | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/3m3 | USID Bat n°362/n°1 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Logement SEA Bat n°415/n°2 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Logement SEA Bat n°415/n°3 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Semaine base Bat n°83/n°4 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Semaine base Bat n°83/n°5 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/3m3 | PO MASA Bat n°383/n°6 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Siège éjectable /n°7 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Centre Emission Bat n°172/n°8 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Fauconnerie Bat n°361/n°9 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Hall assemblage CFAC Bat n°76/n°10 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | ZA 2000N Bat n°185/n°11 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | ZTNA Filtrage (bât K) Bat n°537/n°12 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | BV22 (alv 22)/n°13 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | Stand de tir Bat n°567/n°14 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/m3 ? | PO Chasse Bat n°529/n°15 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U | Batterie ESME | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeurs / Décanteurs |  | 1 U/4m3 | HM 8 Station de lavage Bat n°147/n°7 | 1 FOIS PAR AN
BA113 Saint Dizier | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/140m3 | Mess Off n°306/n°4 | 1 FOIS PAR AN

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Equipements | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations/Renseignements complémentaires
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Bassin de décantation | 1 U/9,19 m3 | Chenil | La STEP sera supprimée en 2026 Raccordement au réseau travaux en cour un nouveau poste de relevage sera installé
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Dégrilleur automatique | 1 | Chenil | Le dégrilleur reste en place Travaux (Section trx USID)
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Réacteur biologique/Bassin d'activation | 1 U/9,19 m3 | Chenil
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Réacteur biologique/Diffuseurs d'air | 8 | Chenil
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Clarificateur | 1 U/9,2 m3 | Chenil | Surface utile 4,41 m²- Pompe immergée 0,85 kW
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Clarificateur/Recirculation des boues | 1 | Chenil
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Surpresseur à canal latéral | 1 | Chenil | 1,50 kW
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Equipements | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations/Renseignements complémentaires
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisation | 8 km
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Equipements | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations/Renseignements complémentaires
BA113 Saint Dizier | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisation | 16 km/DN80 à 250 ou 300 |  | fonte, Pvc, béton
BA113 Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
BA113 Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs | 210 recensés en 2016
BA113 Saint Dizier | ADD-RESEAU ET APP. AEP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement | 1 | Bassin RAF 1
| ADD-RESEAU ET APP. AEP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement | 5 CUVES de 18 m3 | ZA RAF 2

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | N° 1 ESRT | - cuve en PE haute densité
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 1 ESRT
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 1 ESRT
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 2 | N° 1 ESRT | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence |  | N° 1 ESRT
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | N° 2 DIVMU | - cuve en PE haute densité
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 2 DIVMU
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 2 DIVMU
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 2 | N° 2 DIVMU | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence |  | N° 2 DIVMU
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | N° 3 VRD | - cuve en PE haute densité /date d'entré 2008
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 3 VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 3 VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 2 | N° 3 VRD | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence | oui | N° 3 VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE Béton | 1 | N° 4 Principale
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 4 Principale | Rejet dans station épuration de MOESLAINS
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 4 Principale
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 2 | N° 4 Principale | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence | oui | N° 4 Principale
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | N° 5 MESS OFF | - cuve en PE haute densité
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 5 MESS OFF | FLYTH
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 5 MESS OFF
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 2 | N° 5 MESS OFF | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence | oui | N° 5 MESS OFF
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | N° 6 RAF 1 | - cuve en PE haute densité /date d'entré 2006
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 6 RAF 1
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 6 RAF 1
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 2 | N° 6 RAF 1 | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence | oui | N° 6 RAF 1
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | N° 7 ZA | - cuve dans fosse en béton/date d'entré 2008
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | N° 7 ZA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | N° 7 ZA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 1 ou 2 | N° 7 ZA | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence | non | N° 7 ZA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE |  | CUVE | 1 | Chenil | nouveau en 2026 Travaux commencé
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | Chenil | Voir cellule travaux portion centrale
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | Chenil
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 1 ou 2 | Chenil | pour commande du moteur de la pompe
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Potence | non | Chenil

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Plate forme béton | 1 | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | avaloir | 1 | Station lavage véhicule HM 8 | Rejet dans débourbeur
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Potence | 1 | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Robinet | 1 | Station lavage véhicule HM 8 | pour branchement Nettoyeur H pression
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Hangar ouvert |  | Aire de lavage avion | Aire de lavage HS : sert de stockage
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Plate forme béton | 1 | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | avaloir | 1 | Aire de lavage avion | Rejet dans séparateur
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Plate forme en enrobé |  | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | avaloir | 1 | Aire nettoyage matériels VRD | regard Décantation rejet dans puisard
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Borne de remplissage | 1 | Aire nettoyage matériels VRD | Style PI vert avec clapet anti retour DN80
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Plate forme béton |  | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Bouche d'arrosage | 1 | Aire nettoyage SEA | incongelable
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Grille avaloir | 1 | Aire nettoyage SEA | Rejet dans séparateur hydro
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Séparateur débourbeur | 1 | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Bouche d'arrosage | 5 | Aire nettoyage CHENIL (courettes) | Rejet dans réseau EU
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
VEUILLEZ COMPLETER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR PERMETTRE LA PRISE EN COMPTE DANS LE CONTRAT DE MAINTENANCE DE TOUS LES EQUIPEMENTS. LA SDMP SUPPRIMERA LES LIGNES SUPERFLUS APRES RETOUR.
Site | N°Bâtiments/ équipements | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur | 1 DE 4 m3 | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance | non | Station lavage véhicule HM 8
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | desableur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance | non | Aire de lavage avion
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 1 Karcher | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | desableur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance | non | Aire nettoyage matériels VRD
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | desableur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance | non | Aire nettoyage SEA
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | desableur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
Base aérienne 113 de Saint- Dizier | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance | non | Aire nettoyage CHENIL (courettes)

## ASS - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station SAINT DIZIER - Chenil
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000 |  | (1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
|  | Vérification de l'existence de déversements | X | [5 empty] | (2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
|  | Estimation des débits rejetés |  | X |  |  |  |  | (3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
Site : BA 113 de SAINT-DIZIER (52) |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | Débits | MES | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU | Entrée STEU (eaux brutes) - Sortie (eaux traitées) | 12 kg/j DBO5 | entrée/sortie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 bilan 24h tous les 2 ans
|  | Sortie STEU (sortie eaux traitées vers milieu naturel) |  | sortie | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X | 1 analyse semestrielle (suivant AMPG du 08/12/2006 ICPE 2120)
Surveillance des rejets eaux pluviales BA 113 (IOTA 2150-1 conformément à l'arrêté ministériel d'autorisation complémentaire du 03/04/2007)
Programme prévisionnel Analyse Rejets des Eaux Pluviales (REP) de la BA 113 de SAINT-DIZIER
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté ministériel d'autorisation complémentaire du 13/04/2007 sur les REP) | [12 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
Site : BA 113 de SAINT-DIZIER (52) |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [10 empty] | FREQUENCE
Installations | Points de surveillance | pH | DCO | DBO5 | T° | MES | NTK | HAP | Métaux lourds | Herbicide | Bactériologique type AEP | Bactériologique type baignade | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
Surveillance de la nappe | Piézomètre OUEST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: FREQUENCE MAI; FREQUENCE NOV
| Piézomètre EST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: FREQUENCE MAI; FREQUENCE NOV
REP | Points de rejets Marne (PL1;PL2;PL3;PL4;PL5;PLA) | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | bar: FREQUENCE JUIL; FREQUENCE NOV
Analyses à réaliser par un laboratoire accrédité COFRAC
Note on N20: + Bromates et THM
Note on E34: Débit entrée - sortie
Note on L34: + Bromates et THM
Note on M34: Résultats à comparer aux limites de qualité des eaux brutes souterraines
Note on N34: Résultats à comparer aux limites de qualité des eaux de baignades
Note on U37: Prélèvements à réaliser après une pluie significative
Note on Y37: Prélèvements à réaliser en période de pluie