## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot n°6 : USID de Saint-Dizier – Antennes de Chaumont, orges

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
NEANT

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | conduite AEP | Filtre à eau | 2 | BAT 057 intérieur bâtiment couloir SUD
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | conduite AEP | Filtre à eau | 1 DN 50 | BAT 060 sous-station / F76S-2AA / NW9301AT2308 | 2024
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | conduite AEP | Filtre à eau | 1 DN 50 | BAT 063 sous-station
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre à eau |  | BAT 119 sous-station / BRAUKMANN F7652AA | 2025
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre à eau | 1 DN 50 | BAT 129 sous-station / FILTRE BRAUKMANN F765-2AA
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre à eau | 1 DN 50 | BAT 130 sous-station / FILTRE BRAUKMANN F765-2AA
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre à eau |  | BAT 132 sous-station / FILTRE METALIFE EASY2
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre à eau | 2 | BAT 294 sous-station
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre détartreur | 1 | BAT 294 sous-station
QUARTIER D'ABOVILLE - 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP |  | Filtre à eau | 2 | BAT 303 local sanitaire
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | pompe de forage | 1 | BAT 098 | pompe immergée LOWARA - série Z622/date d'entrée 01/03/2012
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | sondes de niveau | 2 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | sonde de niveau de nappe | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | compteur de production | 1 | BAT 098 | n° G12QF027793Z- SENSUS MEISTREAM - coefficient de lecture en m3 - avec tête émettrice pour télé relevage / date d'entrée 22/03/2012
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | clapet anti-retour | 1 | BAT 098 | clapet anti-retour à membrane DN150
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | radiateur électrique | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Turbidimètre | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | pompe d'eau motrice | 1 | BAT 098 | Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Armoire de commande | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | unité doseuse | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | hydroéjecteur | 2 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Filtre dessicant | 2 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Ensemble tubing | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore gazeux | 2 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | détendeur | 2 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Inverseur automatique | 1 | BAT 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | armoire de stockage | 1 | BAT 098 | compris évent et chauffage interne
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Protection intrusion contact de porte | 2 | BAT 098 | (porte d'entrée Bât 098 et porte armoire stockage chlore)
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | TZ6 - BAT 286 | 1 | BAT 098 / BAT 286 | Sur marché de maintenance des postes HTA
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 | BAT 098 | TGBT
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville Forage principal | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Protection foudre | 1 | BAT 098 | coffret FUSADEE
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | pompe de forage | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | sondes de niveau | 2 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | sonde de niveau de nappe | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | compteur de production | 1 | BAT 118 | n° 12XF042042 ACTARIS WOLTEC M - coefficient de lecture en m3 - avec tête émettrice pour télé relevage /Date d'entrée 04/04/2012
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | clapet anti-retour | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Pressostat | 1 | BAT 118 | contrôle pression du réseau
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | radiateur électrique | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | pompe d'eau motrice | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | unité doseuse | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | hydroéjecteur | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Filtre dessicant | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Ensemble tubing | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore gazeux | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | détendeur | 1 | BAT 118
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | armoire de stockage | 1 | BAT 118 | compris évent et chauffage interne
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres | Protection intrusion contact de porte | 2 | BAT 118 | (porte d'entrée Bât 118 et porte armoire stockage chlore)
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | TZ1 - BAT 288 | 1 | BAT 288 | Sur marché de maintenance des postes HTA
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville -Forage de secours | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 | BAT 118 | TGBT

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes de Réseau pour sectionnement | 35 vannes /Diamètre 200 | Immeuble n° 520121011H | fermeture antihoraire sauf VR n° 46 fermeture sans horaire Vanne à vérifier sur place
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes d'alimentation de bâtiment | environ 55 vannes - Diamètres divers | Immeuble n° 520121011H | extérieur des bâtiments - sous bouche à clé - fermeture antihoraire - diamètre de 32 mm à 100 mm
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 020 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 033 | local compresseur
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 050 | bureau 007
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement + compteur | DN 50 - | Immeuble n° 520121011H - BAT 051 | sas urgence - compteur MVM n° L24BD000463Z - 2024
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement + compteur | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 054 | en sous-station - compteur ITRON n° I20BC017970W - 2020
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement + compteur | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 057 | vanne à l'intérieur du bâtiment (couloir SUD) - compteur dans regard extérieur SUD n° C22FB092859V ALTAIR - 2022
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 060 | vanne en sous- station - compteur MADDALENA n° 2434007755 - 2024
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 061 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 062 | en sous-station - compteur ZENNER n° ZR04373011 - 2004
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 063 | en sous-station - compteur ALTAIR 2017 n° C1704373011
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 070 | en sous-station - compteur TIL MADDALENA n° 2145003190 de 2021
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 071 | local sanitaire à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 072 | en sous-station - compteur MADDALENA 22999731 de 2001
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 100 | en sous-station - compteur MADDALENA 99522036 de 1999
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 101 | local sanitaire à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 102 | en sous-station - compteur MADALLENA n° 22999740 – 2001
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 103 | en sous-station - compteur MADDALENA TIL n° 99518624 de 1999
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 104 | local sanitaire à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 107 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 109 | en sous-station - compteur MADDALENA 98530285 de 1998
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 110 | local sanitaire à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 114 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 119 | en sous-station - compteur L25BE000009 – posé en 2025
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 122 | local sanitaire à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 123 | en sous-station - compteur 7R07453337
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 124 | à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 126 | à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 127 | à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 129 | en sous-station - compteur 2134012746
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 130 | en sous-station - compteur HYDRUS H15E829849
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 132 | en sous-station - compteur 2018-018940
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vannes d'isolement + compteur | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 133 | 1 vanne dans la grande sous-station avec compteur 97WEF29228 - 1 vanne dans la petite sous-station et 1 vanne local derrière BAR
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 134 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 135 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 136 | en sous-station
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 278 | dans regard extérieur avec compteur 02135167 + 1 vanne dans vide-sanitaire
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 279/280 | en sous-station - compteur ACTARIS 03PC065204
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | disconnecteur - vanne d'isolement + compteur | DN 32-DN50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 291 | sous regards extérieurs - compteur - disconnecteur CALEFFI – 574 Séries – BA – EN 12729 – DN 40 – n° 1155 – PN 10 TMAX = 65°C
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 294 | en sous-station - compteur ZENNER n° ZR05093356 - 2005
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | disconnecteur - vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 297 | sous regard extérieur - disconnecteur CALEFI DN 40 – 574 Séries BA – EN 12729 – n° 44638
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 32 | Immeuble n° 520121011H - BAT 303 | dans local sanitaire
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur | DN 18 | Immeuble n° 520121011H - BAT 327 | vannette dans local sanitaire - compteur dans regard extérieur
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement + compteur |  | Immeuble n° 520121011H - BAT 330 | vanne et compteur en regard extérieur - compteur ITRON I13JA318404 - 2013
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 332 | en chaufferie. Tous les autres équipements (disconnecteurs et compteurs) situés en aval de la vanne sont à la charge de l'exploitant chauffage
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vanne d'isolement | DN 18 | Immeuble n° 520121011H - BAT 351 | local sanitaire à l'intérieur du bâtiment
61RA - SEMOUTIERS - Immeuble n° 520121011H | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | vannes d'isolement | DN 50 | Immeuble n° 520121011H - BAT 206 | vannes dans chaque sous-station de tir
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | compteur DN 80 | Immeuble n° 520365001N /regard arrivée | Accessibilité plaque fonte /Taille regard 1,5m*2,0m
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 3 Vannes DN 80 | Immeuble n° 520365001N /regard arrivée
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Autres | 1 Filtre DN 80 | Immeuble n° 520365001N /regard arrivée
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Disconnecteur DN 80 | Immeuble n° 520365001N /regard arrivée
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 2 Vannes DN 80 | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 119 | Niveau N-1
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 Vanne DN 50 | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 119
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 Vanne DN 40 | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 119
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Autres | 1 Abaisseur de pression | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 119
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Autres | 1 traitement eau(ionic eco) | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 119
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Autres | 1 Filtre DN 80 | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 119
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 compteur | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 116/Chaufferie
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 vanne | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 116/Chaufferie
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Autres | 1 traitement eau(ionic eco)boucle ECS | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 116/Chaufferie
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 vanne | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 18/Regard
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 compteur | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 18/Regard
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 vanne | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 25/Regard
CRE ORGES - Immeuble n° 520365001N | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 compteur | Immeuble n° 520365001N/Bâtiment 25/Regard
Immeuble n° 520121028Y - Délégation militaire départementale 52 - 52000 CHAUMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | compteur | parking côté rue
Immeuble n° 520121028Y - Délégation militaire départementale 52 - 52000 CHAUMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 vanne | Sous-station - sous-sol du bât 001
Immeuble n° 520121020Q - CIRFA - 52000 CHAUMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | compteur | CIRFA
Immeuble n° 520121020Q - CIRFA - 52000 CHAUMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 vanne | CIRFA
RESEAUX AEP
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
61eme RA | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisation | 18 km |  | Fonte diamètre 100 et 200 mm + PEHD diamètre 32 à 80 mm
CRE ORGES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisation | 5 km |  | acier, fonte entre 80 et 150 mm - PE 32 et 60 mm - fonte pour incendie en 300 mm

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°05 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°06 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°07 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°08 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°09 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°10 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°11 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°12 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°13 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°14 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°15 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°16 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°17 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°33 | BAYARD
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°36 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°54 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°56 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°57 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°58 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°59 | BAYARD
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°60 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°61 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°62 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°63 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°64 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°65 | BAYARD
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°66 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°67 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°68 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°69 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°70 | BAYARD
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°71 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°72 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°73 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°74 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°75 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°76 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°77 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°78 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°79 | AVK
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°80 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°81 | BAYARD
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°82 | PAM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°83 | GHM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 Bouches/DN100 | n°84 | GHM
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 U/DN33/30m | 20 RDC
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/30m | 114 RDC
61RA - Quartier Général d'Aboville | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/900m3 | Réserve incendie N° 117
CORNE DE GAND | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 10 U | Immeuble 520362001N/n°4 15 16 17 18 19 21 28 30 31 | PAM
CORNE DE GAND | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 11 U | Immeuble 520362001N/n°3 6 7 12 22 23 24 26 27 29 32 | CHAPEE
Centre de ravitaillement des essences - 52120 ORGES | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 6 U | Immeuble 520362001N/n°1 5 8 10 25 33 | SMHM
Centre de ravitaillement des essences - 52120 ORGES | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 4 U | Immeuble 520362001N/n°2 9 11 20 | BAYARD
Centre de ravitaillement des essences - 52120 ORGES | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
Centre de ravitaillement des essences - 52120 ORGES | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/390m3 | Parc d'exploitation/n°56

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | Surpresseur KSB à pompes | 5 U | BAT 097 | pompes avec variateur - moteurs à économie d'énergie/Date d'entrée 20/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | Ballon anti-bélier | 1 U/500 litres | BAT 097 | Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | vanne aspiration surpresseur | 1 U | BAT 097 | Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | conduites en inox 316L |  | BAT 097 | alimentation stockage d'eau, aspiration et refoulement surpresseur, conduite de distribution jusqu'en sortie du bâtiment 97 /Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | Pressostat | 1 U | BAT 097 | contrôle de la pression du réseau
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | vase d'expansion | 1 U | BAT 097 | sur conduite de refoulement du surpresseur (mise en pression)/Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Compteur | compteur de distribution | 1 U | BAT 097 | compteur WOLTEC n° I17MK015172H avec tête émettrice pour télé relevage ITRON/Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | vannes | vannes sur conduites inox | 4 U/DN 150 | BAT 097 | Vannes à volant MN 25, compris manomètre de mesure de la pression/Date d'entrée 01/03/2017
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | analyseur de chlore | analyseur de chlore en continu | 1 U | BAT 097 | Date d'entrée 01/01/2012
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | stockage d'eau | stockage EDCH en béton | 1 U/240 m3 | BAT 097 | vanne de vidange et conduite d'évacuation pour trop plein et sondes de niveaux, échelles d'accès en inox
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | chauffage | aérotherme électrique | 1 U | BAT 097 | Mise en route automatique avec sonde de température
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | pompe de relevage | pompe de relevage des eaux du caniveau central | 1 U | BAT 097 | Rejet des eaux en puits perdu
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Alarmes | Coffret de télétransmission | 1 U | BAT 097 | SOFREL S550 - gestion des alarmes techniques et intrusion des bâtiments 097 et 098
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Alarmes | Coffret alarme radio | 1U | BAT 097 | Transmission par antenne radio au PCP 119
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | Alarmes | contact de porte | 2 U | BAT 097 | Contacts télémécanique d'ouverture de porte
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - Station de surpression du forage principal | ADD-STATION SURPRESSION | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U | BAT 097 | TGBT

## ADD - ANALYSES EDCH (CHT)
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [16 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [16 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb | Pesticides | HDE | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | HDE: Fréquence annuelle
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 330 (poste d'entrée base) | eau distribuée - Robinet lavabo sanitaires | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDE: -; FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 206 (stand de tir) | eau distribuée - robinet lavabo sanitaires hommes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 297 (STEU) | eau distribuée - robinet lavabo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 063 (MESS) | eau distribuée - robinet eau froide légumerie | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 133 (maison des familles) | eau distribuée - robinet sanitaire | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 0136 (tour de contrôle) | eau distribuée - robinet sanitaire RDC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 0130 (BCC) | eau distribuée - robinet laverie | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 118 (traitement EDCH forage secours) | eau produite forage principal- robinet après chloration | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 097 (château d'eau forage principal) | eau mise en distribution - robinet après chloration | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 0118 (forage de secours) | eau produite - robinet avant chloration | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | HDE: 2
XXXXXXX-61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville 52000 SEMOUTIERS | BAT 098 (forage principal) | eau produite - robinet avant chloration | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | HDE: 2
520362001N - CRE ORGES - 52120 | BAT 116 | évier cuisine - salle 004 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | HDE: -; FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
520362001N - CRE ORGES - 52120 | BAT 025 | atelier lave-mains | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: HDE
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle
Note on D17: 1 prélèvement tous les 2 ans
Note on Q17: bisannuel 1 prélèvement en période de forte précipitation et 1 prélèvement en période d'étiage
Note on D18: 1 prélèvement tous les 2 ans
Note on Q18: bisannuel 1 prélèvement en période de forte précipitation et 1 prélèvement en période d'étiage
Note on G19: TEIXEIRA-AZINHEIRA Sophie TSEF 2CL: déjà présent dans un autre fichier de l'USID veiller a ce qu'il n'y soit pas plusieurs fois

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/8,5m3 | Zone parking SMT Sud/n°2 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,73m3 | Atelier PL et station service/Bat n°38/n°3 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,73m3 | Atelier PL et station service/Bat n°38/n°4 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | Ancienne aire de lavage/Bat n°49/n°5 | 2 fois par an - contrôle visuel
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,8m3 | Atelier NTI Auto/Bat n°33/n°6 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,73m3 | Atelier AEG BM/Bat n°136/n°7 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3,15m3 | Parking VL zone SDTI /n°8 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3,15m3 | Aire de circulation zone SDTI/n°9 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Parking zone mobilité/n°10 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,4m3 | Aire de distribution de la station carburant/Bat n°328/n°11 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,8m3 | Aire de stationnement des CCT de la station carburant/Bat n°329/n°12 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,65m3 | Parking Chapelle/Bat n°126/n°13 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,258m3 | chaufferie/Bat n°332/n°14 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/13,3m3 | PLATEFORME PATROLLER/n°15 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/6,6m3 | EAL restauration/ Bat n°63 | 4 fois par an
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/0,3m3 | Atelier PL et station service/Bat n°38/n°3 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/0,3m3 | Atelier PL et station service/Bat n°38/n°4 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/0,93m3 | Atelier NTI Auto/Bat n°33/n°6 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/0,3m3 | Atelier AEG BM/Bat n°136/n°7 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/1,5m3 | Aire de circulation zone SDTI/n°11 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/13m3 | Parking zone mobilité/n°12 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/0,68m3 | Aire de distribution de la station carburant/n°13 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/0,93m3 | Aire de stationnement des CCT de la station carburant/n°14 | 2 fois par an (soit vidange, soit écrémage)
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/5m3 | Fosse septique stand de tir /Bat n°206 | 1 fois sur la durée du marché
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/3m3 | Fosse toutes eaux Station carburant /Bat n°327 | 1 fois sur la durée du marché
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/3m3 | Fosse toutes eaux PAF/Bat n°330/n°1 | 1 fois sur la durée du marché
Chaumont (61RA) | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/3m3 | Atelier NTI Auto/Bat n°33 | 1 fois par an
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0 U |  | SEO
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/0,15m3 | Bâtiment administratif/Bat n°116 | 1 fois sur la durée du marché
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur/Décanteur |  | 1 U/120m3 | Bâtiment 024 | 1 fois par an
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/5m3 | Bâtiment administratif/Bat n°116 | 1 fois sur la durée du marché
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/4m3 | Atelier méca/Bat n°25 | 1 fois sur la durée du marché
Orges | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1,2m3 | Quai/Bat n°26 | 1 fois par an

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | poste de relevage | 1 U | en tête de STEU
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | Pompe de relevage | 2 U | poste de relevage EU | avec poires de niveau
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | MESURE DEBIT | Débitmètre | 1 U | en tête de STEU | Endress Hauser - type Prosonic S FMU90
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | MESURE DEBIT | canal venturi | 1 U | en tête de STEU | avec sonde niveau
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR - ouvrage 299 | dégrilleur automatique | 1 U | sur poste de relevage | Marque FB PROCEDES
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN D'ORAGE - ouvrage 298 | Pompe de relevage | 1 U | poste de relevage EU
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN D'ORAGE - ouvrage 299 | vanne motorisée | 1 U | au pied du bassin d'orage | restitution des EU dans le poste de relevage
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRELEVEMENT EAUX BRUTES | préleveur automatique | 1 U | en tête de STEU | réfrigéré
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | MESURE DEBIT | Débitmètre électromagnétique | 1 U | sur refoulement EU après PR | appareil calorifugé
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRE - TRAITEMENT - ouvrage 300 (dégraisseur/dessableur) | dégraisseur | 1 U |  | aéré et raclé
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRE - TRAITEMENT - ouvrage 300 (dégraisseur/dessableur) | aéroflotteur | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRE - TRAITEMENT - ouvrage 300 (dégraisseur/dessableur) | motoréducteur | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRE - TRAITEMENT - ouvrage 300 (dégraisseur/dessableur) | racleur à graisses | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRE - TRAITEMENT - ouvrage 300 (dégraisseur/dessableur) | pompe à sable | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN AERATION - ouvrage 300 | bassin d'aération | 1 U | bassin biologique | boues activées
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN AERATION - ouvrage 301 | potence | 1 U |  | pour relèvement de l'agitateur
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN AERATION - ouvrage 302 | turbine d'aération | 1 U |  | (aération)
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN AERATION - ouvrage 303 | agitateur | 1 U |  | (anoxie)
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | INJECTION AIR | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure REDOX | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGAZAGE | puit de dégazage | 1 U | sortie du bassin d'aération
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR - ouvrage 301 | pont racleur | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR - ouvrage 302 | motoréducteur | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX TRAITEES | sans objet | 1 U |  | écoulement des eaux en gravitaire - rejet vers fossé d'infiltration
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE SORTIE | Débitmètre | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE SORTIE | préleveur automatique | 1 U | sur canal venturi en sortie de STEU
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE SORTIE | canal venturi | 1 U |  | avec sonde de niveau
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | puit de recirculation | 1 U | puit de recirculation
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | pompes | 3 U | puit de recirculation | (dont une pompe pour recirculation des boues en excès)
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | FILIERE BOUES - ouvrage 302 | Bassin épaississeur | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | FILIERE BOUES - ouvrage 303 | pompe de transfert | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | FILIERE BOUES - ouvrage 304 | Débitmètre | 1 U |  | comptage des boues transférées dans le silo de stockage
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | FILIERE BOUES - ouvrage 305 | Silo de stockage des boues | 1 U |  | avec potence pour relever l'agitateur
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | FILIERE BOUES - ouvrage 306 | agitateur | 1 U
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ARMOIRE DE COMMANDE et ALIMENTATION ELECTRIQUE | TGBT | 1 U | local d'exploitation - BAT 297 | Avec commandes et compteurs horaire
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ARMOIRE DE COMMANDE et ALIMENTATION ELECTRIQUE | Coffret télétransmission | 1 U |  | SOFREL S550 pour transmission des alarmes techniques
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisation | 9 km |  | type de canalisation et diamètre ?
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisation | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 12,5 km |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Fossés | 25 km |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin décanteur | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 Semoutiers | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 1,5 km |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Fossés | 6 km |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin décanteur | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.
CRE ORGES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin d'orage | Lors de la visite |  | Part forfaitaire.

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | CUVE | 1 U/240L et 400L | 303 | Module SANITSON - cuve en PE haute densité 400 litres - volume utile 240 litres
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 2 | 303
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique de commande | 1 | 303 | situé dans bâtiment 303 au-dessus du TGBT
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Fosse de relevage | 1/3m3 | 70
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | pompe de relevage | 1 | 70
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | poire de niveau | 1 | 70 | pour commande du moteur de la pompe
61ème régiment d'artillerie - quartier d'Aboville - 52000 SEMOUTIERS | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | alimentation électrique | 1 | 70 | Disjoncteur situé dans l'armoire électrique de la sous-station du bâtiment 70

## ASS - ANALYSES REJETS (CHT)
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station 61° RA de SEMOUTIERS-MONTSAON
Tableau 1 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE : 61° RA de SEMOUTIERS-MONTSAON (52) |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | Débits | MES | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU (boues activées) | Entrée STEU (eaux brutes) - Sortie (eaux traitées) | 90 kg/j DBO5 | entrée/sortie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 bilans 24H/an (période : avril & octobre)
| 4 analyses des boues (point S4 boues produites)/an | [13 empty] | période : mars - juin - sept - déc
| 6 mesures de siccité des boues/an | [13 empty] | période : fév - avr - juin - aout - oct - déc
COLORER EN VERT LA CASE CORRESPONDANT A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.....
COLORER EN VERT LA CASE CORRESPONDANT A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.....
Note on N23: + Bromates et THM