## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 7 : USID SAINTE-DIZIER / ANTENNE BRIENNE-LE-CHATEAU/PRUNAY

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
NEANT

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-INST. SOUS-STATION
Adduction eau - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ADD-SOUS-STATION |  | DISCONNECTEUR | 10 | 001 / 639 / 653 / 190 / 192/ 651 / k002/k004/k006/ K012 | ARRIVEE EAU froide dans la SST
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | N°Bâtiments/ équipements | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | POMPE GRUNDFOS | 1 | bâtiment 593 | puits à 8m de profondeur/Date d'entrée 03/10/2017
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | POMPE GRUNDFOS | 1 | bâtiment 593 | puits à 8m de profondeur/Date d'entrée inconnu
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Système de Chloration | station de chlore gazeux | 1 | bâtiment 593 | gestion d'approvisionnement 2 bouteilles + maintenance des équipements (détecteur de fuite, clapet HP, inverseur électrique CLORUS, chloromètre de sécurité)
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Analyse d'eau brute | turbidimètre | 1 | bâtiment 593 | HACH série TU5
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | TELECOMMUNICATION | SOFREL | 1 | bâtiment 593 | série S550, prévoir carte SIM

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | 1 vanne de vidange | 1 U/DN 100 |  | /château d'eau
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | puit 1 | 1 U |  | Xylem Z631 05-L6W/point de puisage
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | puit 2 | 1 U |  | Xylem Z631 05-L6W/point de puisage

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 31 U | Zone stockage - sur réserve incendie/n°1 à 31 | hydrants
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 2 U | Zone stockage - sur adduction AEP/n°1 et 2 | hydrants
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 14 U | Zone vie/n°1 à 14 | hydrants
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/30m | Zone Vie bat 181
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/200m3 | Réserve incendie incendie n°654 - ZDHS | 1 nettoyage par an
BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-INCENDIE | Bâche incendie |  | 1 U/120m3 | bâtiment 1013 | Vérification 1 fois par an

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Pompe | 2 | sur réserve incendie | Pompes submersibles CAPRARI KCM GH 02241 NG Débit : 120 M3/H
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Pompe | 1 | sur réserve incendie | Pompe de maintien de pression CAPRARI HVX7/3T Débit : 100L/installé en 2020
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-STATION SURPRESSION | surpresseurs | surpresseurs | 2 | sur réserve incendie | surpresseurs CAPRARI AVT 80/250 E/H Débit : 120M3/H 1 neuf (2021) et 1 remis en état en 2020
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Armoire électrique |  | sur réserve incendie | Armoire électrique 400/230V installée en 2021
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Ballon anti-bélier | 1 U/1000 L | sur réserve incendie | Ballon anti-bélier installée en 2021
Captage de BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Réservoir surpresseur | 1 U/1000L | sur réserve incendie | Réservoir surpresseur MASSAL CCDAP 95 de
maintenir en condition tous les équipements du local incendie en fonctionnement. Démarrage forcé des pompes incendie pour les tester 1 fois par mois

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Système Chloration (COLBERGE walter systems) | Automate | 2 | gestion et mesure
EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Système Chloration (COLBERGE walter systems) | sonde de mesure du taux de chlore | 1
EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU |  |  |  | 1 | Manœuvre des vannes 1 fois par an
EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU | ADD-CHÂTEAU D'EAU | TELECOMMUNICATION | SOFREL | 1 | bâtiment 593 | série S550, prévoir carte SIM

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | Nitrate | Pesticides | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence mensuelle | Fréquence annuelle
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | mise en consommation : | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | bâtiment K010 (EDA) | - | - | - | 2 | 1 bisannuel | - | - | - | - | - | - | - | -
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | bâtiment 1010 (Chenil) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | bâtiment 653 (Poste entrée ZDHS) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | Forage 1 : en alternance avec le forage 2 | 1 bisannuel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | Forage 2 : en alternance avec le forage 1 | 1 bisannuel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -
100064001L - EPMu BRIENNE LE CHÂTEAU |  | Château d'eau : mise en distribution | - | - | - | 2 | 1 bisannuel | - | - | - | - | - | - | - | -
EAR de PRUNAY BELLEVILLE | BAT 028 (Radar) | eau distribuée - robinet salle pause radar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
EAR de PRUNAY BELLEVILLE | BAT 027 (Semaine base) | eau distribuée - évier cuisine semaine base | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | -
EAR de PRUNAY BELLEVILLE | BAT 041 | Mise en distribution après chloration | - | - | - | 1 | 1 (tous les 5 ans) | - | - | - | - | - | - | - | -
EAR de PRUNAY BELLEVILLE |  | Robinet eau en sortie forage | 1 (tous les 5 ans) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle
Note on H9: En alternance avec le château d'eau
Note on L12: 1 au printemps et 1 à l'automne
Note on L13: 1 au printemps et 1 à l'automne
Note on H14: En alternance avec le bât K010 (EDA)
Note on P19: au printemps et à l'automne

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH1 | 1 U/0,8m3 | ATELIER NTI1 Bat n°192 | 3 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH2 | 1 U/1,2m3 | STATION DE CARBURANTS Bat n°*186 | 3 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH3 | 1 U/0,8m3 | STATION DE LAVAGE Bat n°659 | Suivant le besoin au moins une fois par an
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH4 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1002 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH5 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1003 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH6 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1004 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH7 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1005 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH8 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1006 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH9 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1007 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH10 | 1 U/2,2m3 | Ateliers 1008 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur | D1 | 1 U/0,8m3 | STATION DE LAVAGE Bat n°659 | Suivant le besoin
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 1 | 1 U/10 m3 | GROUPE DE STOCKAGE Bat n°638 | 3 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 2 | 1 U/6 m3 | PETROLEOS Bat n°232 | 2 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 3 | 1 U/2 m3 | Salle Beaucour Bat n°11 | 2 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 4 | 1 U/3 m3 | Salle Beaucour Bat n°11 | 2 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 5 | 1 U/6 m3 | VESTIAIRE Bat n°220 | 2 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 7 | 1 U/3 m3 | LOGEMENT Bat n°8 | 2 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 8 | 1 U /9m3 | schelter poste A n°68 | 6 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 9 | 1 U/3 m3 | ATELIER NTI1 Bat n°192 | 2 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 10 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1002 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 11 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1003 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 12 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1004 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 13 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1005 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 14 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1006 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 15 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1007 | 1 FOIS PAR AN
EPMU Brienne | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FTE 16 | 1 U/3 m3 | Ateliers 1008 | 1 FOIS PAR AN
PRUNAY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/3 m3 | RADAR | 1 FOIS PAR AN
PRUNAY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/10 m3 | SEMAINE BASE | 1 FOIS PAR MOIS

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Equipements | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations/Renseignements complémentaires
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRETRAITEMENT | dégrilleur automatique | 1 | en tête de STEU | FB PROCEDES SG400
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TRAITEMENT PRINCIPAL | Pompe 41m3/h AMAREX NF 65-220/024 ULG 195 | 3 |  | Bâche de 2,49 m3
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TRAITEMENT PRINCIPAL | Macrophyltres | 3 |  | Surface totale 243 m²
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TRAITEMENT DE FINITION | Pompe 41m3/h AMAREX NF 65-220/024 ULG 165 | 2 |  | Bâche de 2,49 m3
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TRAITEMENT DE FINITION | Filtres à sable plantées | 2 |  | Surface totale 162 m²
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | REJET | Pompe 20m3/h AMAREX NF 65-220/024 ULG 155 | 2 |  | Bâche de 1,47 m3
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | REJET | Aire d'infiltration plantée de saules | 1 |  | Surface de 2000 m², prévoir faucardage annuel + retrait des adventices
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | REJET | Clapet anti-retour | 1
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ARMOIRE DE COMMANDE et ALIMENTATION ELECTRIQUE | TGBT | 1 |  | Avec commandes et compteurs horaire
EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ARMOIRE DE COMMANDE et ALIMENTATION ELECTRIQUE | Coffret télétransmission | 1 |  | SOFREL S550 pour transmission des alarmes techniques
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Equipements | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations/Renseignements complémentaires
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 10 | site | type et diamètre ?
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 0,8 km |  | type et diamètre ?
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
PREVOIR CURAGE DES RESEAUX EU sur plusieurs années
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Equipements | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observations/Renseignements complémentaires
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 4 km |  | type et diamètre ?
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Fossés | 62 km |  | PREVOIR CURAGE DES FOSSES SUR PLUSIEURS ANNEES
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Bassin Orage | 1/?m3 | ZDHS | Zone igloo pour réserve incendie
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin décanteur
EPMU BRIENNE LE CHÂTEAU | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Pompe de relevage | 1 U | 638 - Groupe de stockage
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Pompe de relevage | 5 U | 19 - STEP | 3 sur EU 2 sur EP
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Pompe de relevage | 2 U | 006-651 - Poste de relevage
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Pompes | 2 U | Poste Chenil | AMAREX NF 50-170/002 ULG 107 - 1,3 kW
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Dégrilleur | 1 U |  | FB procédés type SG
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Pompes | 2 U | Poste intermédiaire Déchetterie | AMAREX NF 50-170/022 ULG 130 - 2,3 kW
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Pompe de relevage | 7 U | 1002 à 1008 - Poste de relevage

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | avaloir | 1 | Station lavage véhiculeNTI2
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Potence | 1 | Station lavage véhiculeNTI3
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Robinet | 1 | Station lavage véhiculeNTI4
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance |  | Station lavage véhiculeNTI1
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Bouches | 14 | Aire nettoyage CHENIL (courettes) | maintenance des bouches d'arrosages (vérification 1/ semaine)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)
EPMU BRIENNE | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance |  | Aire nettoyage CHENIL (courettes)

## ASS - ANALYSES REJETS (BRN)
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station Brienne le Château
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 |  | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000 |  | (1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
|  | Verification de l'existence de déversements | X | [6 empty] | (2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
|  | Estimation des débits rejetés |  |  | X |  |  |  |  | (3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU | [5 empty] | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE : EPMu de BRIENNE LE CHÂTEAU (10) |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | Débits | MES | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU FPR | Entrée STEU (eaux brutes) - Sortie (eaux traitées) | 12 kg/j DBO5 | entrée/sortie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 bilan 24h tous les 2 ans
|  | Sortie STEU (sortie eaux traitées vers milieu naturel) |  | sortie | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X | 1 analyse semestrielle (suivant AMPG du 08/12/2006 ICPE 2120)
|  | filtres par plantés de roseaux (FPR) : faucardage des roseaux et retrait des adventices dans les FPR | [12 empty] | 1x/an (période novembre à janvier)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station Prunay-Belleville
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE : EAR de PRUNAY BELLEVILLE (10) |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | Débit | MES | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU | Entrée STEU (eaux brutes) - Sortie (eaux traitées) | 34 kg/j DBO5 | entrée/sortie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 bilan 24h tous les ans
COLORER EN VERT LA CASE CORRESPONDANT A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.....
Note on N18: + Bromates et THM
Note on F39: Débit entrée - sortie
Note on N39: + Bromates et THM