## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 8 : USID CHALONS MOURMELON

## SECOURS-ELEC
Secours electrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissane KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Rempalcement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adouccisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | anti-bélier | 1 U |  | Cons:MASSAL_Ref:HYDROPAN_N° serie:120808058-2/5_Annee fab:2012_Volume:0,3 m3
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | anti intrusion | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | pompe de forage | 1 U |  | Cons:CAPRARI/Date d'entrée 2015
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | vannes | 2 U |  | diamètre ? Faut-il les manipuler
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Sonde de niveau | 1 U |  | 30KW-62A
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Sonde de pression | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chloro détendeur | 1 U |  | Date d'entrée 2018
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chlorométrie | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | hydroejecteur | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | analyseur de chlore | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | surpresseur de chloration | 1 U |  | Cons:GRUNDFOS_RefCR3-11-A-A-A-E-HQQE_N° serieA96516598P10445_Debit3 m3/h_HMT52,6 mCE_Puissance1,1 kW
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | 100 kVA | 1 U |  | huile_poste de livraisons EDF
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur électrique | 1 U |  | Coef lecture1/Date d'entrée 2021 indexe pose0 index max99999
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur refoulement | 1 U |  | Cons:ITRON_Ref Flostar M_N° serieI18BK803746F_Coef lecture1_diametre:150 mm_Debit:100 m3/h_/Date d'entrée 2019 index de pose0 index max999999 Type comptage hydrauliqueVitesse
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Telesurveillance | Boitier | 1 U |  | Const:SOFREL_Ref:S550_Numérotation du support de communication : 10.86.104.16_Support de communication : GPRS
510388047N CAPTAGE DE BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Turbidimètre | Analyseur de turbidité | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | anti-bélier | 1 U |  | Cons:MASSAL_Ref:HYDROPAN VT 10 B 53403_N° serie:1301080009-1/5_Annee fab2013_Pression epreuve:14,3 b
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | anti intrusion | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | pompe de forage | 1 U |  | CAPRARI
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | vannes | 2 U |  | diametre150 mm
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Sonde de niveau | 1 U |  | 30KW-66A
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Sonde de pression | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chloro détendeur | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chlorométrie | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | hydroejecteur | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | analyseur de chlore | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | surpresseur de chloration | 1 U |  | Cons_Ref_N° serie_Debit_HMT_Puissance
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | 100 KVA | 1 U |  | huile_poste de livraisons EDF
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur électrique | 1 U |  | Coef lecture1 indexe pose0 index max99999999
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur refoulement | 1 U |  | Cons:ITRON_Ref Woltex M_N° serie:I18MK903925W_Coef lecture1_diametre:150 mm_Annee fab2018_Date d'entrée 2018 indexe pose0 index max99999999
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Telesurveillance | Boitier | 1 U |  | Cons:tSOFREL_Ref:S550_Numérotation du support de communication : 10.86.104.14_Support de communication : GPRS
510388051R CAPTAGE DE LIVRY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Turbidimètre | analyseur de turbidité | 1 U
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | GC Forage | 4 U
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | pompe de forage | 4 U
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | Pompe vide cave | 1 U |  | SXM11/B 1,1kWN° série : 02412_Date d'entrée 2018
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | vannes | 1 U |  | diametre150 mm
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore | 1 U |  | Date d'entrée 2015
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chloro détendeur | 1 U |  | Date d'entrée 2015
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chlorométrie | 1 U |  | Date d'entrée 2015
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | hydroejecteur | 1 U |  | Date d'entrée 2015
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | analyseur de chlore | 1 U
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Moteur surpresseur chlo | 1 U |  | Nom cons:LOWARA_N° série:107_Puissance:0,75 kW_Tension nominale:400 V_Date d'entrée 2015
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | surpresseur de chloration | 1 U |  | Cons:?_Ref:5M80RB14/307_N° serie:2979_Debit:4,2 m3/h_HMT:?_Puissance:?_Date d'entrée 2015
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | 50 kva | 1 U |  | huile_poste de livraison
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur électrique | 1 U |  | Coef lecture1_Date d'entrée 2020 indexe pose0 index max99999999
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur refoulement | 1 U |  | Cons:SAPPEL_Ref FLOSTAR M_N° serie:C17JH001585_Coef lecture1_diametre:80 mm_Annee fab:2018_Date d'entrée 2018 indexe pose0 index max99999999
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Telesurveillance | Boitier | 1 U |  | Cons:tSOFREL_Ref:S550_N° support communication:06 48 83 59 32_Support communicationGSM
510388106U CAMP MILITAIRE DE MOURMELON | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Turbidimètre |  | 1 U |  | SWAN Modèle : AMI-2 - Turbiwell - A-25.411.600.1_Date d'entrée 2020
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore | 1 U
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chloro détendeur | 1 U
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chlorométrie | 1 U
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | vannes | 1 U
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Reserve Tampon | 1 U/500l
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | analyseur de chlore | 1 U
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | surpresseur de chloration | 1 U |  | Cons_Ref_N° serie_Debit_HMT_Puissance
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U |  | Date d'entrée 2015
510454018W Base 112 REIMS | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Turbidimètre | Analyseur de turbidité | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | GC forage | 2 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | Pompe forage | 2 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | Ballon anti-bélier | 1 U |  | Cons:CHARLATTE_Ref:500GD5638_N° serie:500GD5638_Annee fab:2021_Pression epreuve:15 b_Date d'entrée 2022
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE |  | vannes | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | turbidimètre | 1 U |  | Date d'entrée 2021
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | bouteille chlore | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chloro détendeur | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | chlorométrie | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | vannes | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Reserve Tampon | 1 U |  | Volume500 l
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | analyseur de chlore | 1 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | surpresseur de chloration | 1 U |  | Cons_Ref_N° serie_Debit_HMT_Puissance
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U | 2015 | Date d'entrée 2015
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage | Compteur refoulement | 1 U | 2022 | Cons:ITRON_Ref FLOSTAR M_N° serie:I21BF065211L_Coef lecture1_diametre:?_Année fab:2022_Date d'entrée 2022 indexe pose0 index max99999999
510388052S CRE de BOUY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Turbidimètre

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
MML le grand | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisation | 50KM/DN 300 au 60 | ensemble du site
MML le grand | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes réseaux | 780 | ensemble du site
MML le grand | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Complexe lavage | 380 m3/an |  | Evacuation des boues et mise en place de 5 bennes
510388052S CRE de BOUY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Réseaux AE | 5 km
510388052S CRE de BOUY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes réseaux | 50 | ensemble du site
510388052S CRE de BOUY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Surpresseur | 3
510388052S CRE de BOUY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Pompe maintien en pression | 1
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau adduction | Canalisation | 291 ml | ensemble du site
510108005R HQG - 36 rue Pasteur - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau adduction | Canalisation | 61 ml | ensemble du site
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau d'adduction d'eau | Canalisation | 2840 ml | SMV / BCC / LEGAY -
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de Surpression | Station de Surpression | 1 | SMV / BCC / LEGAY -
510108001N CASERNE CHANZY - 1 avenue Général Sarrail - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau d'adduction d'eau | Canalisation | 20 ml | CSN/DMD
510108001N CASERNE CHANZY - Avenue Valmy - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau d'adduction d'eau | Canalisation | 134 ml | Maître Bottiers (Bât. 001-004-074) -

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
MML Le grand | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 174 U
MML Le grand | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
MML Le grand | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
Chalons | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 8 U
Chalons | ADD-INCENDIE | RIA
Chalons | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
510388052S CRE de BOUY | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 30 U
510388052S CRE de BOUY | ADD-INCENDIE | RIA
510388052S CRE de BOUY | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-INCENDIE | RIA
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 7 U
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-INCENDIE | RIA
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ADD-INCENDIE | Bassin incendie

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
PR MML 8 RMAT | ADD-STATION SURPRESSION
PR MML 8 RMAT | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | valcon- 100 FLOW | 4 U |  | Date d'entrée 2019
PR MML 8 RMAT | ADD-STATION SURPRESSION | Comptage Electrique | Compteur electrique |  |  | Coef lecture:1 indexe pose:0 Index max:999999999
PR MML 8 RMAT | ADD-STATION SURPRESSION | alimentation électrique | Armoire de commande
PR MML 8 RMAT | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Télégestion
PR MML 8 RMAT | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Téléalarmes

## ADD-CHATEAU EAU-RESERVOIRS
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
CHÂTEAU EAU DE DELESTRAINT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpesseur |  | 4 U
CHÂTEAU EAU DE DELESTRAINT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Tableau de commande | 1 U
CHÂTEAU EAU DE DELESTRAINT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire electrique | 3 U
CHÂTEAU EAU DE DELESTRAINT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Telerelève | 1 U
CHÂTEAU EAU DE FEQUANT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir |  |  |  | Volume.
CHÂTEAU EAU DE FEQUANT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpesseur
CHÂTEAU EAU DE FEQUANT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Tableau de commande | 1 U
CHÂTEAU EAU DE FEQUANT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire electrique | 3 U
CHÂTEAU EAU DE FEQUANT (2) | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Telerelève | 1 U
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Reservoir n°1 | GC Cuve 1 | 1 U | Reservoir n°1
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Reservoir n°1 | Hydraulique | 1 U | Reservoir n°1
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U | Reservoir n°1
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de chlore | Analyseur de chlore | 1 U | Reservoir n°1
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU |  | Analyseur de tubudité | 1 U | Reservoir n°1
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Reservoir n°2 | GC Cuve 2 | 1 U | Reservoir n°2
Reservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Reservoir n°2 | Hydraulique | 1 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir n°2 | Vanne | 2 U/ Diametre:400 mm | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir n°2 | Vanne | 2 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de chlore | Analyseur de chlore | 1 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU |  | Analyseur de turbidité | 1 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de volume | Compteur alimentation air de lavage | 1 U |  | Ref cons:WPH2000 N° série:20006871 Année fab:2003 Coef lecture1 Diametre:150 mm Index pose0_Index max999999_Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de volume | Compteur distribution | 1 U |  | Ref cons N° série:3300108 Année fab Coef lecture1 Diametre:400 mm Index pose0_Index max999999_Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Telesurveillance | Coffret électrique | 1 U
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Telesurveillance | Telesurveillance | 1 U |  | Nom Cons:SOFREL Ref S550 Support communication:GSM N° Support communication:06 77 97 99 78
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir n°1 | GC Cuve 1 | 1 U | Réservoir n°1
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir n°1 | Hydraulique | 1 U | Réservoir n°1
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir n°2 | GC Cuve 2 | 1 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir n°2 | Hydraulique | 1 U | Réservoir n°2
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpression | Anti-bélier | 1 U |  | Nom cons:MASSAL Ref cons:13040859-1/3 Année fab:2013 Volume:0,3 m3 Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpression | Surpresseur | 4 |  | Nom cons:Socla Ref:Fig 402 N° série:149B2285 Diametre:100 mm Pression nominale 16 bar Date d'entrée 2024
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpression | Vanne | 8 U/Diametre:100 mm |  | Date d'entrée 2024
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpression | Vanne | 2 U/Diametre:200 mm |  | Date d'entrée 2024
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de volume | Compteur réseau surpressé | 1 U |  | Nom cons: Endress Hauser Ref cons:Promag W 5WBB1H-CVE5/0 N° série:W9287A19000 Année fab:2024 Diametre:100 mm Coef lecture1_Index pose0_Index max9999999_Date d'entrée 2024
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de volume | Compteur distribution | 1 U |  | Ref cons N° série:3300108 Année fab Coef lecture1 Diametre:400 mm Index pose0_Index max999999_Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de débit | Diamètre distribution | 1 U |  | Nom cons:SIEMENS Ref cons:Sitrans FM Mag 8000 N° série:145905H041 Année fab Diametre:200 mm Coef lecture1_Index pose0_Index max999999_Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de débit | Compteur distribution | 1 U |  | Ref cons N° série:3300108 Année fab Coef lecture1 Diametre:400 mm Index pose0_Index max999999_Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de Chlore | Analyseur de chlore | 1 U |  | Nom cons:SWAN Ref cons:Trides AMI-2 N° série:6195 Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU |  | Analyseur de turbidité | 1 U
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure de pression | Sonde de pression | 1 U |  | Nom cons Ref cons N° série
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire BT | Afficheur | 1 U |  | Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire BT | Armoire électrique | 1 U |  | Date d'entrée 2014
Réservoir cp Delestrain - Mourmelon | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire BT | Telesurveillance | 1 U |  | Nom cons:SOFREL Ref:S550 Support communication:GSM N° Support communication:06 48 83 57 14

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | Fer | Mn | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fer: Fréquence annuelle; Mn: Fréquence annuelle
| n immeuble | Forage Bouy | 0.5 | [10 empty] | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | Forage Livry-Louvercy | 0.5 | [10 empty] | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | Forage Mourmelon | 0.5 | [10 empty] | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | Réservoir Nord Delestraint |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | Réservoirs Sud Féquant |  |  |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | Points de surveillance |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 3 |  |  | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | [12 empty] | FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
| n immeuble | Analyses complémentaires sur demande (ouverture de certains mess à contrôler après une fermeture de longue durée) |  |  |  | 24 | [7 empty] | FREQUENCE JANV: Sur demande du technicien USID
n immeuble
n immeuble
n immeuble
Analyses complémentaires en cas de non-conformités |  |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 1 |  |  | 3 |  |  | FREQUENCE JANV: En cas de non-conformité
Les points de prélèvement sont déterminés par l'analyse des risques ou en cas de situation particulière (telle que des travaux ou la surveillance d'une non-conformité avérée), mais ces points sont à faire valider annuellement par le 24e GV
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle
ETAT NEANT

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATE (2
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Bat 56
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Bat 57
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Bat 58
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Bat 177
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | Bat 179
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | BASSIN ORAGE
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | PARC REFORME
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/15m3 | Bat 109
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | Bat 186
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  |  | Bat 186
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/2m3 | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/2m3 | Bat 186
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | 206
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | AIRE CCT
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | BASSIN ORAGE
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | station carburant
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | Bat 135
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 118 | 1 fois /an
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 119 | 1 fois /an
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388105T FEQUANT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/2m3 | 135
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | Bat 22
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 19
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 025
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 025
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 026
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 026
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 028
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 028
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388102Q DELORME | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | Bat 360
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 352 | 1 fois /an
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 414 | 1 fois /an
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388102Q LOANO | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388104S LECLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Bat253 | Périodicité du curage ? Préciser le volume du débourbeur pour acter au forfait.
510388104S LECLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388104S LECLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388104S LECLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388104S LECLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388104S LECLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388104S AUERSTAEDT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
510388104S AUERSTAEDT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388104S AUERSTAEDT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2m3 | Bat 253
510388104S AUERSTAEDT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388104S AUERSTAEDT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388104S AUERSTAEDT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388104S AUSTERLITZ | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | Bat 336
510388104S AUSTERLITZ | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388104S AUSTERLITZ | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388104S AUSTERLITZ | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388104S AUSTERLITZ | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388104S AUSTERLITZ | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5 m3
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1 m3
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3 m3
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10 m3
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/8 m3
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/6 m3 | Bat 330
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388104S CASERNEMENT DES CHARS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/2m3 | Bat 146
510388104S ZT manœuvres zone | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | Bat 0087
510388104S ZT manœuvres zone | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388104S ZT manœuvres zone | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388104S ZT manœuvres zone | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/2 m3 | Bat 078
510388104S ZT manœuvres zone | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388104S ZT manœuvres zone | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | MAUNOURY/bassin immersion
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | MAUNOURY/ Bat 100
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | MAUNOURY/Bât. Diag 368
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | MAUNOURY/tente bachmann
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | MAUNOURY/Bat 103
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | MAUNOURY/Station carburant
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | Air lavage
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Air lavage
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | Air lavage
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | QUAI/Rails SNCF 0083
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | AIRE CCT/Bat 396
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | AIRE DE STOCKAGE/Bat 398
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | parking (mur maunoury)/Bat 331
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | parking/Bat 331
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | parking/Bat 331
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | ZPR/Bat 388
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/15m3 | Route de Noyon
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/25m3 | Route de Noyon
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | JOFFRE (chaufferie)/Bat164
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/10m3 | MAUNOURY/Bât. Diag 368
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/2m3 | Air lavage
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/2m3 | Air lavage
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/3m3 | QUAI/Rails SNCF 0083
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/25m3 | Route de Noyon
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2m3 | MANGIN/Bat 065 | 6 fois par an
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/4m3 | JOFFRE/Bat 157 | 6 fois par an
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/4m3 | FOCH/Bat 052 | 2 fois par an
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | FLEURUS/Bat 315
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
510388104S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/2m3 | MAUNOURY/Bat 103
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/7m3
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/70m3 | Décanteur principal
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/40m3 | Décanteur final
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/4m3 | Aire de lavage
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/4m3 | Poste de chargement CC
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Décanteur |  | 1 U/1m3 | Station service
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388052S CENTRE RAVITAILLEMENT EN ESSENCE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5 m3 | PARKING EXT.
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | Bat 035
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | AIR CCT 103
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | EX STAT. CARB. 037
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | Bat 039
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5 m3 | Bat 012 | 6 fois par an
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2 m3 | Bat 026 | 1 fois par an
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 002 | 1 fois par an
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 003 | 1 fois par an
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | REFORME 154
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/14 m3 | Bat 024
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | STAT. CARB.
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 067 | 1 fois par an
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388106U S/LT SAUVAGE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/2 m3 | Bâtiment 0016
510388107V CAMP DE MOURMELON ZONE 7 - FERME CUPERLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/7 m3 | Ferme de cuperly
510388107V CAMP DE MOURMELON ZONE 7 - FERME CUPERLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
510388107V CAMP DE MOURMELON ZONE 7 - FERME CUPERLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
510388107V CAMP DE MOURMELON ZONE 7 - FERME CUPERLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510388107V CAMP DE MOURMELON ZONE 7 - FERME CUPERLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510388107V CAMP DE MOURMELON ZONE 7 - FERME CUPERLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U/6 m3
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/6 m3
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
510108018E CASERNE FEVRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | GC du poste | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Barres de guidage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Poires de niveau | 2 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal:80 m3/h Puissance:6,3 kW Type roue:Vortex
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Pompe immergée n°2 | 1 U | PW279 | Débit nominal:80 m3/h Puissance:6,3 kW Type roue:Vortex
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit | Débitmètre pompe 1 A 113 | 1 U | PW279 | nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:PROMAG 50 N° série:4BOFED91000 Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit | Débitmètre pompe 2 A 114 | 1 U | PW279 | nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:PROMAG 50 N° série:4BOFED91000 Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde ultrason | 1 U | PW279 | Ref cons:Sonde FDU80, transmetteur
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | GC du dégrilleur | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | Dégrilleur courbe automatique | 1 U | PW279 | Espacement grille:10 mm Puissance:0,25 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | Dégrilleur manuel | 1 U | PW279 | Espacement grille:25 mm Puissance:0,75 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | Vis compacteuse | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Prélèvement des eaux | Préleveur entrée A-116 | 1 U | PW279 | nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:ASP station 2000
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | GC dessableur dégraisseur | 1 U/24 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | GC fosse à graisse | 1 U/2 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | GC fosse à sable | 1 U/2 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | compresseur - cuve | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | Compresseur - moteur | 1 U | PW279 | Débit nominal:50 m3/h Puissance:1,5 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | Pont racleur | 1 U | PW279 | Puissance:0,18 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | Potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bassin Activation | GC bassin aération | 1 U/1000 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bassin Activation | Agitateur | 1 U | PW279 | Puissance:2,3 kW Vit rotation:25 tr/mn
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bassin Activation | Potence agitateur | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection Air | Groupe pompe aérateur intégré | 1 U | PW279 | Puissance:1,5 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection Air | pont brosse n°1 | 1 U | PW279 | Nom cons:FRANCEAUX Ref cons:200-00-092/30 Apport spécifique nominal:24,6 kgO2/h Diamètre nominal:1000 mm Longueur:3m Puissance:15 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection Air | pont brosse n°1 | 1 U | PW279 | Nom cons:FRANCEAUX Ref cons:200-00-092/30 Apport spécifique nominal:24,6 kgO2/h Diamètre nominal:1000 mm Longueur:3m Puissance:15 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure REDOX | Sonde REDOX | 1 U | PW279 | Ref cons:sonde Dipsys CPA 111
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Clarificateur | GC clarificateur | 1 U/470 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Clarificateur | GC puits de dégazage | 1 U/9 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Clarificateur | pont racleur | 1 U | PW279 | Puissance:0,18 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | GC du poste | 1 U/17 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | anti bélier | 1 U | PW279 | Nom cons:CHARLATTE Ref cons:A.R.A.A.
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Barres de guidage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Poires de niveau | 2 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal:80 m3/h Puissance:12 kW Type roue:Mono canal
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal:80 m3/h Puissance:12 kW Type roue:Mono canal
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde ultra son | 1 U | PW279 | Ref cons:Sonde FDU80, transmetteur
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Comptage de sortie | Canal venturi | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit eau | débitmètre Sortie A-115 | 1 U | PW279 | Nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:PROSONIC FMU 861 N° série:90RO24EP03 Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Prélèvement eau | Préleveur eaux traitées A-117 | 1 U | PW279 | Nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:ASP Station 2000
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | point de rejet effluent | GC lits d'infiltration | 1 U | PW279 | Surface:2x300 m2
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | piézomètres | 3 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues | GC puits à boues | 1 U/15 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues | Pompe n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal:80 m3/h Puissance:2,2 kW Type de roue:Vortex Date d'entré 2009
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues | Pompe n°2 | 1 U | PW279 | Débit nominal:80 m3/h Puissance:2,2 kW Type de roue:Vortex ate d'entré 2009
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U | PW279 | Ref cons:Sonde FDU80, transmetteur
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Pompe à boues alimentation table égouttage | 1 U | PW279 | Nom cons:SEEPEX Ref cons:BN 17-6L Débit nominal:22,4 m3/h Puissance:4 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Pompe à boues déshydratées vers silo | 1 U | PW279 | Nom cons:SEEPEX Ref cons:BTQ 5-6L Débit nominal:3,5 m3/h Puissance:1,5 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Table d'égouttage | 1 U | PW279 | Nom cons:EMO Ref cons:Mini 15 NG N° Série:EMO00848
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Table égouttage - motoréducteur | 1 U | PW279 | Ref cons:NR 80S/4TF Puissance:0,55 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Table égouttage - variateur | 1 U | PW279 | Nom cons:NORDAC Ref cons:SK550/3TR
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection polymère | bac de préparation polymère | 1 U | PW279 | Nom cons:Polyblend 16-1 HMZ
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection polymère | Groupe de dosage réactif liquide | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit eau | débitmètre extraction | 1 U | PW279 | Nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:PROMAG 50 N° série:4C005091000 Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Détection H2S | Détecteur multigaz MX 42A | 1 U | PW279 | Nom cons:OLDHAM Ref cons:7193005
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | GC du silo | 1 U/700 m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Agitateur n°1 | 1 U | PW279 | Puissance:5 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Agitateur n°2 | 1 U | PW279 | Puissance:5 kW
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Poire de niveau | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Potence agitateur n°1 | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Potence agitateur n°2 | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | GC du poste | 1 U/10m3 | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Barres de guidage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Poire de niveau | 2 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal:20 m3/h Puissance:1,3 kW Type roue:Vortex
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Pompe immergée n°2 | 1 U | PW279 | Débit nominal:20 m3/h Puissance:1,3 kW Type roue:Vortex
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U | PW279 | Ref cons:Sonde FDU80, transmetteur
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit eau | débitmètre retour tête STEP | 1 U | PW279 | Nom cons:ENDRESS HAUSER Ref cons:PROMAG 50 N° série:4C005091000 Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Eau industrielle | cuve surpression | 1 U/0,2 m3 | PW279 | Présence vessie:OUI
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Eau industrielle | Surpresseur | 1 U | PW279 | Débit nominal:4 m3/h Pression nominal:7 bars
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Poste HT | Cellule | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Poste HT | Transformateur | 1 U | PW279 | Puissance:20 kVA
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Armoire général BT | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Automate | 1 U | PW279 | Nom cons:TELEMECANIQUE RefTSX37
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Groupe Electrogène | 1 U | PW279 | Nom cons:John DeereRef cons:3029TF120
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Télétransmission | 1 U | PW279 | Nom cons:SOFREL Ref:S550
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Comptage EDF | Compteur EDF | 1 U | PW279 | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | GC du poste | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Barres de guidage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Poires de niveau | 2 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance:1,2 kW Type roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Pompe immergée n°2 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance:1,2 kW Type roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux brutes | Potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit | Débitmètre pompe 1 A 113 | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons N° série Coef lecture Indexe de pose Index max
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit | Débitmètre pompe 2 A 114 | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons N° série Coef lecture Indexe de pose Index max
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde ultrason | 1 U | PW279 | Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | GC du dégrilleur | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | Dégrilleur courbe automatique | 1 U | PW279 | Espacement grille Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | Dégrilleur manuel | 1 U | PW279 | Espacement grille Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dégrilleur | Vis compacteuse | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Prélèvement des eaux | Préleveur entrée A-116 | 1 U | PW279 | nom cons Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | GC dessableur dégraisseur | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | GC fosse à graisse | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | GC fosse à sable | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | compresseur - cuve | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | Compresseur - moteur | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | Pont racleur | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Dessableur/dégrilleur | Potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bassin Activation | GC bassin aération | 1 U | PW279 | Volume
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bassin Activation | Agitateur | 1 U | PW279 | Puissance Vit rotation
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Bassin Activation | Potence agitateur | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection Air | Groupe pompe aérateur intégré | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection Air | pont brosse n°1 | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons Apport spécifique nominal Diamètre nominal Longueur Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection Air | pont brosse n°1 | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons Apport spécifique nominal Diamètre nominal Longueur Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure REDOX | Sonde REDOX | 1 U | PW279 | Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Clarificateur | GC clarificateur | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Clarificateur | GC puits de dégazage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Clarificateur | pont racleur | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | GC du poste | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | anti bélier | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Barres de guidage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Poires de niveau | 2 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance Type roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance Type roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Relèvement des eaux | Potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde ultra son | 1 U | PW279 | Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Comptage de sortie | Canal venturi | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit eau | débitmètre Sortie A-115 | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons N° série Coef lecture Indexe de pose Index max
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Prélèvement eau | Préleveur eaux traitées A-117 | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | point de rejet effluent | GC lits d'infiltration | 1 U | PW279 | Surface
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | piézomètres | 3 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues | GC puits à boues | 1 U | PW279 | Volume
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues | Pompe n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance Type roue Date d'entrée 2009
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues | Pompe n°2 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance Type roue Date d'entrée 2009
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues |  | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Puits à boues |  | 1 U | PW279 | Type de roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U | PW279 | Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Pompe à boues alimentation table égouttage | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons Débit nominal Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Pompe à boues déshydratées vers silo | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons Débit nominal Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Table d'égouttage | 1 U | PW279 | Nom cons Ref N°Série
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Table égouttage - motoréducteur | 1 U | PW279 | Nom cons Ref Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Déshydratation | Table égouttage - variateur | 1 U | PW279 | Nom cons Ref
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection polymère | bac de préparation polymère | 1 U | PW279 | Nom cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Injection polymère | Groupe de dosage réactif liquide | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit eau | débitmètre extraction | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons N° série Coef lecture Indexe de pose Index max
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Détection H2S | Détecteur multigaz MX 42A | 1 U | PW279 | Nom cons Ref
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | GC du silo | 1 U | PW279 | Volume
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Agitateur n°1 | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Agitateur n°2 | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Poire de niveau | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Potence agitateur n°1 | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Silo de stockage des boues | Potence agitateur n°2 | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | GC du poste | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Barres de guidage | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Poire de niveau | 2 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Pompe immergée n°1 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance Type roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | Pompe immergée n°2 | 1 U | PW279 | Débit nominal Puissance Type roue
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | poste toutes eaux | potence | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de niveau | Sonde de niveau | 1 U | PW279 | Ref cons
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Mesure de débit eau | débitmètre retour tête STEP | 1 U | PW279 | Nom cons Ref cons N° série Coef lecture Indexe de pose Index max
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Eau industrielle | cuve surpression | 1 U | PW279 | Présence vessie Volume
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Eau industrielle | Surpresseur | 1 U | PW279 | Débit nominal Pression nominal
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Poste HT | Cellule | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Poste HT | Transformateur | 1 U | PW279 | Puissance
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Armoire général BT | 1 U | PW279
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Automate | 1 U | PW279 | Nom cons Ref
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Groupe Electrogène | 1 U | PW279 | Nom cons Ref
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Télétransmission | 1 U | PW279 | Nom cons Ref
510388106U STATION D’EPURATION | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Comptage EDF | Compteur EDF | 1 U | PW279 | Coef lecture Indexe de pose Index max
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
RESEAUX EU MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 300 U
RESEAUX EU MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Bâches
RESEAUX EU MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Système Anti retours
RESEAUX EU MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 60 km
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 40 U
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 179 ml
510108005R HQG - 36 rue Pasteur - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 26 U
510108005R HQG - 36 rue Pasteur - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 77 ml
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 150 U
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 1530 ml
510108001N CASERNE CHANZY - 1 avenue Général Sarrail - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 11 U | CSN /DMD
510108001N CASERNE CHANZY - 1 avenue Général Sarrail - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 60 ml | CSN /DMD
510108001N CASERNE CHANZY - Avenue Valmy - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 14 U
510108001N CASERNE CHANZY - Avenue Valmy - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Canalisation | 82 ml
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
RESEAUX EP MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Regards/Tampon | 50 U
RESEAUX EP MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Avaloirs | 200 U
RESEAUX EP MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Bâches
RESEAUX EP MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | canalisation | 15 km
RESEAUX EP MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Dessableurs
RESEAUX EP MML le grand | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Bassin Orage | 15 U
510108013Z USID - Quartier TIRLET - 3 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 298 ml
510108005R HQG - 36 rue Pasteur - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 95 ml
510108018E CASERNE FEVRIER - Rue du camp d'Attila - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 1429 ml
510108001N CASERNE CHANZY - 1 avenue Général Sarrail - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 80 ml | CSN/DMD
510108001N CASERNE CHANZY - Avenue Valmy - 51000 Châlons-en-Champagne | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Canalisation | 116 ml

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  |  | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388105T FEQUANT | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U |  | nom cons:FLYGT Réf cons:3153,181 N° série:1170310 Diamètre roue:413 mm Puissance:7,5 kW
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  |  | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande
510388102Q Fleurus | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | télésurveillance |  |  | nom cons:SOFREL Réf cons:S550
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | Bat 204 | Type de clapet a boule
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | Bat 204 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | Bat 204 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | Bat 204 | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | Bat 204
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | Bat 91 | Type de clapet a boule
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | Bat 91 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | Bat 91 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | Bat 91 | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | Bat 91
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | Bat 386 Nexter
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | Bat 386 Nexter
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | Bat 386 Nexter | Type de clapet a boule
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | Bat 386 Nexter | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | Bat 386 Nexter | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | Bat 386 Nexter
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | Bat 386 Nexter
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | Bat 386 Nexter
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | Bat 386 Nexter
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | Bat 386 Nexter | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388105T CAMP DE MOURMELON ZONE 5 - MOUCHARD | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | Bat 386 Nexter
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm |  | Type de clapet a boule
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U |  | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U |  | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  |  | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510388103R CAMP DE MOURMELON ZONE 3 - DELSTRAINT | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | ZPR | Type de clapet a boule
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | ZPR | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | ZPR | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | ZPR | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | ZPR | Type de clapet a boule
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | ZPR | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | ZPR | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | ZPR
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | ZPR | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
510454016U CENTRE INFO ET RECRUTEMENT CIRFA | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | ZPR
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | Bat 366 | Type de clapet a boule
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | Bat 366 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | Bat 366 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | Bat 366 | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | Bat 366
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Barre de guidage |  | Bat 366 et BA 112
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Capot |  | Bat 366 et BA 113
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Clapet | 2 U/Diam:80 mm | Bat 366 et BA 114 | Type de clapet a boule
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°1 | 1 U | Bat 366 et BA 115 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,182 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | groupe électropompe n°2 | 1 U | Bat 366 et BA 116 | nom cons:FLYGT Réf cons:3085,183 N° série Diamètre roue:250 mm Puissance:2,4 kW
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Vannes | 2 U/Diam:80 mm | Bat 366 et BA 117 | Diamètre
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | hydraulique du poste |  | Bat 366 et BA 118
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | Sonde de niveau |  | Bat 366 et BA 119
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Relèvement | poire de niveau | 3 U | Bat 366 et BA 120
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique |  | Bat 366 et BA 121 | Coef lecture1 Indexe de pose0 Index max999999999
PR MML Maunoury | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  | Bat 366 et BA 122

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Equipement détail | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Filtre presse | local pompe moteur |  | Air de lavage | pompe oléodynamique
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Filtre presse | Local pompe HP |  | Air de lavage | pompe circulation des boues
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Filtre presse | Local pompe silo |  | Air de lavage | pompe injection des boues
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Filtre presse | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | pompe - moteur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | ventilation |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | Tromel |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | Air de lavage | pompe à sable
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | clarificateur |  | Air de lavage | avec deux pompes
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | filtre |  | Air de lavage | avec pompe extraction des boues et lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | compresseur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | surpresseur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Local traitement | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | poste de relevage | dessableur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | poste de relevage | pompe relevage/eau sale |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | poste de relevage | agitateur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | poste de relevage | Poste eau |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | poste de relevage | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | poste de relevage | suppresseur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Poste eau traitée | pompe relevage |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | eau industrielle |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | eau propre |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | eau salle |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | infiltration |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | pistes | 6 U | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | enrouleurs |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | flexibles |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau chaude | Bassin | lance |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Filtre presse | local pompe moteur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Filtre presse | Local pompe HP |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Filtre presse | Local pompe silo |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Filtre presse | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | pompe - moteur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | ventilation |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | Tromel |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | clarificateur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | filtre |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | compresseur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | surpresseur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Local traitement | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | poste de relevage | dessableur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | poste de relevage | pompe relevage |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | poste de relevage | agitateur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | poste de relevage | Poste eau |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | poste de relevage | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | poste de relevage | suppresseur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Poste eau traitée | pompe relevage |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | eau industrielle |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | eau propre |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | eau salle |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | infiltration |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | pistes | 6 U | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | enrouleurs |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | flexibles |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Bassin | lance |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Barbotage | pompe relevage |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Barbotage | agitateur |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Barbotage | Poste eau |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage eau froide | Barbotage | Armoire électrique |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de décrottage chars et bassins associées | Barbotage |  |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars | Barbotage |  |  | Air de lavage
Aire lavage mourmelon | ASS-STATION DE LAVAGE | Alimentation BT | Barbotage |  |  | Air de lavage | 250kva - 800 kVa

## ASS - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station MOURMELON
Tableau 1 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
STEU Mourmelon |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q | MES | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU | Sortie STEU | 300 kg/j DBO5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 365 | 12 | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station FERME CUPERLY
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
STEU de CUPERLY |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q | MES | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU | Sortie STEU | 40 kg/j DBO5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 365 | 12 | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES | DBO5/T°/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | DBO5/T°/pH/DCO/MES
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION
Note on L23: + Bromates et THM
Note on L43: + Bromates et THM

## ASS - BASSINS ORAGE
Pour le quartier Féquant de Mourmelon :
- Nettoyage et entretien d’un bassin d’orage de 1200 m3 et de son contour à l’intérieur de la clôture (tonte – enlèvement des arbres qui pousseraient à l’intérieur) au minimum une fois/an
- 1 curage tous les 2 ans
- 1 analyse annuelle d’hydrocarbure
- Des analyses (MES, DBO, DCO, Azote total, hydrocarbures totaux et métaux lourds) annuelles en sortie de bassin de rétention.
- L’entretien des caniveaux, buses et avaloires du parking appartenant au IOTA.
- Les boues et autres déchets seront traités conformément à la réglementation relative aux déchets
Pour le quartier Mouchard de Mourmelon :
- Nettoyage et entretien de deux bassins d’orage et de son contour à l’intérieur des clôtures (2300 m3 et 3800 m3) ainsi que d’un bassin d’infiltration (4400m3) Au minimum une fois / an (les volumes sont approximatifs pour une ordre de grandeur).
- 2 analyses par an de la teneur en hydrocarbure à la sortie du séparateur, ainsi que la DCO des effluents et le potentiel hydrogène. (il y a 2 séparateurs concernés donc à multiplier par deux).