## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot n°12 : USID de Phalsbourg

## SECOURS ELECTRIQUES
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
570 540 005 J Quartier La Horie | GELEC TYGER 250 YC | 250 | Gasoil 2250 L/52 H |  | SECOURS ZONE SUD N/S:YC6M350L-D20 | Marque YUCHAI/ admission d'air turbocompressé/conso 43 L:h/ puissance alternateur 180 kW/tension 400-230
570 540 005 J Quartier La Horie | OLYMPIA - GEP 110-4 | 110 | Gasoil 250 L/10 H |  | SECOURS ZONE NORD N/S:LLEN03270 | Marque PERKINS type 110 4C - 44TAG2/ Puissance moteur 103 kW/tension 380-415 V/régime moteur 1500 tr:min/ admission d'air turbocompressé, refroidi par air/conso 24,1 L:h/ puissance alternateur 88 kW/model alternateur LL3014B/régulateur R250
570 089 013 N CAMP DE BITCHE | TESSARI | 10 |  |  | secours station de pompage | Marque : RUGGERINI moteur : TYPE MD 150 / 2CYL alternateur : AT118M10/400U tension 400v - 50hz

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 089 013 N CAMP DE BITCHE | EQT - DESHUMIDIFICATEUR | Déshumidificateur d'air | DESHUMIDIFICATEUR D'AIR |  | Station de pompage | Marque : Munsters / Modèle : MH270 / Numéro série : 1815 648 268 / mise en service 2018
Equipement listé dans la gamme de maintenance.

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  | environ 75 | Tous les bâtiments / Tous les sites | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SOUS-STATION | Limiteur de pression |  |  | Tous les bâtiments / Tous les sites
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SOUS-STATION | Vanne d'arrivée |  | environ 75 | Tous les bâtiments / Tous les sites
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SOUS-STATION | Compteur d'eau |  | environ 75 | Tous les bâtiments / Tous les sites
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SOUS-STATION |  | Sous stations + chaufferies | 68
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  | environ 55 | Tous les bâtiments / Tous les sites | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-SOUS-STATION | Limiteur de pression |  | 1 | entrée quartier Driant
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-SOUS-STATION | Vanne d'arrivée |  | environ 55 | Tous les bâtiments / Tous les sites
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-SOUS-STATION | Compteur d'eau |  | environ 55 | Tous les bâtiments / Tous les sites
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-SOUS-STATION |  | Sous stations + chaufferies | 52
ENSEMBLE DES SITES SARREBOURG | ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  | environ 40 | Tous les bâtiments / Tous les sites | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
ENSEMBLE DES SITES SARREBOURG | ASS-SOUS-STATION | Limiteur de pression |  |  | Tous les bâtiments / Tous les sites
ENSEMBLE DES SITES SARREBOURG | ASS-SOUS-STATION | Vanne d'arrivée |  | environ 40 | Tous les bâtiments / Tous les sites
ENSEMBLE DES SITES SARREBOURG | ASS-SOUS-STATION | Compteur d'eau |  | environ 40 | Tous les bâtiments / Tous les sites
ENSEMBLE DES SITES SARREBOURG | ASS-SOUS-STATION |  | Sous stations + chaufferies | 36
ENSEMBLE DES SITES DIEUZE | ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  | environ 30 | Tous les bâtiments / Tous les sites | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
ENSEMBLE DES SITES DIEUZE | ASS-SOUS-STATION | Limiteur de pression |  |  | Tous les bâtiments / Tous les sites
ENSEMBLE DES SITES DIEUZE | ASS-SOUS-STATION | Vanne d'arrivée |  | environ 30 | Tous les bâtiments / Tous les sites
ENSEMBLE DES SITES DIEUZE | ASS-SOUS-STATION | Compteur d'eau |  | environ 30 | Tous les bâtiments / Tous les sites
ENSEMBLE DES SITES DIEUZE | ASS-SOUS-STATION |  | Sous stations + chaufferies | 24
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD1-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
| Caractéristiques de l'eau brute Quartier la Horie |  |  |  | Caractéristiques de l'eau brute Camp de Bitche/Quartier LCL Driant
| TH (en °f) : | 25 |  |  | TH (en °f) : | 2
| TAC (en °f) : | 25.5 |  |  | TAC (en °f) : | < 2
| PH : | 7.9 |  |  | PH : | 8
| Fe (en mg/l) | 0.05 |  |  | Fe (en mg/l) | 0.02
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n°equipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Pompes de forage de marque GRUNDFOS | 1 | n°machine B14A01917-10000091 | Débit de 50 m3/h, Puissance de 30 KW, Besoin journaliers d'EDCH sur site : 260 m3. Puit d'une profondeur de 300 m, pompe à 170 m Modèle SP60 17 Rp4 Date d'entrée 2022
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Puit/Forage | 1 |  | Inspection TV de l'état du puit à réaliser tous les 10 ans. Prochaine échéance en 2032. Date d'entrée 1992
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Unité de chloration | 1 |  | Chlore gazeux avec fourniture des bouteilles 2024 : Passage bouteille chlore de 30kg à 49kg. Une bouteille est en fonctionnement et une une bouteille est en réserve et raccordée. relai automatique entre les bouteilles. Le taux de chlore doit être compris entre 0,45 et 0,50mg/l dans le réservoir. Nettoyage et contrôle régulier sonde pH et Chlore avec analyseur Chlore et transmetteur pH-mètre, turbidité et conductivité avec remplacement en cas de problème. Date d'entrée 2024
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | Transformateur n° 0108 | 1 |  | Puissance de 250 KVA Date d'entrée 2020
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | Groupe électrogène | 1 |  | GELEC - Tyger 250 YC - Puissance de 250 KVA Date d'entrée 2017
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique | Armoire de commande | 1 |  | Date d'entrée 2009
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation de secours EDCH via réseau de la ville | Poteaux verts | 2 |  | Connexion réseau eau de la ville uniquement en cas de secours Date d'entrée 2024
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Pompe de forage 1 de marque GRUNDFOS | 1 |  | Débit de 60 m3/h, mais bridé à 35m3/h ; Durée quotidienne du pompage : 5 à 6h. SP32-6 5,5kw, prévu oct-25 Date d'entrée 2025
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Pompe de forage 4 de marque GRUNDFOS | 1 | n° produit 79195511 | Débit de 60 m3/h, mais bridé à 35m3/h ; Durée quotidienne du pompage : 5 à 6h. MS4000 à 5,5kw Date d'entrée 2015
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Puit/Forage | 4 |  | Inspection TV de l'état des puits à réaliser tous les 10 ans. Prévu en octobre 2025 pour forage 4, prochain en 2035. Forage 1 réalisé en octobre 2023, prochain en 2033. Parmi les 4 puits, F2 et F3 sont ensablés et donc hors d'usage. Les besoins journaliers sont de 300 m3. Les puits se situent à une profondeur de 30m. Les F1 et F4 fonctionnent en alternance par tranche de 3 mois.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Unité de chloration | 1 |  | Chloration par système de pompe doseuse, avec 2 bouteilles de chlore. La fourniture des bouteilles de chlore gazeux est à la charge du titulaire, la consommation annuelle de chlore : environ 1 bouteille de 30kg Nettoyage et contrôle régulier sonde pH et Chlore avec analyseur Chlore et transmetteur pH-mètre, turbidimètre et conductivité
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Neutralisation | Cuves | 2 |  | 2 cuves de neutralisation à base de carbonate de calcium marin
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Distribution | Pompes immergées | 2 |  | Marque : GRUNDFOS Modèle : MS 600 - 400 V - 11 kW
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Distribution | Pompes de surface | 2 |  | Marque : GRUNDFOS Modèle : A 96413218P 14,3 - 400 V - 11kW
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Installations complémentaires | Compresseur d'air | 1 |  | Compresseur d'air pour détassement des filtres à neutralité avant nettoyage. Marque : MAPRO international SRL ; Moteur électrique : GARDNER DENVER 5,5 kW
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Installations complémentaires | Déshumidificateur | 1 |  | Marque : MUNSTERS Modèle : MH 270
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Installations complémentaires | PH-mètre | 1 |  | Marque : ENDLESS + HAUSER
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Installations complémentaires | Appareils de mesures | 1 |  | Marque PROMINENT
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | Transformateur | 1 |  | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT | Groupe électrogène | 1 | Bâtiment 0552 | TESSARI - Puissance de 10 kVa
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique | Armoire de commande | 1 |  | -

## ADD2-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n°equipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) + Station de surpression | Clôture | 180 | Zone Sud | Clôture souple plastifiée
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) + Station de surpression | Portail | 4 | Zone Sud | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) + Station de surpression | Portillon | 1 | Zone Sud | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) + Station de surpression | Enceinte clôturée et ses abords | Environ 1800 m² | Zone Sud | Entretien des espaces vert (tonte avec ramasse) une fois par mois dans l'emprise clôturée et sur le pourtour de la clôture sur une largeur d'1 mètre. Pendant la période d'avril à octobre.
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Clôture | 140 | Zone Nord | Clôture souple plastifiée
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Portail | 4 | Zone Nord | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Enceinte clôturée et ses abords | Environ 875 m² | Zone Nord | Entretien des espaces vert (tonte) une fois par mois dans l'emprise clôturée et sur le pourtour de la clôture sur une largeur d'1 mètre. Pendant la période d'avril à octobre.
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Réservoir d'alimentation en EDCH | 300 | Zone Sud - Bâche de reprise n°01 | Une fois (1) par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - ATPmétrie avant remise en circulation, sauf spécificité de notre contrôleur (analyse en laboratoire possible) ; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Réservoir d'alimentation en EDCH | 300 | Zone Sud - Bâche de reprise n°02 | Une fois (1) par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - ATPmétrie avant remise en circulation, sauf spécificité de notre contrôleur (analyse en laboratoire possible) ; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Réservoir d'alimentation en EDCH | 300 | Zone Nord - Bâche de reprise | Une fois (1) par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - ATPmétrie avant remise en circulation, sauf spécificité de notre contrôleur (analyse en laboratoire possible) ; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après. Nouveau revêtement PEHD posé en février 2025
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Station de surpression | Pompe vide-cave |  | Zone Nord - Bâche de reprise | permet l'évacuation de la condensation entre l'étanchéité PEHD et les murs
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Conduite de refoulement amenant l'eau aux bâches de reprise | - | 5
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Point de puisage | 1 débitmètre |  |  | A remplacer tous les 10 ans - fait en février 2024, prochain en 2034
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Point de puisage | 1 pompe GRUNDFOS |  |  | Débit de 50 m3/h, Puissance de 30 KW.
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Point de puisage | Système de filtrage de l'EDCH |  |  | -
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Bâche de reprise n°01 | Réservoir d'alimentation en EDCH | 6 |  | Une fois (1) par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - Analyse de l'eau après intervention - ATPmétrie; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Bâche de reprise n°02 | Réservoir d'alimentation en EDCH | 2 |  | Une fois (1) par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - Analyse de l'eau après intervention - ATPmétrie; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) | Clôture | 650 |  | Clôture souple plastifiée
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) | Portail | 4 |  | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Périmètre de protection immédiat (PPI) | Enceinte clôturée et ses abords | Environ 28000 m² |  | Entretien des espaces vert (tonte avec ramasse), dans l'enceinte clôturée une fois par mois les zones de circulation et d'accès aux forages, et le pourtour de la clôture sur une largeur d'1 mètre. Une tonte avec ramasse complète 2 fois sur la période. Pendant la période d'avril à octobre.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Point de puisage | 1 débitmètre par forage |  |  | A remplacer tous les 10 ans - prévu en octobre 2025, prochain en 2035
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Bâche de reprise | Conduite de refoulement | 5
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Bâche de reprise | Bâche de reprise | 70 |  | Une (1) fois par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - ATPmétrie avant remise en circulation, sauf spécificité de notre contrôleur (analyse en laboratoire possible) ; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Bâche de reprise | Réservoir du Grand HOHENKIRCKEL ou GH - 600m3 | 500 m3 sur capacité de 700m3 |  | Une (1) fois par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - ATPmétrie avant remise en circulation, sauf spécificité de notre contrôleur (analyse en laboratoire possible) ; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Bâche de reprise | Réservoirs CAMP DE BITCHE - 4 alvéoles de 240m3 chacune | 960 |  | Une (1) fois par an : - Vidange complète de la bâche ; - Nettoyage des parois ; - Désinfection des parois ; - Remise en eau ; - ATPmétrie avant remise en circulation, sauf spécificité de notre contrôleur (analyse en laboratoire possible) ; - Fourniture d'un rapport d'intervention illustré avant/après.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Canalisation AEP | Canalisations | 30000 |  | 2 réseaux de distribution à partir des châteaux d'eau y compris l'incendie et tous les équipements de fontainerie. Réseau camps : Fonte diam 175 Réseau Quartier Driant : Fonte diam 150 ( souvenir historique des anciens)
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Canalisation AEP | By-pass avec réducteur de pression |  |  | 1 système de by-pass avec réducteur de pression afin d'alimenter les différents quartiers depuis n'importe quels réservoirs

## ADD3- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 39 | voir Plan Ci-dessous | DN100
571 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 20 | voir Plan Ci-dessous | DN150
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau d'aspiration |  | 1 U | A proximité du composant n°0017/N°33
571 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau d'aspiration |  | 1 U | A proximité du composant n°0027/N°37
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau d'aspiration |  | 1 U | A proximité du composant n°0017/N°38
571 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau d'aspiration |  | 1 U | A proximité du composant n°0025/N°67
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Poteau d'aspiration |  | 1 U | A proximité du composant n°0025/N°68
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0003 | DN 33/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0024 | DN 33/longueur 30 mètres/Fixe
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0147 | DN 33/longueur 30 mètres/Fixe
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 | BAT 0147 | DN 25/longueur 20 mètres/ Pivotant/Tournant
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0147 | DN 25/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0154 | DN 25/longueur 20 mètres
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 | BAT 0472 | DN 33/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0472 | DN 33/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 3 | BAT 0490 | DN 25/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0502 | DN 25/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 | BAT 0505 | DN 25/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0520 | DN 33/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
573 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 | BAT 0565 | DN 25/longueur 20 mètres/Pivotant/Tournant
574 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0565 | DN 33/longueur 30 mètres/Pivotant/Tournant
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 500 | Composant n°0017 | Cuve à ciel ouvert
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 500 | Composant n°0025 | Cuve à ciel ouvert
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 480 | Composant n°0574 | Réservoir enterré
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 720 | Composant n°0576 | Réservoir enterré
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 720 | Composant n°0577 | Réservoir enterré
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 80 | Composant n°0582 | Réservoir enterré
575 540 005 J Quartier La Horie | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 450 | Composant n°0584 | Réservoir enterré
570 089 013N Camp de Bitche | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 21
572 089 013N Camp de Bitche | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 3
571 089 013N Quartier LCL Driant | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 11
573 089 013N Quartier LCL Driant | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 |  | 240m3
572 089 013N Camp de Bitche/Quartier LCL Driant | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 412
572 089 013N Camp de Bitche/Quartier LCL Driant | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 | BAT 212
572 089 013N Camp de Bitche/Quartier LCL Driant | ADD-INCENDIE | RIA |  | 4 | BAT 327
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 5
571 177 002 S Quartier LYAUTEY | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
572 177 002 S Quartier LYAUTEY | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570 177 006 W Terrain d'exercice | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1
571 177 006 W Terrain d'exercice | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
572 177 006 W Terrain d'exercice | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570 177 003 T Quartier FABERT | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1
571 177 003 T Quartier FABERT | ADD-INCENDIE | Poteau d'aspiration |  | 1 | A proximité de la bâche incendie/N°90
571 177 003 T Quartier FABERT | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
573 177 003 T Quartier FABERT | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 |  | bâche souple
570 177 215Z Dépôt des essences de HESSE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 9
571 177 215Z Dépôt des essences de HESSE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
572 177 215Z Dépôt des essences de HESSE | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 2
QUARTIER CORBINEAU | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0
QUARTIER CORBINEAU | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 110 |  | Réservoir enterré
QUARTIER CORBINEAU | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 120 |  | Réservoir enterré
570 630 003 V Quartier RABIER | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 19
571 630 003 V Quartier RABIER | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 | BAT 39 | DN25/longueur 20 m/Fixe
572 630 003 V Quartier RABIER | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 40 | Dn33/longueur 30 mFixe
573 630 003 V Quartier RABIER | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 0 U
571 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-INCENDIE | RIA |  | 7 | BAT 9 | DN25/longueur 20 m/Fixe
572 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 11 | DN25/longueur 20 m/Fixe
573 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-INCENDIE | RIA |  | 5 | BAT 11 | DN25/longueur 30 m/Fixe
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
569 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 0 U
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | BAT 0001 | DN25/Longueur 30 m
571 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
Quartier DESSIRIER 570 630 008 A | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 0 U
Quartier DESSIRIER 570 630 008 A | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
Quartier DESSIRIER 570 630 008 A | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 150 |  | Réservoir enterré

## ADD4- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/Volume/Dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Tableau d'alimentation électrique | 1 | Zone Sud | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Tableau de l'automate pour la gestion des surpresseurs (contrôleur de pompe intelligent) | 1 | Zone Sud | Station entièrement rénovée en 2009
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Télégestion de type SOFREL | 1 | Zone Sud | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Groupe de surpression à version variable | 4 | Zone Sud | Marque : GRUNDFOS de type Hydro CRE 64-3-1 constitution des surpresseurs variable - 4 Pompes centrifuges multicellulaires verticales de type CRE avec convertisseur de fréquence ; - 2 collecteurs en acier ; - 1 clapet anti-retour et deux vannes d'isolement pour chaque pompe ; - 1 Manomètre et un capteur de pression ; - 1 armoire de commande et de protection avec contrôleur MPC
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Armoire de commande | 1 | Zone Sud | Contrôleur de type MPC avec les fonctionnalités suivantes : - Contrôleur de pompe intelligent ; - Contrôleur de la pression constante par ajustement en continu de la vitesse des pompes ; - Régulation de type PID avec paramètres PI ajustables ; - Pression constante au point de consigne, indépendant de la pression d'entrée ; - Contrôle automatique de la mise en cascade des pompes...
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Sonde de niveau | 1 | Zone Sud | Marque : Panatronic CNR
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Réservoir à vessie | 1 | Zone Sud | Capacité de 750L-10bars
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Capteur de pression de type membrane affleurante | 1 | Zone Sud | Marque : BAMO ; Réf. : 805010
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Compteur de gestion de la distribution d'eau | 1 | Zone Sud | DN150 Marque : ACTARIS Réf. : WOLTEX
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Vannes | 1 | Zone Sud | DN300 Marque DANFOSS ; Réf. : 149G032929
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Secours électrique (Groupe électrogène) | 1 | Zone Sud | Marque : GELEC Modèle : Tyger 250 YC Puissance : 250 KVA Bâtiment : 0108
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Tableau d'alimentation électrique | 1 | Zone Nord | Station entièrement rénovée en 2011
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Tableau de l'automate pour la gestion des surpresseurs (contrôleur de pompe intelligent) | 1 | Zone Nord | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Télégestion de type SOFREL | 1 | Zone Nord | -
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Groupe de surpression à version variable | 4 | Zone Nord | Marque : GRUNDFOS de type Hydro CRE 64-3-1 constitution des surpresseurs variable - 4 Pompes centrifuges multicellulaires verticales de type CRE avec convertisseur de fréquence ; - 2 collecteurs en acier ; - 1 clapet anti-retour et deux vannes d'isolement pour chaque pompe ; - 1 Manomètre et un capteur de pression ; - 1 armoire de commande et de protection avec contrôleur MPC
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Armoire de commande | 1 | Zone Nord | Contrôleur de type MPC avec les fonctionnalités suivantes : - Contrôleur de pompe intelligent ; - Contrôleur de la pression constante par ajustement en continu de la vitesse des pompes ; - Régulation de type PID avec paramètres PI ajustables ; - Pression constante au point de consigne, indépendant de la pression d'entrée ; - Contrôle automatique de la mise en cascade des pompes...
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Sonde de niveau | 1 | Zone Nord | Marque : Panatronic CNR
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Réservoir à vessie | 1 | Zone Nord | Capacité de 750L-10bars
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Capteur de pression de type membrane affleurante | 1 | Zone Nord | Marque : BAMO ; Réf. : 805010
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Compteur de gestion de la distribution d'eau | 1 | Zone Nord | Marque : ACTARIS Réf. : WOLTEX DN 150
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Secours électrique (Groupe électrogène) | 1 | Zone Nord | Marque : CATERPILLAR Modèle : Série OLYMPIAN GEP 110-4 Puissance : 110 KVA Bâtiment : 0159
570 540 005 J Quartier La Horie | ADD-STATION SURPRESSION | Station de surpression | Vanne DN300 | 1 | Zone Nord | DN300 Marque DANFOSS ; Réf. : 149G032929
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | BACHE DE REPRISE N°1 | 1 |  | Volume (m3):6
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | SURPRESSEUR (LA HOUBE) | 1 | Numéro de série constructeur: 4.0803 | Nom constructeur: DAB Référence constructeur : K80/400T Débit nominal (m3/h): 9,6 à 30 HMT (m) : 97 à 64 Puissance (kW) : 12,5
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | ARMOIRE GENERALE BT (LA HOUBE)) | 1
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | BACHE DE REPRISE N°2 (LA HOUBE) | 1 |  | Volume (m3):2
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | SURPRESSEUR | 1 | Numéro de série constructeur: 0004 | Nom constructeur: GRUNDFOS Type : CR5-8 A-A-A-E-HQQE Référence constructeur : A96529457P31905 Débit nominal (m3/h): 5,8 HMT (m) : 37,8 2019
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | ANTI-BELIER | 1 | Numéro de série constructeur : ID 6166 | Nom constructeur : GRUNDFOS Capacité (Litres) : 80 Type : WX-80L 1993
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | TUYAUTERIE | Diamètre (mm):0
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | VANNE | Diamètre (mm):0
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | ROBINET DE PRELEVEMENT | Diamètre (mm):0
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ADD-STATION SURPRESSION |  | ARMOIRE GENERALE BT (Local chaufferie)
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | SURPRESSEUR 1 | 1 | Numéro de série constructeur : 37/2008/620951-01 | Nom constructeur:KSB Référence constructeur : MOVITEC V4-4 Débit nominal (m3/h) : 5m3h HMT (mCE) : 26,5 m Puissance (kW) : 0,75
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | SURPRESSEUR 2 | 1 | Numéro de série constructeur : 37/2008/620951-01 | Nom constructeur:KSB Référence constructeur : MOVITEC V4-4 Débit nominal (m3/h) : 5m3h HMT (mCE) : 26,5 m Puissance (kW) : 0,75
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | COMPENSATEUR DE DILATATION | 2 |  | BRIDE DN 90
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | TUYAUTERIE | Diamètre (mm) : 2" |  | Matériau constituant : galva
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | VANNE BI-PASS | 1 U/DN: 3" |  | Type : robinet sphère
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | ANTI-BELIER | Capacité (Litres) : 300 | Numéro de série constructeur : 2.6-300LV01193 | Nom constructeur :GLOBAL WATER SOLUTIONS Année : 2013 NOV. P ( Bars) : 10 P prégonflage (Bars) : 2,6 Max température: 90°C raccordement : 1,25 " BSPP
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | VANNE COUPURE AMONT X1 | 1 U/DN: 2" |  | Type : robinet sphère
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | VANNE COUPURE AVAL X 2 | 2 U/DN: 2" |  | Type : robinet sphère
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | CAPTEUR DE PRESSION AMONT |  |  | Nom constructeur : JETLY Référence constructeur : XMX.INV 0 à 6 bars, B300, 240V, 1,5A
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | CAPTEUR DE PRESSION AVAL |  |  | Nom constructeur : JETLY Référence constructeur : XMP.6.BIP 0 à 6 bars, AC3 3phases 3kw 400v , 1 phase 1,5kw 230v
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | ARMOIRE GENERALE SURPRESSION
570 630 022 O Quartier TIVOLI | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | LOCAL GENERAL |  | SOUS SOL BAT 9

## ADD - ANALYSES EDCH 2026
Références règlementaire : Les EDCH devront satisfaire aux exigences de qualités données à travers les textes ci-dessous. ü Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par une réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ; ü Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 ; ü Arrêté du 16 mars 2012 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense ; ü Arrêté ministériel du 13/09/2018 d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, concernant le captage du Quartier La Horie, situé sur la commune de Saint-Jean-Kourtzerode (Moselle).
Dispositions particulières pour le plan d'échantillonnage :
Quartier La Horie : Le quartier dispose d'un point de production d'EDCH (forage). La consommation d'eau est comprise entre 100 et 400 m3/jour et sur une population desservie compris entre 500 et 1999 personnes. En cas d'urgences une alimentation de secours est possible via le réseau d'eau de la ville derrière Saint Jean de Kourtzerode. La limite annuelle de forage est fixée à 109 500m3
Station Hertzienne de Dabo - La Hoube : La station est desservie par le réseau de distribution d'EDCH de la ville. La consommation d'eau est comprise entre 0 et 9 m3/jour et sur une population desservie comprise entre 0 et 49 personnes.
Quartier et Camp de Bitche : Le site dispose de 2 forages qui fonctionnent en alternance. La consommation d'eau est comprise entre 50 et 300m3/jour. Limite règlementaire 180m3/j et 67500m3/an.
Dispositions particulières en complément des analyses réglementaires sur le site de La Horie et Camp de Bitche :
Afin d’assurer la surveillance de la qualité de l’eau, le titulaire devra mener les actions suivantes : - La surveillance automatisée des surpresseurs et pompes du forage, avec report d’alarmes ; - La surveillance des débits, une à deux fois par semaine ; - La surveillance de la turbidité des eaux brutes, une à deux fois par semaine ; - La surveillance du taux de chlore au niveau de la pompe doseuse, une à deux fois par semaine ; - Le dosage régulier du chlore libre en production et en distribution ; - La détermination de paramètres physiques (températures, pH, turbidité), chimiques (taux de chlore libre et total) et microbiologiques (Escherichia coli et coliformes totaux) en deux points de mise en consommation chaque mois. Outre les tests et contrôles qui seront mis en œuvre par l’exploitant en fonction de la mise à jour de son analyse des dangers, le programme de surveillance prévu par l’article R.1321-23 du code de la santé publique comprendra au moins : - Une surveillance quotidienne de la concentration en chlore libre en sortie des réservoirs ; - Une surveillance hebdomadaire des concentrations en chlore libre et en chlore total, réalisée en alternance en différents points de consommation du site.
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb | Chlore libre totale | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
570 540 005 J - Quartier La Horie | Ressource | Sortie du forage avant traitement | bisannuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
571 540 005 J - Quartier La Horie | Point de mise en distribution | Mise en distribution après traitement | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
572 540 005 J - Quartier La Horie | Point d'utilisation | Bâtiment 0596 - EAL - Local légumerie (1) | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
573 540 005 J - Quartier La Horie | Point d'utilisation | Bâtiment 0052 - Salle de pause (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
574 540 005 J - Quartier La Horie | Point d'utilisation | Bâtiment 0484 - Chenil - Salle de soins (1) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
574 540 005 J - Quartier La Horie | Point d'utilisation | Points aléatoires (1) à définir avec le PPE - 2/semaine | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104
570 630 030 W - Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | Point d'utilisation | Points aléatoires (1) | - | - | - | 2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE FEV: analyses B tous les 5 ans
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Ressource | Sortie de chaque forage avant traitement | bisannuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point de mise en distribution | Mise en distribution après traitement | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point d'utilisation | Bâtiment 0492 - Point de restauration - Local légumerie (1) | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point d'utilisation | Bâtiment 0463 - Infirmerie - Sanitaires hommes | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point d'utilisation | Bâtiment 0214 - Point de restauration - Local légumerie (1) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point d'utilisation | Bâtiment 0468 - Centre équestre - Club House | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point d'utilisation | Bâtiment 0213 - Foyer - Sanitaires femmes (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
570 089 013 N - Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | Point d'utilisation | Points aléatoires (1) à définir avec le PPE - 2/semaine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
ETAT NEANT
Note on J14: Perchlorate
Note on K14: Atrazine
Note on L14: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M14: Chlorure de vinyle

## ASS1-SEPARATEURS
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Parking/ Bâtiment 0047 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 | Déversoir d'orage en MNE (face au bâtiment 0063) | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0066 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 8 | Bâtiment 0148 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U | Bâtiment 0470 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0472 | Séparateur 3m3. Périodicité 1 fois par an.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Composant 575 - Déversoir d'orage en MNO (face au bâtiment 0480) | Séparateur 10 m3.Périodicité 1 fois par an.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0502 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Parking Bâtiment 0502 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0573 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0565 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0588 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0079 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Parking MSE (à proximité du bâtiment 0076) | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0125 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 3 | Bâtiment 0151 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 | Bâtiment 595 | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 | Bât EAL 596 | Séparateur 2,5m3. 2x /an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | Bât EAL 596 | Séparateur 1m3. Périodicité 1 fois par an.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 2 | Zone Nord | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | Zone Nord | Séparateur 12m3. Périodicité 1 fois par an.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 2 | Zone Sud | volume : m3 périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | Zone Sud | Séparateur 12m3. Périodicité 1 fois par an.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 | Bât 0484 | Séparateur 14m3. Excrément canin, périodicité du curage 1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 | Bât 033 | périodicité x1/an
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 | Bâtiment 595 | Volume 100m3. Périodicité d 1 fois par an.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0 U
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 |  | volume : m3 périodicité x1/an
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 |  | volume : m3 périodicité x1/an
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 202 - Parking extérieur | Séparateur 6m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 320 - Extérieur | Séparateur 50m3. Périodicité du curage 1 fois par an.
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 316 - Aire de lavage | Séparateur 5m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 516 - Espace vert | Séparateur 6m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 747 NTI | Séparateur 0,5 m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 753 NTI | Séparateur 1 m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 754 NTI | Séparateur 2 m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 833 - Aire de lavage | Séparateur 8m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 807 - Station carburant | Séparateur 4 m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 808 - Station carburant | Séparateur 4 m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 433 - Parking douches | Séparateur 4m3. Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U | Bâtiment 946 - Aire de lavage | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U | Bâtiment 0214 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U | Bâtiment 0492 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U | Bâtiment 0416 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U | Bâtiment 0214 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 2 U | Bâtiment 0492 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U | Bâtiment 0416 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U | Bâtiment 0630 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U | Bâtiment 0516 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U | Bâtiment 0451 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U | Bâtiment 0456 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U | Bâtiment 0463 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U | Bâtiment 0748 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U | Bâtiment 0228 | Périodicité du curage x1/an
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U | Bâtiment 0757 | Périodicité du curage x1/an
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U volume 3 m3 | Bâtiment 0010 | Périodicité du curage x1/an
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | Bâtiment 0010 | Volume 2m3. Périodicité du curage x1/an
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 177 003 T Quartier FABERT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U | Bâtiment 0004 | Séparateur 8m3 avec débourbeur/ Périodicité du curage 1/an
570 177 003 T Quartier FABERT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 177 003 T Quartier FABERT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 177 003 T Quartier FABERT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
570 177 003 T Quartier FABERT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 177 003 T Quartier FABERT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | parking 0024/0022 | Séparateur 3,6m3. Périodicité du curage x1/an
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 U/3,8 m3 | parking 0024/0022 | Séparateur 3,8 m3 Périodicité du curage x1/an
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 177 006 W Terrain d'exercice | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0002 | Séparateur 15m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0140 | Séparateur 0,9 m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0145 | Séparateur 14m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0023 | Séparateur 1m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0031 | Séparateur 2m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 | Bâtiment 0027 | Séparateur 2m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 | Bâtiment 0027 | Séparateur 5m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | Bâtiment 0140 | Volume 0,6m3.Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U | Bâtiment 0145 | Périodicité du curage x1/an
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0033 | Séparateur 0,6 m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0033 | Séparateur 1m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0035 | Séparateur 8m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | bassin d'orage 0069 | Séparateur 2m3.Périodicité du curage x1/an
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | Bâtiment 0033 | Volume 0,36 m3.Périodicité du curage x1/an
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 | bassin d'orage 0069 | Volume 1 m3.Périodicité du curage x1/an
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 630 011 D Quartier TOURRET | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6,1 m3 | Parking 600 places | Séparateur 6,1 m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 011 D Quartier TOURRET | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 630 011 D Quartier TOURRET | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 630 011 D Quartier TOURRET | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 0 U
570 630 011 D Quartier TOURRET | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 630 011 D Quartier TOURRET | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 630 008 A Quartier DESSIRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | Bâtiment 0016 | Séparateur 1,5m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 008 A Quartier DESSIRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 630 008 A Quartier DESSIRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 630 008 A Quartier DESSIRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 | Bâtiment 0016 | Volume 2 m3.Périodicité du curage x1/an
570 630 008 A Quartier DESSIRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 630 008 A Quartier DESSIRIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0 U
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 0 U
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 0 U
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 | Bâtiment 0003 | Volume 2 m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 | Bâtiment 0002 | Volume 2 m3. Périodicité du curage x1/an
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 0 U
570 630 215 Z Dépôt des essences d'Hesse | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 0 U

## ASS2- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
STEU : fonctionnement par traitement biologique de type lit bactérien à faible charge
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Équipements | Quantité/Volume/Dimension | Localisation | Observations/Renseignements complémentaires
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | MESURE DÉBIT | Débitmètre électromagnétique | 1 | En entrée de station | Marque : ENDRESS + HAUSER Modèle : Proline Promag 10L
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | MESURE NIVEAU | Cf. relèvement des eaux brutes | - | - | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEVERSOIR D'ORAGE | Comptage par ultra-son et télé relève | 1 | Avant dégrilleur
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DÉGRILLEUR | Dégrilleur automatique | 1 | En entrée de station | Marque : FB PROCEDES Modèle : Type SG400 Débit maxi : 120 m3/h
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DÉGRILLEUR | Dégrilleur manuel | 1 | - | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRÉLÈVEMENT EAUX | Préleveur automatique | 1 | En entrée de station | Marque : HACH LANGE Modèle : BUHLER 4011 remplacé septembre 2025
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRÉLÈVEMENT EAUX | Préleveur automatique | 1 | En sortie de station | Marque : HACH LANGE Modèle : BUHLER 4010
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DESSABLEUR / DESHUILLEUR | Dessableur | 3 | Entrée de station | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BACHE DE STOCKAGE DES EU | Bâche de stockage des EU | 65 | En entrée de station | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT DES EAUX BRUTES | Pompes | 3 | Local technique | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT DES EAUX BRUTES | Poire de niveau haut | 1 | Bâche de stockage | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT DES EAUX BRUTES | Poire de niveau bas | 1 | Bâche de stockage | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT DES EAUX BRUTES | Variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones | 1 | Local technique | Marque : SCHNEIDER Modèle : ALTIVAR 212
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DIGESTEUR / DÉCANTEUR PRIMAIRE | Cuve | 230 | - | Digesteur vidangé de ses boues annuellement
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DIGESTEUR / DÉCANTEUR PRIMAIRE | Agitateur / Mélangeur | 2 | En partie supérieure du digesteur | Marque : PMS Modèle : A 1001 Alimentation : 230/400 V tri, 50 HZ Puis./Vit : 0,37 W à 1380 tr/min
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DIGESTEUR / DÉCANTEUR PRIMAIRE | Automatisme pour mise en fonction des agitateurs | 1 | Local technique | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT BACTÉRIEN | Cuve | 170 | - | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT BACTÉRIEN | Sprinkler | 1 | Dans la cuve | Marque : FB PROCEDES Fonctionnement : rotation de l'installation par la force de l'eau
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT BACTÉRIEN | Roche de type pouzzolane 40/80 | 150 | Dans la cuve | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT DE SÉCHAGE DES BOUES | Lit de séchage avec lit de sable | 150 | - | Dès lors que les boues seront asséchées et qu'une quantité suffisante sera réunie le titulaire procédera à leur retrait et évacuation. A l'issue de chaque curage des lits de séchage le titulaire devra le recomplètement en sable.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR / DÉCANTEUR SECONDAIRE | Cuve | 105 | - | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE SORTIE | Canal venturi | 1 | Sortie de STEU | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE SORTIE | Sonde US - Capteur ultrason pour mesure de distance et de hauteur | 1 | Sortie de STEU | Marque : ISMA Modèle : Type P43 T4Y 2D 1CO S250
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE SORTIE | Débitmètre - Capteur ultrason ou bulle à bulle | 1 | Sortie de STEU | Marque : ISMA Modèle : Type DLK 102 - version fixe
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PLUVIOMÈTRE | Pluviomètre afin de déduire du comptage de sortie la quantité d'eau pluviale | 1 | Au niveau du canal venturi en sortie de station | Marque : HYDREKA Ouverture : 400 cm² Hauteur : 340 mm Diamètre : 240 mm
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT EAUX TRAITÉES | Écoulement gravitaire | - | - | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Clôture | 160 | Autour de l'emprise de la STEU | De type clôture souple
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Portail | 4 | Entrée de l'emprise de la STEU | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Portillon | 1 | Entrée de l'emprise de la STEU | -
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Espace vert | 1200 m² | Emprise clôturée et ses abords | Entretien des espaces vert (tonte) une fois par mois dans l'emprise clôturée et sur le pourtour de la clôture sur une largeur d'1 mètre. Pendant la période d'avril à octobre.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Clôture | 305 | Autour de l'emprise de la STEU | De type clôture souple
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Portail | 4 | Entrée de l'emprise de la STEU | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLÔTURE | Espace vert | 5650 m² | Emprise clôturée et ses abords | Entretien des espaces vert (tonte) une fois par mois zone de circulation dans l'emprise clôturée et sur le pourtour de la clôture sur une largeur d'1 mètre. L'ensemble complet 2 fois sur la période. Pendant la période d'avril à octobre.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DÉGRILLEUR | Dégrilleur automatique avec vise sans fin | 1 | En entrée de station | Marque : FB PROCEDES Modèle : Type SI 350 Vis de transport : VTP150
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DÉGRILLEUR | Bassin de dégrillage | 5,5 m3 | En entrée de station | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BROYEUR | - | - | - | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRÉLÈVEMENT EAUX | Préleveur automatique | 1 | En entrée de station | Marque : ENDRESS + HAUSER Modèle : Liquistation CSF48
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PRÉLÈVEMENT EAUX | Préleveur automatique | 1 | En sortie de station | Marque : ENDRESS + HAUSER Modèle : Liquistation CSF48
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DESSABLEUR / DESHUILLEUR | Dessableur | 1,5 m3 | Entrée de station | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEVERSOIR D'ORAGE | Comptage par ultra-son et télé relève | - | Avant le canal venture | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT DES EAUX | Pompes pour les boues | - | - | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT DES EAUX | Pompe de recirculation | - | - | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DIGESTEUR / DÉCANTEUR PRIMAIRE | Cuve | 4 digesteurs capacité total : 934 m3 | - | Digesteur vidangé de ses boues annuellement
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT BACTÉRIEN | Cuve | 390 m3 x 2 | - | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT BACTÉRIEN | Sprinkler | 2 | Dans la cuve | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT BACTÉRIEN | Roche de type pouzzolane 40/80 | - | Dans la cuve | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | LIT DE SÉCHAGE DES BOUES | Lit de séchage avec lit de sable | 4 lits de séchages capacité total : 240m3 | - | Dès lors que les boues seront asséchées et qu'une quantité suffisante sera réunie le titulaire procédera à leur retrait et évacuation. A l'issue de chaque curage des lits de séchage le titulaire devra le recomplètement en sable.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR / DÉCANTEUR SECONDAIRE | Cuve | 502 m3 | - | -
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE EN ENTREE ET SORTIE | Canal venturi trapézoïdal - Mesure de débit en caniveaux ouverts | 1 | Entrée et Sortie de STEU | Marque : ENDRESS + HAUSER Modèle : HQI 520
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE EN ENTREE ET SORTIE | Sonde à ultrasons pour mesure continue et sans contact de niveau de débit | 1 | Entrée et Sortie de STEU | Marque : ENDRESS + HAUSER Modèle : Prosonic S FDU
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE EN ENTREE ET SORTIE | Débitmètre - transmetteur | 1 | Entrée et Sortie de STEU | Marque : ENDRESS + HAUSER Modèle : Prosonic S FMU 90
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PLUVIOMÈTRE | Pluviomètre afin de déduire du comptage de sortie la quantité d'eau pluviale | 1 | - | Marque : HYDREKA Ouverture : 400 cm² Hauteur : 340 mm Diamètre : 240 mm
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELÈVEMENT EAUX TRAITÉES | Écoulement gravitaire | - | - | -
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Équipements | Quantité/Volume/Dimension | Localisation | Observations/Renseignements complémentaires
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | - | Tout le quartier | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Curage canalisation | 3000 | Périmètre de protection rapprochée | Selon les exigences de l'annexe II.3 de l'arrêté ministériel du 13/09/2018, les canalisations se trouvant dans le périmètre de protection rapproché du captage, doivent faire l'objet d'une surveillance particulière afin de pallier à toute pollution de la nappe. Pour ce faire, il est demandé un curage annuel au jet d'eau haute pression sur de ces canalisations (EU+EP). Tous les 5 ans sera réalisé une inspection vidéo. Cette portion de réseau représente un linéaire d'environ 3 km.
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Réseau EU | - | Tout le quartier | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EU se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | - | Tout le quartier | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 089 023 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | Camps Bitche : environ 250 quartier Driant : environ 250 | Tous les sites | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 089 023 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Curage canalisation | camps Bitche : environ 8000 ml quartier Driant : environ 7000 ml | Tous les sites | prévoir forfaitairement 10 000 euros annuel / CAMPS et 10 000 euros annuel / DRIANT puis au delà prestation sur bordereau de prix unitaire
570 089 023 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Réseau EU | - | Tous les sites | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EU se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 630 … SARREBOURG -Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | - | Tous les sites | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 630 … SARREBOURG -Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Réseau EU | - | Tous les sites | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EU se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 177 … DIEUZE - Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon | environ 60 | Tous les sites | un curage forfaitaire / sur la durée du marché, si besoin supplémentaire sur bordereau de prix unitaire
570 177 … DIEUZE - Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Réseau EU | 6200 ml | Tous les sites | prévoir forfaitairement 7 000 euros / sites puis au delà prestation sur bordereau de prix unitaire
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Type d'ouvrage | Équipements | Quantité/Volume/Dimension | Localisation | Observations/Renseignements complémentaires
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon | - | Tous le quartier | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Avaloirs | - | Tous le quartier | Le curage et la surveillance des avaloirs se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Curage canalisation | 3000 | Périmètre de protection rapproché | Selon les exigences de l'annexe II.3 de l'arrêté ministériel du 13/09/2018, les canalisations se trouvant dans le périmètre de protection rapproché du captage, doivent faire l'objet d'une surveillance particulière afin de pallier à toute pollution de la nappe. Pour ce faire, il est demandé un curage annuel au jet d'eau haute pression sur de ces canalisations (EU+EP). Tous les 5 ans sera réalisé une inspection vidéo. Cette portion de réseau représente un linéaire d'environ 3 km.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Réseau EP | - | Tous le quartier | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EP se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin d'orage de type bassin sec | 2400 m3 | Composant n°0575 | Observations : Mensuellement : - Visite d'un technicien pour contrôler l'état des installations et nettoyer au niveau de la vanne d'isolement Annuellement : - Vidange, nettoyage et rinçage des installations ; - Contrôle et manœuvre des différents organes de l'installation ; - Curage des installations en amont et en aval ; - Evacuation des déchets en centre de traitement agréé ; - Fourniture des bordereaux de suivi de déchets ; - Une fois par an, la manœuvre des vannes en sortie des bassins secs et graissage des mécanismes.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin d'orage de type bassin sec | 2700 m3 | Composant n°0600 | Observations : Mensuellement : - Visite d'un technicien pour contrôler l'état des installations et nettoyer au niveau de la vanne d'isolement Annuellement : - Vidange, nettoyage et rinçage des installations ; - Contrôle et manœuvre des différents organes de l'installation ; - Curage des installations en amont et en aval ; - Evacuation des déchets en centre de traitement agréé ; - Fourniture des bordereaux de suivi de déchets ; - Une fois par an, la manœuvre des vannes en sortie des bassins secs et graissage des mécanismes.
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin d'orage de type bassin permanent naturel | 26 m3 | Côté Nord-Ouest du bâtiment n°0062 - Bassin n°01 | Observations : Mensuellement : - Visite d'un technicien pour contrôler l'état des installations Tous les 5 ans prévoir un entretien de la végétation et couper
570 540 005 J Quartier la Horie | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin d'orage de type bassin permanent naturel | 510 m3 | Côté Nord-Ouest du bâtiment n°0062 - Bassin n°02 | Observations : Mensuellement : - Visite d'un technicien pour contrôler l'état des installations Tous les 5 ans prévoir un entretien de la végétation et couper
570 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon |  | Tous le quartier | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
571 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Avaloirs | - | Tous le quartier | Le curage et la surveillance des avaloirs se fera sur bordereau de prix unitaire.
572 630 030 W Station Hertzienne de Dabo - La Hoube | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Réseau EP | - | Tous le quartier | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EP se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon | - | Tous les sites | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
571 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Avaloirs | environ 300 | Tous les sites | un curage forfaitaire / an
572 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Curage canalisation | - | Tous les sites | PREVOIR 10km/an
573 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Réseau EP | - | Tous les sites | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EP se fera sur bordereau de prix unitaire.
574 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Réseau EP en sortie du quartier B320 | - | Quartier LCL Driant | Mensuellement : - Visite d'un technicien pour contrôler l'état des installations. Annuellement : - Manipulation de la vanne ; - Graissage des mécanismes de l'installation.
570 630 005 X Quartier CHOLESKY | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Bassin d'orage enterré | - | - | Observations : Mensuellement : - Visite d'un technicien pour contrôler l'état des installations. Annuellement : - Vidange, nettoyage et rinçage des installations ; - Contrôle des différents organes de l'installation ; - Curage des installations en amont et en aval ; - Evacuation des déchets en centre de traitement agréé ; - Fourniture des bordereaux de suivi de déchets.
570 630 … SARREBOURG -Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon | - | Tous les sites | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 630 … SARREBOURG -Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Avaloirs | - | Tous les sites | Le curage et la surveillance des avaloirs se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 630 … SARREBOURG -Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Réseau EP | - | Tous les sites | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EP se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 177 … DIEUZE - Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon | - | Tous les sites | Le curage et la surveillance des regard/tampons se fera sur bordereau de prix unitaire.
570 177 … DIEUZE - Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Avaloirs | environ 120 | Tous les sites | un curage forfaitaire / an
570 177 … DIEUZE - Tous sites | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Réseau EP | 2900 ml | Tous les sites | Le curage et surveillance du réseau d'évacuation des EP se fera sur bordereau de prix unitaire.

## ASS3- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | N°Bâtiments/ équipements | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0047 | 2 pompes neuves septembre 25
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0047
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0047
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0047
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0063
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0063
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0063
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0063
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0148
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0148
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0148
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0148
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0480
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0480
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0480
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0480
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0502
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0502
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0502
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0502
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0565
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0565
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0565
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0565
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0588
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0588
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion |  | Bâtiment 0588
570 540 005 J Quartier La Horie | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0588
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0257 | Equipé d'une télégestion
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0257
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion | 1 | Bâtiment 0257
570 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0257
571 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Station de relevage |  | 1 | Bâtiment 0406 | Equipé d'une télégestion
571 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Bâtiment 0406
571 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion | 1 | Bâtiment 0406
571 089 013 N Camp de Bitche et Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes |  | Bâtiment 0406

## ASS4-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | N°Bâtiments/ équipements | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | enrouleurs |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Boitier de commande |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | surpresseur |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles |  | 145
570 630 003 V Quartier RABIER | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance |  | 145
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | 1 | 638
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable | 1 | 638
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 1 | 638
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | 1 | 638
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur | 1 | 638
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | 1 | 638
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | 1 | 750/Côté Ouest du bâtiment 745 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable | 1 | 750/Côté Ouest du bâtiment 745 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 1 | 750/Côté Ouest du bâtiment 745 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | 1 | 750/Côté Ouest du bâtiment 745 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur | 1 | 750/Côté Ouest du bâtiment 745 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | 1 | 750/Côté Ouest du bâtiment 745 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | 1 | 781/Côté Sud du bâtiment 516 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable | 1 | 781/Côté Sud du bâtiment 516 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 1 | 781/Côté Sud du bâtiment 516 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | 1 | 781/Côté Sud du bâtiment 516 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur | 1 | 781/Côté Sud du bâtiment 516 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | 1 | 781/Côté Sud du bâtiment 516 (camp)
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | 1 | 833/Ou ouvrage n°639 : Côté Sud du camp
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable | 1 | 833/Ou ouvrage n°639 : Côté Sud du camp
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 1 | 833/Ou ouvrage n°639 : Côté Sud du camp
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | 1 | 833/Ou ouvrage n°639 : Côté Sud du camp
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur | 1 | 833/Ou ouvrage n°639 : Côté Sud du camp
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | 1 | 833/Ou ouvrage n°639 : Côté Sud du camp
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | enrouleurs |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Boitier de commande |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | surpresseur |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles |  | 946
570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance |  | 946
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | 1 | 0073
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre à sable | 1 | 0073
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 1 | 0073
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | 1 | 0073
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | dessableur | 1 | 0073
570 177 002 S Quartier LYAUTEY | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | 1 | 0073

## ASS5 - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station Quartier La Horie
Tableau 1 : | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DU QUARTIER LA HORIE | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Site | Cas | Paramètres | Code SANDRE |  | Capacité nominale de traitement de la station ≥ 120 et < 600 KG/J de DBO5
|  |  | Paramètre | Unité | Fréquences minimales de mesures (nombre de jours/an)
570 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie
571 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | Débit | 1552 | 120 | continu
572 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | pH | 1302 | 264 | continu
573 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | MES | 1305 | 162 | 12
574 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | DBO5 | 1313 | 175 | 12
575 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | DCO | 1314 | 175 | 12
576 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | NTK | 1319 | 168 | 4
577 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | NH₄ | 1335 | 169 | 4
578 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | NO₂ | 1339 | 171 | 4
579 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | NO₃ | 1340 | 173 | 4
580 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | Ptot | 1350 | 177 | 4
581 540 005 J Quartier La Horie | Cas général en entrée et en sortie | Température | 1301 | 27 | continu
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la STEU du CAMP De BITCHE
|  | STATION DU CAMP DE BITCHE | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [12 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de la BA 116 |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [9 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| STEU | entrée et sortie | 84 kg/j DBO5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 bilans 24h/an à coordonner
|  | Site | Cas | Paramètres | Code SANDRE |  | Capacité nominale de traitement de la station ≥ 120 et < 600 KG/J de DBO5
[5 empty] | Paramètre | Unité | Fréquences minimales de mesures (nombre de jours/an)
|  | 570 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie
|  | 571 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | Débit | 1552 | 120 | continu
|  | 572 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | pH | 1302 | 264 | continu
|  | 573 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | MES | 1305 | 162 | 2
|  | 574 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | DBO5 | 1313 | 175 | 2
|  | 575 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | DCO | 1314 | 175 | 2
|  | 576 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | NTK | 1319 | 168 | 2
|  | 577 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | NH₄ | 1335 | 169 | 2
|  | 578 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | NO₂ | 1339 | 171 | 2
|  | 579 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | NO₃ | 1340 | 173 | 2
|  | 580 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | Ptot | 1350 | 177 | 2
|  | 581 089 013 N Camp de Bitche Quartier LCL Driant | Cas général en entrée et en sortie | Température | 1301 | 27 | continu
PHALSBOURG : Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets vers le milieu naturel depuis les autres points de rejets
Tableau 2 : | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les rejets d'eaux pluviales
De par la présence d’ICPE et d’IOTA (rubrique 1432-2, 2930-1 et 2150-1) soumises à autorisations, le titulaire aura également à sa charge la surveillance de l’ensemble des rejets sur le quartier. De ce fait, il devra réaliser un contrôle de la qualité des eaux rejetées en effectuant des analyses sur l’ensemble des points de rejets une fois par an. Les paramètres à contrôler sont définis par : - Pour le Quartier La Horie : l’arrêté ministériel du 27 avril 2013 portant autorisation de mise en service d'installations classées pour la protection de l'environnement (rubriques n°1432-2-a et 2910-1-a de la nomenclature des installations classées pour la portection de l'environnement) et d'un rejet d'eaux pluviales (rubrique n°2.1.5.0-1 de la nomenclature des opérations soumises à la loi sur l'eau) situées sur le territoire des communes de Bourscheid, Brouviller, Henridorff, Hérange, Mittelbronn, Sait-Jean-Kourtzerode, Waltembourg, Wintersbourg et Zilling (Moselle).
Le titulaire aura à sa charge la surveillance de l'ensemble des rejets. Il devra contrôler qu'ils soient exempts de :
· Matières flottantes ;
· Produits susceptibles de dégager des gaz ou des vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
· Tous produits ou matières susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages.
Les effluents devront respecter les paramètres suivants :
Site | Paramètres à analyser | Valeurs limites en concentration (mg/l) pour les effluents | Valeurs limites en concentration (mg/l) pour les eaux de nettoyage |  | Normes de référence
570 540 005 J Quartier La Horie | Température | < 30°C | - |  | -
571 540 005 J Quartier La Horie | pH | compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a lieu de neutralisation alcaline) | - |  | NF T 90008
572 540 005 J Quartier La Horie | Couleur | Modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/l. | - |  | NF EN ISO 7887
573 540 005 J Quartier La Horie | MES | 30 | 600 |  | NF EN 872 ou NFT 90105-2 pour les échantillons fortement pollués
574 540 005 J Quartier La Horie | DCO | 100 | 800 |  | NF T 90101
575 540 005 J Quartier La Horie | DBO5 | - | 2000 |  | NF EN 1899-1
576 540 005 J Quartier La Horie | Métaux totaux | 15 | 15 |  | NF T 90112
577 540 005 J Quartier La Horie | Azote global (N) | - | 150 |  | NF EN ISO 25663, 10304-1 et 10304-2
578 540 005 J Quartier La Horie | Phosphore global (P) | - | 50 |  | NF 90023
579 540 005 J Quartier La Horie | Hydrocarbures totaux (HCT) | 5 | 10 |  | NF EN ISO 9377-2, 11423-1 et NF M 07-203
Les points de rejets à surveiller sont au nombre de 11 à travers l’ensemble du quartier La Horie.
BITCHE : Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets vers le milieu naturel depuis les autres points de rejets
- Pour le Quartier LCL Dirant : l'arrêté ministériel du 22 juin 2018 portant prescriptions spéciales applicables au rejet d'eaux pluviales (rubrique n°2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités) du quartier Driant, exploité par l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Mtez, sur le territoire de la commune de Bitche (Moselle) ; - Pour le Camp de Bitche : l'arrêté ministériel du 06 août 2018 portant prescriptions spéciales applicables au système de gestion des eaux pluviales, d'une station d'épuration et d'un déversoir d'orage du camp de Bitche (Moselle - 57) ; - Pour tous les sites militaire : Le titulaire devra également prendre en compte pour ces analyses, les arrêtés du 07 juillet 2009 et du 12 octobre 2011.
Site | Paramètres à analyser | Valeurs limites en concentration (mg/l) pour les effluents | Normes de référence
570 089 013 N Camp de Bitche | MES | 300 | NF EN 872 ou NFT 90105-2 pour les échantillons fortement pollués
571 089 013 N Camp de Bitche | DCO | 200 | NF T 90101
572 089 013 N Camp de Bitche | DBO5 | 60 | NF EN 1899-1
573 089 013 N Camp de Bitche | Hydrocarbures totaux (HCT) | 10 | NF EN ISO 9377-2, 11423-1 et NF M 07-203
570 089 013 N Quartier LCL Driant | MES | 300 | NF EN 872 ou NFT 90105-2 pour les échantillons fortement pollués
571 089 013 N Quartier LCL Driant | DCO | 200 | NF T 90101
572 089 013 N Quartier LCL Driant | DBO5 | 60 | NF EN 1899-1
573 089 013 N Quartier LCL Driant | Hydrocarbures totaux (HCT) | 10 | NF EN ISO 9377-2, 11423-1 et NF M 07-203
574 089 013 N Quartier LCL Driant | 1 prélèvement par an : les points de rejets à surveiller sont au nombre de 4. 2 sur le Camp de Bitche et 2 sur le Quartier LCL Driant
Programme prévisionnel Analyse des Eaux de l'étang d'Haspelschiedt
Site | Paramètres à analyser | Normes de référence
Etang d'Haspelschiedt | Escherischia coli | Normes "eau de baignade"
Etang d'Haspelschiedt | Entérocoques intestinaux | Norme "eau de baignade"
Etang d'Haspelschiedt | Cette analyse devra se faire une fois (1) / an. Les prélèvement seront pris en un lieu mais sur 3 hauteurs (surface, sub-surface, profondeur)
Etang d'Haspelschiedt | Oxygène dissous | Prélèvement à réaliser à l'entrée de l'étang et 100m aval de la sortie (rivière)
Etang d'Haspelschiedt | Température
Etang d'Haspelschiedt | Nitrates
Etang d'Haspelschiedt | Azote K
Etang d'Haspelschiedt | Zinc
Etang d'Haspelschiedt | Antimoine
Etang d'Haspelschiedt | Arsenic
Etang d'Haspelschiedt | Phosphore
Etang d'Haspelschiedt | Plomb
Etang d'Haspelschiedt | Benzo(a)pyrène
Etang d'Haspelschiedt | Benzo(b)fluoranthène
Etang d'Haspelschiedt | Benzo(ghi)pérylène
Etang d'Haspelschiedt | Benzo(k)fluranthène
Etang d'Haspelschiedt | Pyrène
Etang d'Haspelschiedt | Fluoranthène
Etang d'Haspelschiedt | Somme des HAP6
Etang d'Haspelschiedt | Chlorophylle A
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION
Note on L53: + Bromates et THM
Note on F61: EVA Denis ATP 2CL MINDEF: Prendre en compte les analyses LOREAT effectuées en parallèle / 3X dans l'année