## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot n°14: USID de Verdun

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
NEANT

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION de quoi?
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
Lister dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | pompe | 2 unités / 30m3/h | bât 0001 | année 2018/ 2022
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | "puit" | 6 m de descente | sur l'emprise (AME) | 1882
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | armoire électrique | 1 | bât 0001
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | vanne en amont |  | bât 0001
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | bâche tampon | 1 unité/ 200m3 | bât 0001
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | ventouse | 1 unité
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | compteur | 1 unité
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | TGBT | 1 unité
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | vanne (petite) | 10 unités
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | conduite inox | diam 100 / 60 ml dans le bât
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | grosse vanne dans la bâche | diam 200
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | trappe avec échelle | 6 m long
Moulainville | Captage | Station de pompage bât 0001 | espace vert | entretien à effectuer autour de 3 m

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
550545009B - MAGINOT | ADD-AEP | accessoires | compteur secondaire | 4 | 347 / 253 / 070 /331 | 'Relevé compteurs : hebdomadaire
550545009B - MAGINOT | ADD-AEP | accessoires | Purgeur automatique/ventouse | 1 | PROX 0209 | Vérification semestrielle et test annuel
550545009B - MAGINOT | ADD-AEP | accessoires | vannes | environ 150 |  | Contrôle vannes : annuel Manœuvre vannes : annuelle
550545009B - MAGINOT | ADD-AEP | accessoires | disconnecteurs/clapets | 20 | 0019/0343/0246/0207/0209/0343/0255/0322/0323/0331/0070/0219/0002/0003/0004/0387/0248/0253/0347/0368 | Contrôle disconnecteurs : annuel
550545009B - MAGINOT | ADD-AEP | accessoires | canalisation | 10 km |  | on ne cure pas le réseau d'eau potable
550545009B - MANTOUX | ADD-AEP | accessoires | compteur secondaire | 5 | 0079/0192/0196/MNE/MNO | 'Relevé compteurs : hebdomadaire
550545009B - MANTOUX | ADD-AEP | accessoires | débitmètre | 1 | 79 | Contrôle débitmètres : annuel Vérification : hebdomadaire
550545009B - MANTOUX | ADD-AEP | accessoires | Purgeur automatique/ventouse | 2 | à prox du bât 106 - 109 et à prox de la réserve 500m3 | Vérification semestrielle et test annuel
550545009B - MANTOUX | ADD-AEP | accessoires | vannes | environ 150 |  | Contrôle vannes : annuel Manœuvre vannes : annuelle
550545009B - MANTOUX | ADD-AEP | accessoires | disconnecteurs/clapets | 13 | 0259 (2unités) / 0256 (1 unité) / 0014/0068/0069/0070/0103/0202/0052/0196/0073/0074 | Contrôle disconnecteurs : annuel
550545009B - MANTOUX | ADD-AEP | accessoires | canalisation | 16 km |  | on ne cure pas le réseau d'eau potable
550545031X - SOISSE | ADD-AEP | accessoires | compteur secondaire | 3 | 0001/0333/0324 | 'Relevé compteurs : hebdomadaire
550545031X - SOISSE | ADD-AEP | accessoires | Purgeur automatique/ventouse | 3 | AEP Moulainville/ à prox 0299/ réseau AEP Soisse | Vérification semestrielle et test annuel
550545031X - SOISSE | ADD-AEP | accessoires | vannes | 50 |  | Contrôle vannes : annuel Manœuvre vannes : annuelle
550545031X - SOISSE | ADD-AEP | accessoires | disconnecteurs/clapets | 1 | 336 | Contrôle disconnecteurs : annuel
550545031X - SOISSE | ADD-AEP | accessoires | canalisation | 9 |  | on ne cure pas le réseau d'eau potable

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RI
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
550545009B - MAGINOT | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 23 | Réparti sur le site
550181002U - MANTOUX | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 46 | Réparti sur le site y compris MNO
550181002U - MANTOUX | ADD-INCENDIE | RIA |  | 7 | 0144/0145/0148 (2 unités) /0186 (2 unités)/ 0196
550181002U - MANTOUX | ADD-INCENDIE | PIA |  | 4 | 208 (4 unités)
550181002U - MANTOUX | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 4 | 1 unité 500m3 / 3 unités 50m3 | contrôle annuel et remplissage si besoin annuel
550181002U - MANTOUX | ADD-INCENDIE | bâche |  | 1 U | 240m3 en MNO | contrôle annuel et remplissage si besoin annuel
550545031X - SOISSE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 14 | Réparti sur le site
550545031X - SOISSE | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 17 | 100m3 (3 unités)/ 50m3 (13 unités) / 20m3 (enterré) | contrôle annuel et remplissage si besoin annuel
550545031X - SOISSE | ADD-INCENDIE | bâche |  | 1 U | 60m3 à prox bât 0333 | contrôle annuel et remplissage si besoin annuel

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur |  | 2 | 0079 et 0204
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Electricité | Armoire électrique
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Armoire de commande | 1 armoire et 2 commandes des électrovannes | 79
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Télégestion |  | 79 | GSM/ carte sim à prendre en compte
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Pompes avec variateur | 3 | 79
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Pompe de chloration | 1 | 79
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | vases d'expansion | 4 | 79
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | collecteur | vannes | 10+2 motorisées | 79
550181002U - MANTOUX | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Téléalarmes |  | 79 | GSM/ carte sim à prendre en compte
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur |  | 1 | 333
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Electricité | Compteur électrique | 1 | 333
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Armoire de commande
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Pompes avec variateur | 3 | 333
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Station de chloration | 1 | 333
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | collecteur | vannes | 8 | 333
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | vases d'expansion | 1 | 333
550545031X - SOISSE | ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Téléalarmes |  | 333 | GSM/ carte sim à prendre en compte

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
550181002U - MANTOUX | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir EDCH |  | 2 | 0079 et à proximité | 2 X 350 m3
550181002U - MANTOUX | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur
550181002U - MANTOUX | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Electricité | Armoire électrique |  | voir station surpresseur
550181002U - MANTOUX | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télé relève |  | voir station surpresseur | Si équiper préciser le type de fonctionnement à prendre en entretien/maintenance.
550181002U - MANTOUX | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Téléalarme |  | voir station surpresseur | Si équiper préciser le type de fonctionnement à prendre en entretien/maintenance.
550181002U - MANTOUX | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Tableau de commande |  | voir station surpresseur | Si équiper préciser le type de fonctionnement à prendre en entretien/maintenance.
550545031X - SOISSE | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | château d'eau | 1 unité /400m3
550545031X - SOISSE | ADD-CHÂTEAU D'EAU
550545031X - SOISSE | ADD-CHÂTEAU D'EAU
550545031X - SOISSE | ADD-CHÂTEAU D'EAU
550545031X - SOISSE | ADD-CHÂTEAU D'EAU
550545031X - SOISSE | ADD-CHÂTEAU D'EAU

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [8 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH | [8 empty] | Partie sans intérêt. Voir si il faut la conserver
SITE | [8 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | A | B | Anthraquinone + 15 HAP | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| ou Au choix du PPE |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
XXXXXXX - MAGINOT | 0032 |  | - | 1 | - | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
XXXXXXX - MAGINOT | 0035 |  | - | 1 | 1 ** | - | - | -
XXXXXXX - MAGINOT | 0122 |  | - | 1 | 1 ** | - | - | 2 *
XXXXXXX - MAGINOT | 0208 |  | - | 1 | 1 ** | - | - | 2 *
XXXXXXX - MAGINOT | 0253 |  | - | 1 | 1 ** | - | - | 2 *
XXXXXXX - MAGINOT | 0254 |  | - | 1 | - | - | - | -
XXXXXXX - MAGINOT | 0326 |  | - | 1 | 1 ** | - | - | -
XXXXXXX - MAGINOT | 0001 |  | - | - | - | - | - | 2*
XXXXXXX - MAGINOT | 0009 |  | - | - | - | - | - | 2*
XXXXXXX - MAGINOT | 0209 |  | - | - | - | - | - | 2 *
XXXXXXX - MAGINOT | 0237 |  | - | - | - | - | - | 2 *
XXXXXXX - MAGINOT | 0322 |  | - | - | - | - | - | 2 *
XXXXXXX - MAGINOT | Entrée du quartier |  | - | - | - | - | - | 2 *
XXXXXXX - MANTOUX | 0037 |  | - | 1 | - | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
XXXXXXX - MANTOUX | 0086 |  | - | 1 | - | - | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0106 |  | - | 1 | - | - | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0014 |  | - | 1 | - | - | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0145 |  | - | 1 | - | - | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0186 |  | - | 1 | - | 1 | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0192 |  | - | 1 | - | 1 | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0196 |  | - | 1 | 1 | 1 | 4 | -
XXXXXXX - MANTOUX | 0111 |  | - | - | - | 1 | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | Entrée Quartier |  | - | - | - | 1 | - | -
XXXXXXX - MANTOUX | Sortie de traitement |  | - | - | - | - | 4 | -
XXXXXXX - SOISSE | 0333 | Attention l'analyse A est à réaliser 2 fois/an sur ce point | - | 2 | 1 *** | 4 | 4 | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
XXXXXXX - SOISSE | 0016 |  | - | 1 |  | - | - | -
XXXXXXX - SOISSE | 0034 |  | - | 1 | 1 *** | 4 | 4 | -
XXXXXXX - SOISSE | 0335 |  | - | 1 |  | - | - | -
XXXXXXX - SOISSE | Captage à Moulainville |  | 1 tous les 5 ans | - |  | - | - | -
XXXXXXX - Hôtel du gouverneur | ? | Faire démarrer l'analyse B en année N du marché (garder en mémoire, vu que tous les 10 ans) | - | 3 | 1 tous les 10 ans | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
XXXXXXX - BCC NIEL | ? | Faire démarrer l'analyse B en année N du marché (garder en mémoire, vu que tous les 10 ans) | - | 3 | 1 tous les 10 ans | - | - | - | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
* 2 prélèvements par point : 1er jet et 2nd jet
** 1 des 5 bâtiments par an, à tour de rôle
*** les 2 bâtiments tous les 5 ans
ETAT NEANT
Note on G6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on A21: TEIXEIRA-AZINHEIRA Sophie TSEF 2CL: quel type d'analyse vous faut il?

## ADD_Compteur d'eau (hidden)
ANNEXE 03: ADDUCTION_Liste des compteurs de fourniture en eau
Lieu d'intervention | Bâtiment | Fournisseur d'eau | Référence PDL (Point de Livraison) PCE (Point Comptage et Estimation) | Fréquence de relevé
MAGINOT Thierville sur Meuse | 0368 | VEOLIA | 137 190 011 016 76 01 Compteur : D16 XH033 141 | Quotidienne
STEU DOUMENC Thierville sur Meuse |  | VEOLIA | 137 190 011 018 51 01 Compteur : I16 JA092 904 | Quotidienne
BCC 070 (NIEL) Thierville sur Meuse | 0070 | VEOLIA | 137 190 011 013 79 01 Compteur : I21 BD013 447 | Quotidienne
STAND GARE Thierville sur Meuse | 0001 | VEOLIA | 137 190 011 013 02 01 Compteur : I11 KA129 522 | Quotidienne
DMD - CIRFA Bar-le-Duc |  | MEUSE Grand Sud | 4432 Compteur : 00AB 6844 | Hebdomadaire
HÔTEL DU GOUVERNEUR Verdun | 0001 | VEOLIA | 137 160 033 090 04 01 Compteur : D11 KB006 507 | Quotidienne
MANTOUX Rouvres en Woëvre | A prox 0109 | SIEP | 00 256 D Compteur : D10 UG016 934 | Quotidienne

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 3 m³ | Chaume | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1,5 m³ | 0249 parking | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | 254 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 35 | à prox 256 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | env 2 m³ | 387 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 25 m³ | 340 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 4,5 m³ | 337 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 m³ | 329 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 6 m³ | 333 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0,4 m³ | 326 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 m³ | 323 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0,7 m³ | 323 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2,2 m³ | 322 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0,3 m³ | 322 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 3 m³ | 253 | Bimestriel
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 m³ | 347 | Bimestriel
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1,5 m³ | 248 | Bimestriel
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin | 323 | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin
XXXXXXXXX- MAGINOT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 20 L | 254 | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 3 | 101 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | 103 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2.5 | 104 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 8.5 | 272 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 | MNO Parking 7 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 | 221 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 | 222 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 | 46 normalement HS mais de l'eau va dedans | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1,00 m3 | à prox chaufferie mobile | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 | 196 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1.5 | 110 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1.5 | 113 déconstruit ligne à sup | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1.5 | 113 déconstruit ligne à sup | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | 210 SEO (pas à nous) à sup | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | 214 SEO (pas à nous) à sup | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | 271 station à carburant (pas à nous) à sup | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 m³ | Latiremont (non accessible: parc à vaches) | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 6 m³ | 196 | Bimestriel
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 10 m³ | 11 (bât démoli) | contrôle des niveau de remplissage semestriel
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 15 m³ | 260 | contrôle des niveau de remplissage semestriel
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 10 m³ | 280 (mauvais fonctionnement) | contrôle des niveau de remplissage semestriel
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 20 L | 10 | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 20 L | 324 | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 20 L | 326 | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin
XXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 20 L | 101 | semestrielle :contrôle visuel et changement des quartz si besoin
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0.16 | 13 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0.16 | 13 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0.25 | 13 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 0.2 | 16 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 m3 | Bâtiment 034 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 m3 | Bâtiment 336 | Nettoyage et vidange totale : annuel vidange et non écrémage
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 m³ | 34 | semestriel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 m³ | 288 (attention dessous une plaque de 150kg) | semestriel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 3 | 8 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 3 | 8 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 8 | 16 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 35 | 315 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 50 | 324 | en moyenne toutes les 3 semaines
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 30 | 324 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 30 | 34 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 10 | 36 | annuel
XXXXXXXX- SOISSE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 15 | 288 | annuel
J'aurais pas découper comme ça

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
STATION TRAITEMENT DES EAUX USEES / RESEAUX D'EAUX USEES et D'EAUX PLUVIALES
STEU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXXX- quartier DOUMENC | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU |  | 162 kg DBO/j | 0031
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Dessableur | 15 m³ | 0030 | annuel
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Fosse à lisier | 10 m³ | 0151 | mensuel
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Tertre |  | 0260 | tertre chenil récupérateur de poils de chien et vérification du bon fonctionnement des deux pompes Hebdomadaire/ contrôle des niveau de remplissage et charge de l'installation trimestriel/ nettoyage du panier mensuel/ nettoyage des drains annuel/ le vidage et curage sera demandé une fois dans le marché
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Tertre |  | 0280 | tertre chenil récupérateur de poils de chien et vérification du bon fonctionnement des deux pompes Hebdomadaire/ contrôle des niveau de remplissage et charge de l'installation trimestriel/ nettoyage du panier mensuel/ nettoyage des drains annuel/ le vidage et curage sera demandé une fois dans le marché
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU |  | 100 kg DBO/j | 0019
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU |  | Micro station | ALGECO Chenil
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU |  | 3 kg DBO5/J | 0315
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU |  | 3 kg DBO5/J | 0324
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Tertre |  | 0328 | tertre chenil récupérateur de poils de chien et vérification du bon fonctionnement des deux pompes Hebdomadaire/ contrôle des niveau de remplissage et charge de l'installation trimestriel/ nettoyage du panier mensuel/ nettoyage des drains annuel/ le vidage et curage sera demandé une fois dans le marché
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Tertre |  | 0336 | tertre chenil récupérateur de poils de chien et vérification du bon fonctionnement des deux pompes Hebdomadaire/ contrôle des niveau de remplissage et charge de l'installation trimestriel/ nettoyage du panier mensuel/ nettoyage des drains annuel/ le vidage et curage sera demandé une fois dans le marché
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Filtre à sable |  | entre 0280 et 0287 | curage drains annuel
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Filtre à sable |  | 0287 | curage drains annuel
XXXXXXXXX - SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ANC | Filtre à sable |  | 0315 | curage drains annuel
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU | Comptage entrée |  | 0019
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU | Comptage sortie |  | 0019
XXXXXXXXXX- quartier DOUMENC | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU | Armoire de commande |  | 0031
XXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STEU | Armoire de commande |  | 0019
RESEAUX EU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 10 KM |  | Nettoyage curage et grattage triennale NB : 33%/an soit 100% sur 3 ans.
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Fossé et tampon | 10 | entre 207 et 208 | Nettoyage et curage annuel
XXXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 15 Km | Attention Eu + EP non séparés à certains endroits (non quantifiable) | Nettoyage curage et grattage triennale NB : 33%/an soit 100% sur 3 ans.
XXXXXXXXX- SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 3 Km |  | Nettoyage curage et grattage triennale NB : 33%/an soit 100% sur 3 ans.
Toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon |  |  | Ces éléments doivent être pris dans les 33% / an soit 100% sur 3 ans. Nous n'avons pas de quantitatifs cf AC actuel
Toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
Toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
Toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
Toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
RESEAUX EP
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 10 KM |  | Nettoyage et curage triennale NB : 33%/an soit 100% sur 3 ans.
XXXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 15 | Attention Eu + EP non séparés à certains endroits (non quantifiable)
XXXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | caniveaux fendu | 3 | piste | Nettoyage et curage annuel
XXXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | caniveaux fendu | 9 | parking et marguerite | Nettoyage et curage annuel 33% soit 100% sur 3 ans.
XXXXXXXXXX - MANTOUX | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | caniveaux fendu
XXXXXXXXX- SOISSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 10
Ces éléments doivent être pris dans les 33% / an soit 100% sur 3 ans. Nous n'avons pas de quantitatifs cf AC actuel

## ASS_Inventaire
ANNEXE 06 : ASSAINISSEMENT_Inventaire équipements_Prestations associées
|  | SITES | [38 empty] | FRÉQUENCE PRESTATION
|  | MAGINOT | [13 empty] | MANTOUX | [15 empty] | SOISSE
Séparateurs hydrocarbures (DSH) | Bâtiments | Chaume | 0249 parking | 0254 | 0256 (a prox) | 0255 | 0340 | 0337 | 0329 | 0333 | 0326 | 0323 |  | 0322 |  | 0101 | 0103 | 0104 | 0272 | MNO P7 | 0221 | 0222 | 0046 HS? | 0196 | 0110 | 0113 |  | 0210 | 0214 | 0271 | Latiremont | 0013 |  | 0013 |  | 0013 |  | 0016 |  |  | Nettoyage et vidange totale : annuel NB : vidange et non écrémage
| Volume (m3) | 3 | 1,5 | 1 | 35 | 2 | 25 | 4.5 | 1 | 6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 2 | 0.16 |  |  |  | 0.25 |  | 0.2
Séparateurs à graisse | Bâtiments | 0253 |  |  |  |  | 0347 |  |  |  | 0248 |  |  |  |  | 0196 | [15 empty] | 0034 |  |  |  | 0288 |  |  |  |  | Nettoyage : MAGINOT* MANTOUX : Bimestriel* SOISSE : semestriel (*0348 : semestriel)
| Volume (m3) | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 6 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1
Fosses septiques | Bâtiments | - | [13 empty] | 0011 |  |  |  |  | 0260 | [5 empty] | 0280 |  |  |  |  | 0008 |  | 0016 | 0315 chasse à auget | 0324 chiens | 0324 hommes | 0034 | 0336 | 0288 | Contrôle des niveaux de remplissage : semestriel Nettoyage et vidange totale : SOISSE 0324 (chien) : en moyenne toutes les 3 semaines, soit 18/an Pour les autres : annuel
| Volume (m3) | - | [13 empty] | 10 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 3 | 3 | 8 | 35 | 50 | 30 | 30 | 10 | 15
Bacs neutraliseurs d'acide | Bâtiments | 0323 | [6 empty] | 0254 | [6 empty] | 0010 |  |  |  |  | 0324 |  |  | 0326 |  |  | 0101 | [13 empty] | Contrôle des niveaux de remplissage : semestrielle
| Volume (en litres) | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
Tertres | Bâtiments | - | [13 empty] | 0260 | [7 empty] | 0280 | [7 empty] | Proche 0328 |  |  |  |  | 0336 |  |  |  | Nettoyage des drains : annuel Vidange et curage des drains : quadrienal MANTOUX , bât 0192: Contrôle des niveaux de remplissage et charge de l'installation : trimestriel Vidange préfiltre (récupérateur poils) : hebdomadaire Poste relevage: EU, nettoyage du panier : mensuel; EP , vérification du bon fonctionnement des 2 pompes : hebdomadaire
| Description | - | [13 empty] | Tertre chenil (et récupérateur de poils de chien) | [7 empty] | Poste de Garde | [7 empty] | Tertre chenil |  |  |  |  | "M2"
Fosses tampon | Bâtiments | Entre 207 et 208 | [29 empty] | - | [8 empty] | Nettoyage et vidange totale: annuel
| Volume (m3) | 10 | [29 empty] | -
Dessableurs | Bâtiments | 0030 | [29 empty] | - | [8 empty] | Nettoyage et vidange totale: annuel
| Description | 15 m3 | [29 empty] | -
Fosses à lisier | Bâtiments | 0151 | [29 empty] | - | [8 empty] | Vidange : mensuelle
| Description | 10 m3 | [29 empty] | -
Débourbeurs | Bâtiments | [30 empty] | 0013 | [8 empty] | Nettoyage et vidange totale: annuel
| Description | [30 empty] | 250L + aquadrain
Fumières | Bâtiments | 0366 | [29 empty] | - | [8 empty] | Enlèvement et nettoyage : trimestriel Convention avec methanisation local Déchet valorisable
| Description | [30 empty] | -
Filtres à sable | Bâtiments | [14 empty] | 0260 | [15 empty] | Entre 0281 et 0287 |  | 0287 | 0315 | Proche 0328 |  |  |  | 0336 | Nettoyage : annuel NB : curage drains annuel
| Description | [14 empty] | Voir paragraphe "tertre" ci-dessus | [17 empty] | 2 m3 |  | Voir paragraphe "tertre" ci-dessus
Caniveau fendu (type SATUJO) | Bâtiments | [14 empty] | Piste, parking et "marguerite" | [24 empty] | Nettoyage et curage: - piste : annuel - parking et "marguerite : 33% annuel
| Linéaire | [14 empty] | Piste : 3km; parhing et marguerite 9km
Réseaux collecteurs des eaux pluviales | Bâtiments | [30 empty] | - | [8 empty] | Nettoyage et curage : 1 fois tous les 3 ans NB : 33%/an soit 100% sur 3 ans.
| Description | 10 km | [13 empty] | 15 km | [15 empty] | 3 km
Réserves des Eaux d'Extinction Incendie (REEI) | Localisation | à prox 0387 | [13 empty] | 0220 | [9 empty] | MNO Parking 7 |  |  |  | MNE
| Volume (m3) | 90 | [13 empty] | 20 | [9 empty] | 2 X 151 = 302 |  |  |  | ? En attente reception
Réseaux collecteurs des eaux usées | Bâtiments | - | [38 empty] | Nettoyage, curage et grattage : 1 fois tous les 3 ans NB : 33%/an soit 100% sur 3 ans.
| Description | 10 km | [13 empty] | 15 km | [15 empty] | 3 km
Bassin d'orage | Bâtiments | 0340 (bassin d'orage) | [38 empty] | Curage des réseaux EP : à inclure en une seule prestation dans le curage des 33% ci-dessus, paragraphe "réseau EP" Nettoyage et curage : annuel Nettoyage du sytème de dégrillage : annuel
| Volume (m3) | 2863
Bassin d'infiltration | Bâtiments
Description
Station de relevage | Bâtiments | 0331 |  |  |  | 0332 |  |  | 0244 | [6 empty] | 0110 |  |  | 0134 |  | 0192 EP |  | 0192 EU | 0194 Tertre chenil | 0196 EP |  | 196 EU |  |  |  | A prox 0204 | [9 empty] | Vérification : semestriel Curage : si nécessaire
Description
STEU | Bâtiments | 0031 ( quartier DOUMENC) | [13 empty] | 0019 | [8 empty] | ALGECO Chenil | [6 empty] | 0315 |  |  |  | 0324
| Valeurs | 162 kg DBO/j | [13 empty] | 100 kg DBO/j | [8 empty] | Micro station d'épuration | [6 empty] | 3 kg DBO5/J |  |  |  | 3 kg DBO5/J
Station lavage | Bâtiments | 0331 (VL-PL), 0334 (décrotteur chars), 0335 (aire des jupes), 0336, 0337 et 0338 (STEU) | [13 empty] | Le Titulaire aura l’intégralité de la maintenance des stations de lavage/décrotteur et du système de retraitement et recyclage des eaux depuis l’adduction jusqu’au rejet ou limite de propriété, en incluant l’intégralité des appareils de l'installation (hors appareils mobiles).
| Description | Réseau, fonctionnement, pompes HP et tout le matériel attenant
Rétention des Eaux d'Extinction Incendie | Bâtiments | [14 empty] | 0220 doublon | [8 empty] | MNO P7 doublon | [15 empty] | Vérification semestrielle
| Volume (m3) | [14 empty] | 20 doublon | [8 empty] | 302 (2 x 150) doublon
Note on AA7: GOUGEARD Gregory TSEF 2CL: nouvelle chaufferie en attente de numero et volume changera

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 331 | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 332 | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 244 | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 110 | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 2 U / 10 m3 | 134 | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 192 EP | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 192 EU | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 194 TERTRE CHENIL | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 196 EP | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 196 EU | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE RELEVAGE |  |  | 1 | 204 | Vérification semestriel curage si nécessaire + maintenance associée

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 331 | Le Titulaire aura l’intégralité de la maintenance des stations de lavage/décrotteur et du système de retraitement et recyclage des eaux depuis l’adduction jusqu’au rejet ou limite de propriété, en incluant l’intégralité des appareils de l'installation (hors appareils mobiles).
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 335
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 336
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 337
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 338
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE LAVAGE |  |  |  | 104

## ASS-STATION DE LAVAGE
STATION DE LAVAGE DE LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur | 10 | aire de lavage 0331
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | aire de lavage 0331
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | aire de lavage 0331
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égoutage |  | aire de lavage 0331
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement |  |  | aire de lavage 0332
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement |  |  | aire de lavage 0333
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement |  |  | aire de lavage 0334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | aire de lavage 0331
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre |  | aire de lavage 0334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | aire de lavage 0334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | comprésseur |  | aire de lavage 0334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | aire de lavage 0334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | aire de lavage 0334
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relavage | desableur |  | aire de lavage 0335
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relavage | pompe relevage | 1 | aire de lavage 0335
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relavage | agitateur |  | aire de lavage 0335
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relavage | Poste eau |  | aire de lavage 0335
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relavage | Armoire de gestion | 1 | aire de lavage 0336
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relavage | supresseur |  | aire de lavage 0336
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage |  | aire de lavage 0336
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire electrique | 1 | aire de lavage 0336
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | DECROTTEUR CHARS | Buses | 250 | Le Titulaire aura l’intégralité de la maintenance des stations de lavage/décrotteur et du système de retraitement et recyclage des eaux depuis l’adduction jusqu’au rejet ou limite de propriété, en incluant l’intégralité des appareils de l'installation (hors appareils mobiles).
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | DECROTTEUR CHARS | Bras tournant | 4
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | DECROTTEUR CHARS | Pompe de relevage | 14 U
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle |  | aire de lavage 0337
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre |  | aire de lavage 0337
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle |  | aire de lavage 0337
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration |  | aire de lavage 0338
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs |  | aire de lavage 0338
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles |  | aire de lavage 0338
XXXXXXXXXX - MAGINOT | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance |  | aire de lavage 0338
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE LAVAGE | Travées | nettoyeur haute pression | 1 | aire de lavage 104
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE LAVAGE | Travées | flexibles | 1 | aire de lavage 104
XXXXXXXXXX- MANTOUX | ASS-STATION DE LAVAGE | Travées | lance | 1 | aire de lavage 104

## ASS_Compléments_stat lavage
ANNEXE 07 : ASSAINISSEMENT_Consignes complémentaires d'entretien pour la station de lavage
J : Jour | 1 : Annuelle
H : Hebdomadaire | 2: Biennale
Q : Quinzaine | 3 : Triennale
M : Mensuelle | 4 : Quadriennale
B : Bimestrielle | 5 : Quinquennale
T : Trimestrielle | 10 : Décennale
S : Semestrielle
ÉQUIPEMENT | PRESTATIONS | PÉRIODICITÉ | [12 empty] | OBSERVATIONS
|  | J | H | Q | M | B | T | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et de maintenance en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que :
STATION LAVAGE Zone de pompage | Chambre de vannes
| Contrôle du bon fonctionnement des vannes |  |  |  | X
| Contrôle visuel de l'étanchéité |  |  |  | X
| Vérification du filtre |  |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement |  | X
Groupes pompes
| Vérification de l’intensité des moteurs | [7 empty] | X
| Groupe surpresseur eau (haute pression) |  |  |  | X
| Vérification du bon fonctionnement des surpresseurs |  | X
| Vérification de l’isolement des moteurs | [7 empty] | X
| Vérification du bon fonctionnement | [7 empty] | X
| Vérification visuelle des étanchéités |  |  |  | X |  |  |  | X
Ensemble des vannes, électrovannes et clapets anti retour.
| Vérification du bon fonctionnement |  | X
| Vérification de l’intensité des moteurs |  |  |  | X
| Vérification de l’isolement des moteurs |  |  |  | X
| Vérification visuelle des étanchéités |  |  |  | X
Pompes hautes pression
| Contrôle et changement des joints et des clapets | [7 empty] | X
| Vidange et remplissage du carter d’huile | [7 empty] | X
| Contrôle des connections | [7 empty] | X
| Contrôle de l’intensité | [7 empty] | X
| Contrôle du bon fonctionnement |  | X
Systèmes de filtration
| Nettoyage des filtres |  |  |  | X
| Remplacement des filtres | [8 empty] | X
Armoires électriques
| Contrôle des entrées sorties automates |  |  |  | X
| Contrôle des serrages des connexions |  |  |  | X
| Contrôle des transformateurs de sécurité |  |  |  | X
| Contrôle des coupes circuits |  |  |  | X
| Contrôle des disjoncteurs moteurs |  |  |  | X
| Vérification de l’intégrité des coffrets et des appareillages associés |  |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement des «arrêts d’urgence» |  |  |  | X
STATION LAVAGE Zone lavage VL-PL | Bras tournants
| Contrôle du bon état de l’ensemble et du bon fonctionnement | [5 empty] | X
| Contrôle de l’état des gicleurs | [5 empty] | X
| Contrôle des systèmes de fuite des poignées (purge) | [5 empty] | X
| Contrôle fonctionnement mise hors gel automatique | [6 empty] | X
Pupitres de commande
| Vérification de l’intégrité des coffrets et des appareillages associés | [5 empty] | X
| Contrôle du bon état général et bon fonctionnement des boutons poussoirs |  |  |  | X
| Contrôle du bon état général et bon fonctionnement des boutons « arrêt et arrêts d’urgence » |  |  |  | X
| Contrôle de l’état et bon fonctionnement des boutons sélection des débits |  |  |  | X
| Contrôle de l’étiquetage, des panneaux explicatifs et autocollants et remplacement si nécessaire |  |  |  | X
STATION LAVAGE Zone lavage chars | Remplacement des buses en laiton | [8 empty] | X |  |  |  |  | Cette infrastructure est équipée de 200 (deux cents) buses en laiton de projection d’eau sous haute pression (160 bars).
| Démontage, dégraissage, nettoyage et remontage des freins à mâchoires des rouleaux sur lesquels roule le char et graissage des paliers | [6 empty] | X | [6 empty] | 14 rouleaux, 28 paliers
| Vidange boues et nettoyage du décrotteur | [7 empty] | X
| Vidange boues et nettoyage des travées et de aire des jupes | [5 empty] | X
STATION LAVAGE Zone traitement de l'eau | Débourbeur
| Contrôle de l’état d’encrassement, |  |  |  | X
| Vidange de la cuve | [7 empty] | X
Séparateur hydrocarbures (à prox 0338)
| Contrôle visuel du niveau d'hydrocarbures |  |  |  | X
| Contrôle visuel de la surface (bassin 0338) |  |  |  | X | [9 empty] | (Absence d'hydrocarbure et autres déchets, sinon nettoyage immédiat)
| Vidange complète et nettoyage du bassin (0338) | [9 empty] | X
Bassin tampon et réacteur biologique
| Contrôle des cartouches de filtration et des courroies du surpresseur d’air |  |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement du surpresseur |  |  |  | X
| Contrôle du bon fonctionnement des organes pilotés par les flotteurs |  |  |  | X
| Contrôle de l’aération « fine bulles » dans le bassin |  |  |  | X
| Vidange et nettoyage bassin tampon | [9 empty] | X
Fosse de relevage
| Contrôle et nettoyage du bon fonctionnement des pompes immergées |  |  |  | X
| Contrôle de l’asservissement des pompes avec les flotteurs |  |  |  | X
Local technique (0331)
| Contrôle du dosage des réactifs et optimisation des réglages |  |  |  | X
| Contrôle des débits et pression |  |  |  | X
| Relevé des compteurs |  | X
| Prélèvement d’échantillons pour analyse (12 par an) : * entrée station (DCO, pH, T°), * sortie station (DCO, pH, T°, phosphore total, azote total) |  |  |  | X
| Nettoyage des organes de mesure |  |  |  | X
| Étalonnage du PH mètre et du turbidimètre |  |  |  | X
Outre la fourniture des consommables et des pièces inférieures à 800€ HT, le titulaire assurera forfaitairement le remplacement des pièces ci-dessous
| Les cartouches de filtration, les vidanges et les courroies du surpresseur d’air |  |  |  | X
| Le remplacement des électrodes de mesure du PH | [7 empty] | X
| Le remplacement des batteries d’alimentation des deux débitmètres | [7 empty] | X
| Le remplacement de la cartouche filtrante du filtre de finition |  |  |  | X
| Le complément de sable du filtre à sable | [7 empty] | X
| Le remplacement des membranes des pompes doseuses |  |  |  | X
| Les cannes d’injection (type « joint à lèvres ») pour l’injection des réactifs |  |  |  | X
| Le remplacement de la lampe UV | [7 empty] | X
STATION LAVAGE Autres | Nettoyage et vidange du décanteur à herse et gestion des déchets de boues selon la réglementation en vigueur | [9 empty] | X
| Vidange de la benne à boue et gestion des déchets de boues selon la réglementation en vigueur | [7 empty] | X

## ASS_Compléments_STEU
ANNEXE 08 : ASSAINISSEMENT_Consignes complémentaires d'entretien pour la STEU
J : Jour | 1 : Annuelle
H : Hebdomadaire | 2: Biennale
Q : Quinzaine | 3 : Triennale
M : Mensuelle | 4 : Quadriennale
B : Bimestrielle | 5 : Quinquennale
T : Trimestrielle | 10 : Décennale
S : Semestrielle
ÉQUIPEMENT | PRESTATIONS D'ENTRETIEN | PÉRIODICITÉ | [12 empty] | OBSERVATIONS
|  | J | H | Q | M | B | T | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10
Le titulaire devra toutes les opérations de surveillance, de vérification et de maintenance en rapport aux installations faisant parties de son périmètre technique, telles que :
STEU Poste de relevage | Consigner sur le cahier d'exploitation le temps de marche des pompes et s'assurer de l'absence de dérive |  | X
| Retirer les graisses et déchets grossiers figés en surface de la bâche de relevage |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des déchets évacués et leur destination
| Mettre les pompes en manuel afin de vider le plus possible la bâche de relevage |  |  |  | X
| Remonter, nettoyer et vérifier les câbles, poires de niveau et autres sondes immergées |  |  |  | X
| Nettoyer à grande eau les parois du poste, barres de guidage, chaînes et câbles |  |  |  | X
| Nettoyer les corps des pompes à grande eau | [8 empty] | X
| Contrôler l'état des roues et des bagues d'usure | [8 empty] | X
| Vidanger avec changement des joints | [7 empty] | X
| Vérifier le débit des pompes, contrôler l'ampérage et l'isolement électrique | [7 empty] | X
| Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt coup de poing) | [7 empty] | X
| Vidanger et curer pour éliminer les sables et autres déchets ayant sédimentés | [7 empty] | X
STEU Dégrillage | Remonter le panier dégrilleur à l'aide d'une potence et enlever manuellement les déchets à l'aide d'un râteau adapté à la grille |  | X | [11 empty] | Le Titulaire utilisera le matériel de levage sur place et mis à disposition à cet effet ou pourra, s'il le souhaite, amener et mettre en œuvre forfaitairement ses propres moyens de levage.
| Faire égoutter les déchets dans un panier (ou autre), avec admission des égouttures dans la file de traitement |  | X
| Récupérer les déchets collectés et les évacuer selon la procédure adaptée |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des déchets évacués et leur destination
STEU Dégraissage | Écumer manuellement la surface du dégraisseur à l'aide d'un dispositif de raclage adapté |  | X
| Récupérer les déchets collectés et les évacuer selon la procédure adaptée |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des déchets évacués et leur destination | Supprimer mention sur refut des déchets
STEU Décanteur / digesteur | Contrôler le niveau des boues | [6 empty] | X
| Vidanger | [7 empty] | X | [5 empty] | Voir si la périodicité n'est pas un peu trop contraignante
STEU Lit bactérien | S'assurer que le garnissage est maintenu humide |  | X
| Prévenir les colmatages du garnissage par les boues qui s'accumulent sur le lit avec une augmentation de la charge hydraulique envoyée dans le sprinkler |  |  |  | X
| Vérifier le bon fonctionnement du sprinkler (rotation avec une arrivée d'eau suffisante) |  |  |  | X
| Vérifier et nettoyer les orifices du sprinkler | [6 empty] | X
STEU Clarificateur | Vérifier et ajuster le fonctionnement et l'efficacité des prétraitements afin d'éviter la précense de billes de graisse ou de déchets |  | X
| Récupérer et évacuer les flottants selon la filière adaptée |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des déchets évacués et leur destination
| Vidanger avec changement des joints et bouchons | [13 empty] | (oubli de croix dans périodicité dans le marché précédent). Voir si nécessaire puisqu'il y a déjà vidange en ligne 51
| Vérifier l'étanchéité de la lame déversante dentelée | [5 empty] | X
| Réaliser les différents contrôles de bon fonctionnement (disque de Secchi, test ammonium, test nitrate, …) |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation les résultats des contrôles
| Vidanger, nettoyer, curer et contrôler le fonctionnement général | [11 empty] | X
STEU Recirculation / extraction | Les équipements électromécaniques font l'objet des opérations de maintenance prévues par le constructeur
Vérifier le bon fonctionnement au poste :
Recirculation :
| Vérifier la vanne à flotteur afin de faire re-circuler les boues secondaires du fond du clarificateur jusqu’à l’entrée de la STEU |  | X
Extraction :
| Réaliser régulièrement les extractions afin de ne pas destabiliser la biomasse |  | X
Relever les pompes
| Nettoyer les volutes à grande eau | [5 empty] | X
| Vérifier l'état des roues | [5 empty] | X
| Contrôler la qualité et le niveau de l'huile | [5 empty] | X
| Vidanger avec changement des joints et des bouchons | [7 empty] | X
| Contrôler l'état des dispositifs de levage (câbles, chaînes, barres de guidages, ...) | [5 empty] | X | [7 empty] | CVPO. Controles des appareils de levage. Fréquence erronée
| Nettoyer et enlever les filasses et autres déchets déposés autour des équipements |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des déchets évacués et leur destination
| Nettoyer (démontage/remontage) les poires de niveau et sondes de pression immergées avec vérification de l'état des câbles | [5 empty] | X | [7 empty] | Remplacement immédiat en cas de défaillance
STEU Boues | Réaliser le bilan quantitatif des : - boues produites (hors réactif), - boues évacuées, ( - réactifs utilisés) |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Périodicité selon la STEU STEU DOUMENC : mensuelle STEU ETAIN : annuelle
| Enlever les boues produites avec envoi en filière de traitement adapté | [7 empty] | X | [5 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des boues évacuées et leurs destination
| Mesurer la siccité des boues produites |  |  |  | X | X | [8 empty] | Périodicité selon la STEU STEU DOUMENC : mensuelle STEU ETAIN : bimestrielle
STEU Entrée/sortie | Vérifier l'état de propreté des canaux d'entrée et de sortie avec enlèvement des déchets s'y trouvant |  | X | [11 empty] | Mentionner sur le cahier d'exploitation l'estimation du volume / masse des boues évacuées et leurs destination
| Nettoyer (grattage et curage) les canaux entrée et sortie | [7 empty] | X
| Contrôler le fonctionnement des compteurs et débitmètres (entrée et/ou sortie) lors des relevés |  | X

## ASS_Analyses EU
ANNEXE 09 : ASSAINISSEMENT_Programme d'analyses_Eaux usées_STEU
Référence réglementaire : Arrêté du 21/07/15 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
SITE |  |  | MAGINOT_STEU de DOUMENC | MANTOUX_STEU d'ETAIN | SOISSE_STEU
Nombre |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
Bâtiments (STEU) |  |  | 0031 | 0019 | 0315 | 0324
Description : Capacité nominale de la station (kg DBO5/j) |  |  | 162 | 100 | 3 | 3
Annexe 1_APG du 21/07/2015 - Autosurveillance des stations de traitement des eaux usées | Estimation du débit en entrée ou en sortie |  | - | - | X | X
| Mesure du débit en entrée ou en sortie |  | - | X | - | -
| Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie |  | X (1) | - | - | -
| Mesures des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie (cf Annexe 2) |  | X (3) | X (2) (3) | - | -
Annexe 2_APG du 21/07/2015 - Modalités d'autosurveillance des stations de traitement des eaux usées | Paramètres à mesurer sur : - Eau brute (entrée) - Eau traitée (sortie) | Débit (Q) | mensuel | semestriel | - | -
|  | Température (T°) | mensuel | semestriel | - | -
|  | pH | mensuel | semestriel | - | -
|  | DBO5 | mensuel | semestriel | - | -
|  | DCO | mensuel | semestriel | - | -
|  | MES | mensuel | semestriel | - | -
|  | NH4 | trimestriel | semestriel | - | -
|  | NTK | trimestriel | semestriel | - | -
|  | NO2 | trimestriel | semestriel | - | -
|  | NO3 | trimestriel | semestriel | - | -
|  | Ptot | trimestriel | semestriel | - | -
| Nombre total de mesures / an |  | 12 | 2 | 0 | 0
(1) Pour l'entrée, cette disposition ne s'applique qu'aux nouvelles stations et aux stations faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Dans les autres cas, une estimation du débit en entrée est réalisée.
(2) Le recours à des préleveurs mobiles est autorisé.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5° C +/-3) et asservis au débit. » Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe 2.

## ASS_Analyses EP
ANNEXE 010 : ASSAINISSEMENT_Programme d'analyses_Eaux pluviales
Référence réglementaire : Arrêté ministériel d'autorisation d'exploiter un banc d'animation du groupe motorpopulseur (BAGMP) du quartier MAGINOT de 2009_Prescriptions techniques
SITE |  | MAGINOT
Nombre |  | 1
Bâtiment |  | 0340
Paramètres | Température (T°) | annuel
| pH | annuel
| DCO | annuel
| MES | annuel
| Hydrocarbures totaux (hct) | annuel
Nombre total de mesures / an |  | 1