## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 1 : USID BESANCON

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation | Observation/Renseignement
NEANT

## DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | EQT - DESHUMIDIFICATEUR | BAT 66 | SIROCCO2 2m white WD002088 | quantité 1 -600m3/h | SOUS SOL MUSEE - AXED02030134240013 | ZODIAC 10/12/2024
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
ASS-SOUS-STATION
Lister dans la gamme de maintenance.
NEANT

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
GERGY - 710215001P | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage | Surpresseur | 1
GERGY - 710215001P | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique
GERGY - 710215001P | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique | Coffret électrique
GERGY - 710215001P | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique | Armoire électrique
GERGY - 710215001P | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique | Convecteur électrique

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Besançon tous sites | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 12028 ml | Ensemble des sites | Diamètre compris entre 32 et 150 mm. Matériaux : PEHD, fonte et acier galvanisé
Besançon tous sites | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 200 | Ensemble des sites | A manipuler 1 fois l'an.
Besançon tous sites | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet | 11 | Ensemble des sites
Besançon tous sites | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 11 | Ensemble des sites | Relevé mensuel Antenne et télé relevage du Grand Besançon Métropole
Besançon tous sites | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Régulateur de pression | 1 | Ecole des ponts THORAISE
Besançon tous sites | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié | 1 | LYAUTEY Principal Parking AME 0016
VALDAHON Camp de passage 250578002M Camp 250578001L Citée des cadres | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 3600ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre 25 et 150. Matériau PEHD Fonte PVC
VALDAHON Camp de passage 250578002M Camp 250578001L Citée des cadres | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 225 | Ensemble du site | A manipuler 1 fois l'an.
VALDAHON Camp de passage 250578002M Camp 250578001L Citée des cadres | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs |  | Ensemble du site
VALDAHON Camp de passage 250578002M Camp 250578001L Citée des cadres | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP |  | A proximité de XX
VALDAHON Camp de passage 250578002M Camp 250578001L Citée des cadres | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
VALDAHON Dépôt reg munition - 250578005P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 15000ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre 25 et 250. Matériau PEHD Fonte PVC
VALDAHON Dépôt reg munition - 250578005P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 225 | Ensemble du site | A manipuler 1 fois l'an.
VALDAHON Dépôt reg munition - 250578005P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs
VALDAHON Dépôt reg munition - 250578005P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP |  | A proximité de XX
VALDAHON Dépôt reg munition - 250578005P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations |  | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. Purge xx / an
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site | A manipuler 1 fois l'an.
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs |  | Ensemble du site
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur |  | Ensemble du site
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
VALDAHON Quartier Gallieni - 250578010U | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1700 | Ensemble du site
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | HM18 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | HM14 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | HM7 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | PM1 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | HS2 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | LE5 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | LE2 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | T6 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | T8 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | PR1 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | PR2 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | PC6 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | G10 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | G16 | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | Compteur principal | Relève mensuelle
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP |  |  | Curage du regard 1 fois/an
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1500 ml | Ensemble du site | Matériau PEHD etc. A manipuler 1 fois l'an. Purge 1 / an
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | CAE | Relève mensuelle
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | CPI | Relève mensuelle
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 2 | Ensemble du site
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Cuve AEP | 1 | bâtiment 06 chaufferie | 3 curage/an
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP |  |  | Curage du regard 1 fois/an
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1700 | Ensemble du site | 10 recherches de fuites / an Purge 1 / an
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | 10 | Relève mensuelle
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | 18 | Relève mensuelle
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | 19 | Relève mensuelle
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | 23 | Relève mensuelle
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | 30 | Relève mensuelle
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | 31 | Relève mensuelle
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 | RDER.23
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 | R10
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP |  |  | Curage du regard 1 fois/an
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1800 ml | Ensemble du site | 10 recherches de fuites / an Purge 1 / an
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs |  | CAE1 | Relève mensuelle
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs |  | CPI | Relève mensuelle
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs |  | CAE2 | Relève mensuelle
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site | A manipuler 1 fois l'an.
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 | cave bâtiment 01
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 | chambre visite PI
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 |  | Curage du regard 1 fois/an
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1700 | Ensemble du site | 10 recherches de fuites / an. A manipuler 1 fois l'an. Purge 1 / an
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | CAE | Relève mensuelle
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 |  | Relève mensuelle
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 | regard arrivé site
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 |  | Curage du regard 1 fois/an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1562 ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. A manipuler 1 fois l'an. Purge xx/an.
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  |  | Point de fourniture | Conduite dn 110 en pvc
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  |  |  | Conduite dn 110 en pvc
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 28 | Branchement en pehd dn 25
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 46 | Branchement en pehd dn 32
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 27 | Branchement en pehd dn 40
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 25 | Branchement en pvc dn 63
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 47 | Branchement en pvc dn 63, réduit en 50
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 24 | Branchement en pvc 75, réduit en 50
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 20 | Branchement en pvc dn 75, compteur dn 50 à brides, vanne en amont
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 19 | Branchement en pehd dn 40
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 18 | Branchement en pehd dn 40
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 17 | Branchement en pehd dn 40
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 52 | Branchement en pehd dn 40
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 73 | Branchement en pvc dn 63
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 51 | Branchement en pehd dn 40
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 02 | Branchement en pvc 63 (conduite se terminant en branchement)
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 12 | Branchement en pehd dn 32
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 11 | Branchements en pvc dn 25
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP |  | 1 | Bâtiment 09 | Branchements en pvc dn 25
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur télé géré | 1 | Point de fourniture | relève hebdomadaire
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 27 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 50 | 1 | Bâtiment 25 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 40 | 1 | Bâtiment 47 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 24 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 50 à brides | 1 | Bâtiment 20 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 19 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur télé géré | 1 |  | relève hebdomadaire
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 20 | 1 | Bâtiment 52 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur | 1 | Bâtiment 73 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 50 | 1 | Bâtiment 02 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 15 | 1 | Bâtiment 11 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur dn 15 | 1 | Bâtiment 09 | relève mensuelle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | XXX | Ensemble du site | à manipuler 1 fois par an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vanne à volant de chaque côté du compteur | 1 | Point de fourniture | à manipuler 1 fois par an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vanne amont compteur | 1 | Bâtiment 20 | à manipuler 1 fois par an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vanne à volant de chaque côté du compteur | 1 |  | à manipuler 1 fois par an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs | 0
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet | XX | Ensemble du site
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 | Point de fourniture | Contrôle annuelle faîte par un bureau de contrôle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 |  | Contrôle annuelle faîte par un bureau de contrôle
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Boite à boue | 1 | Point de fourniture | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 28 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 46 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 27 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac ronde (vanne) visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 25 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac ronde (vanne) visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 47 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac ronde (vanne) visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 24 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac ronde (vanne) visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 20 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 19 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Boite à boue | 1 |  | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 18 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 17 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 52 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 73 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 51 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac ronde (vanne) visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 02 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Bac hexagonale visible et manœuvrable | 1 | Bâtiment 12 | maintenance préventive
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | A proximité de XX | Curage du regard 1 fois/an: oui
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations |  | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. 10 recherches de fuites / an. A manipuler 1 fois l'an. Purge xx / an
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  | Ensemble du site
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet |  | Ensemble du site
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Cuve AEP | Cuve AEP |  |  | 3 curage/an
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | bat 035 | 2 contrôle par an
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | bat 060 | 2 contrôle par an
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | bat119 | 2 contrôle par an
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Bras mort identifié
GERGY - 710215001P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 160 ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. 10 recherches de fuites / an. A manipuler 1 fois l'an. Purge xx / an
GERGY - 710215001P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 4 U |  | Relève hebdomadaire, mettre 2 U au lieu de 4 U
GERGY - 710215001P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 4 | Ensemble du site | à manipuler 1 fois par an
GERGY - 710215001P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | A proximité de XX | Curage du regard 1 fois/an ????
GERGY - 710215001P | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Bras mort identifié
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | XXXXX ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. 10 recherches de fuites / an. A manipuler 1 fois l'an. Purge xx / an
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | XXX | Ensemble du site
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet | XX | Ensemble du site
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | bat 017 | 2 contrôle par an
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | bat 026 | 2 contrôle par an
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 | bat 071 | 2 contrôle par an
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Bras mort identifié
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 36 ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. 10 recherches de fuites / an. A manipuler 1 fois l'an. Purge xx / an
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 2 |  | Relève mensuelle
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | XXX | Ensemble du site
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet | XX | Ensemble du site
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 |  | 2 contrôle par an
MACON - 710270003B | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Bras mort identifié
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 2276 ml | Ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau PEHD etc. 10 recherches de fuites / an. A manipuler 1 fois l'an. Purge xx / an
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur général dn 100 | 1 |  | relève hebdomadaire
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 20 | 1 | Bâtiment 1 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 2 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 80 | 1 | Bâtiment 6 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 7 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 40 | 1 | Bâtiment 8 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur général dn 40 | 1 | Bâtiment 13 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Sous compteur dn 15 | 1 | Bâtiment 13 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Sous compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 13 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 35 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 35 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 36 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 46 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 30 | 1 | Bâtiment 47 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 20 | 1 | Bâtiment 48 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 20 | 1 | Bâtiment 52 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Compteurs | Compteur dn 15 | 1 | Bâtiment 53 | relève mensuelle
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Ventouse | 1
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | XXX | Ensemble du site
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet | XX | Ensemble du site
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP | 1 |  | 2 contrôle par an
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Bras mort identifié

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1080 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5021 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5022 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5032 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5034 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5035 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5036 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5074 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5222 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | BI 881 | CVPO Annuel
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | Bat 0169 | DN 33 - longueur 30m - 1 visite décanale à prévoir durant la durée du marché ou CVPO annuel selon règlementation
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | Bat 0169 | DN 33 - longueur 30m - 1 visite décanale à prévoir durant la durée du marché ou CVPO annuel selon règlementation
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | Bat 0170 | DN 33 - longueur 20m - 1 visite décanale à prévoir durant la durée du marché ou CVPO annuel selon règlementation
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Vanne Guillotine motorisée |  | 1 | Amont du séparateur hydrocarbure ouest Bat 0169
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Bassin de stockage |  | 1 | AME 0181
QUARTIER BRUN - 250056020G | ADD-INCENDIE | Vanne Guillotine motorisée |  | 1 | AME 0181 | Remplacement en 2026
Etbs Com Principal P. LYAUTEY 250056022I | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5023 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5017 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5037 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5038 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5039 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5040 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5041 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5042 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5043 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5151 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5152 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5153 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5154 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5209 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5210 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5211 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5212 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5213 | CVPO Annuel
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage |  | 1 | Sud Bat 0193
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage |  | 1 | Place d'arme AME 0175
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ADD-INCENDIE | Bassin de stockage |  | 1 | Sud Bat 0237
QUARTIER RUTY - 250056007T | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5001
QUARTIER RUTY - 250056007T | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5008
QUARTIER RUTY - 250056007T | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1U | Chaufferie BAT 006 | DN 25 - longueur 20m - 1 visite décanale à prévoir durent la durée du marché ou CVPO annuel selon règlementation
QUARTIER RUTY - 250056007T | ADD-INCENDIE | RIA
QUARTIER RUTY - 250056007T | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
QUARTIER RUTY - 250056007T | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 2
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 3
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 4
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 6
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 7
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 8
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 9
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 10
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 11
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 12
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | 493 | 1 visite décanale à prévoir durant la durée du marché
VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 2
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 3
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 4
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 6
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 | 270 | 1 viste décanale à prevoir durent la durée du marché
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage
VALDAHON Citée cadres Chanois 250578006Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
VALDAHON Citée cadres Chanois 250578006Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 2
VALDAHON Citée cadres Chanois 250578006Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 3
VALDAHON ExDépôt munition 250578005P | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
VALDAHON Durand de Villiers 250578011V | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  |  | 1
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 8
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 10
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 11
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 13
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 17
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 18
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 21
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 32
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 34
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 35
BASE AERIENNE 102 - 210231070K | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 36
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 5
CASERNE MAREY MONGE - 210038002S | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 6
CASERNE VAILLANT ET LEJARD - 210231001T | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 1
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 2
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 3
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 7
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 8
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 9
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 10
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 11
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 12
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 13
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | 14
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage |  | 1U
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 6 | Réparti sur le site | 3 Poteaux incendie sur le site
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-INCENDIE | Poteau incendie
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
CASERNE CARNOT - 710076002M | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 8 | Réparti sur le site
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage
GERGY - 710215001P | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 15 | Réparti sur le site
GERGY - 710215001P | ADD-INCENDIE | Poteau incendie
GERGY - 710215001P | ADD-INCENDIE | RIA
GERGY - 710215001P | ADD-INCENDIE | RIA
GERGY - 710215001P | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
GERGY - 710215001P | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°170
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°171
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°172
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | RIA
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
CASERNE CHANGARNIER COLLEGE - 710014001V | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°165
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°166
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°167
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°168
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°169
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | PI n°200
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | RIA
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | RIA
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ADD-INCENDIE | Bassin d'orage

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
XXXX | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur
| ADD-STATION SURPRESSION | Comptage Electrique | Compteur électrique |  |  | Coef lecture : XXX indexe pose Index max
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Armoire de commande
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Télégestion
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Téléalarmes |  |  | Quel type????
| ADD-STATION SURPRESSION | Alimentation électrique | Armoire de commande
NEANT

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
CAMP VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir |  | 1 x 400 m3 | Bât 0444 | Volume de 400 m3. 1 netoyage/annuel
CAMP VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande |  |  | Bât 0444
CAMP VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire electrique |  |  | Bât 0444
CAMP VALDAHON Camp de passage 250578002M | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télérelève |  | Bât 0444 | Télégestion de type S4W marque LACROIX SOFREL

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb |  | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
250056004Q - Besançon | Point de puisage | Ancien stand de tir Polygone - Crèche |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
250056007T - Besançon | Point de puisage | Quartier RUTY |  |  |  | 2 | 7
250056009V - Besançon | Point de puisage | Quartier Hugo |  |  |  |  | 1
250056016C - Besançon | Point de puisage | Hôtel du Quartier Général - Clévan |  |  |  |  | 1
250056020G - Besançon | Point de puisage | Quartier BRUN |  |  |  | 2 | 3
250056022I - Besançon | Point de puisage | Etablissement du commissariat P.Lyautey (Partie Principale) |  |  |  |  | 2
250056023J - Besançon | Point de puisage | Etablissement du commissariat P.Lyautey (Partie Annexe) |  |  |  | 1
250056053N - Pirey | Point de puisage | Stand de tir de Pirey |  |  |  | 1
250056056Q - Besançon | Point de puisage | Caserne JOFFRE |  |  |  | 5 | 6
250056059T - Thoraise | Point de puisage | Ecole des ponts du Génie - Thoraise |  |  |  | 1 | 1
390300016C - Lons-le-Saunier | Point de puisage | Caserne La Chevalerie |  |  |  |  | 1
390470003B - Septmoncel | Point de puisage | Poste d'altitude |  |  |  | 1
ANTENNE AUTUN |  | AUTUN-quartier GANGLOFF
ANTENNE AUTUN |  | AUTUN-quartier CHANGARNIER
XXXXXX - Antenne Valdahon | Captage | captage | 1 (tous les 2 ans) | [12 empty] | FREQUENCE JANV: Planning à définir lors de la phase de préparation
XXXXXX - Antenne Valdahon | station de pompage | conduite arrivée au château d'eau |  |  |  | 2 | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | cuisine | légumerie bat 447 |  |  |  | 1 | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | cuisine | légumerie bat 625 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | villas famille | cité du Chanois santaire, Burney cuisine, Chapelle cuisine |  |  |  | 3
XXXXXX - Antenne Valdahon | bâtiment vie | sanitaire bat 916 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | atelier | sanitaire bat 305 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | bâtiment vie | local détente bat 249 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | Infirmerie | local détente bat 455 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | foyer | bar plonge bat 538 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | SMCAT | local détente bat 102 |  |  |  | 1
XXXXXX - Antenne Valdahon | BCC | laverie, lavabo bat 713 ou 553 |  |  |  | 1
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 027 | 4.5 | Face Bâtiment 0027 | Périodicité du curage 1 fois par an.
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 033 | 2 | Face Bâtiment 0033 | Périodicité du curage 1 fois par an.
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 024 | 0.1 | Intérieur bâtiment 0024 | Périodicité du curage 1 fois par an.
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
ETABL COMM P LYAUTEY PARTIE PRINCIPALE - 250056022I | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 129 | 1 | Courette bâtiment 0129 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 047 | 1.5 | Parking face bâtiment 0130 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 131 | 4.5 | Dans bâtiment 0131 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 163 | 0.5 | Aire de lavage bâtiment 0131 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 169 | 3 | Vers cabine de peinture bâtiment 0169 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 181 | 40 | Vers bâtiment 0170 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 fosse 3 m3 | devant Bat 082 | Périodicité du curage 1 fois par an.
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
QUARTIER BRUN - 250056020G | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 148 | 1.2 | Aire station carburant | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 151 | 6 | Bassin orage EAL Bâtiment 0151 | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 188 | 1 | Vers bâtiment 0188 station entretien | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 189 | 17 | Station de lavage | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 190 | 1.4 | Aire CCT 0190 | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 193 | ?? | Bassin orage Infirmerie Bâtiment 0193 | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 205 | 6 | Bassin d'orage ZT vers bâtiment 0005 | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 175 | ?? | Place d'armes ou place Lemercier | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 1 |  | derrière bâtiment 0151 Façade EST | Périodicité du curage 2 fois par an.
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | Fosse septique | 1 fosse 3 m3 | Derrière Bat 019 Façade SUD
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
CASERNE JOFFRE - 250056056Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide | BNA 188 |  | Vers bâtiment 0188 station entretien | Périodicité du curage 1 fois par an.
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 1 |  | déchetterie bâtiment 0007 | Ne pas prendre en compte à charge SIMMT Périodicité du curage 1 fois par an.
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 2 |  | Espace vert en face bâtiment 007 | Périodicité du curage 1 fois par an.
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH3 |  | Aire de lavage 0021 | Périodicité du curage 1 fois par an.
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 1 |  | Bâtiment 004 ( inutilisé cuisine démantelée)
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | Fosse septique | 1 fosse 3 m3 | Intérieur Bat 007 | Périodicité du curage 1 fois par an.
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
ECOLE DES PONTS DU GENIE DE THORAISE - 250056059T | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
BESANCON CLEVANS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
BESANCON CLEVANS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
BESANCON CLEVANS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 1 |  | Vers cuisine
BESANCON CLEVANS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
BESANCON CLEVANS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
BESANCON CLEVANS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 229 | 1.5 | à l'angle du bât.229-Alarme à l'intérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 236 | 1 | à l'intérieur du bât.236-Travée n°9 | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 242 | 3 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an/est-il sous le contrat de MCD ? Sinon l'intégrer
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 245 | 2 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 285/1 | 5 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 285/2 | 5 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 283 | 5 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 305/1 | 5 | à l'extérieur du bât.305-Alarme à l'intérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 305/2 | 0.3 | à l'extérieur du bât.305-Alarme à l'intérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 5001 A | 4 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 5001 B | 2 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 420 | 5 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 447 | 3 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 471 | 2 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 468 | 3 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 598 | 2 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 597 | 1 | bac de rétention à l'intérieur du bât.597 | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 603/1 | 0.1 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 603/2 | 5 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | SH 921 | 5 | à l'angle du bât.921 | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | ZT | 12 | à l'extérieur | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | "les Tremblots" | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | "le Peu" | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | "les Genevriers" | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | "Ciplucha" | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | "la Cabane aux biches" | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | "Delta" | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | ST13(LR11) | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | ZSTMU | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | ZDO-FBO0224 | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | FS 42 | ~ 5,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an/sur demande
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FS 001 | ~ 2,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an/sur demande
VALDAHON Camp d'Instruction 250578001L | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FS 41 | ~ 2,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an/sur demande
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FS 242 | ~ 2,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an/sur demande
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | FS 603 | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an/sur demande
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FS 597 | ~ 3,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an/sur demande
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 447 |  |  | Périodicité du curage 4 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 625 |  |  | Périodicité du curage 4 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 529 |  |  | Périodicité du curage 4 fois par an.
VALDAHON Camp de Passage 250578002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | BAG 532 |  |  | Périodicité du curage 4 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | FS 630 | ~ 2,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier GALLIENI 250578010U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | FS 904 | ~ 4,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
VALDAHON Quartier DURAND DE VILLERS 250578011V | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | FS 905 | ~ 4,00 m3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH1 | 4 | Abri CCT | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH2 | 4 | Abri CCT | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH3 | 10 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH4 | 6 | Station distribution carburant | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH5 | 15 | Bassin d'orage NTI | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH8 | 7 | Aire de lavage | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH9 | 30 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | DSH10 | 8 | Bief Perou | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 8 | Station lavage | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Déssableur/déshuileur |  | 5 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | poste relevage |  | 1m3 |  | Périodicité du curage 6 fois par an.
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
caserne Marey Monge - 210038002S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1m3 |  | Périodicité du curage 6 fois par an.
caserne Marey Monge - 210038002S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1m3 |  | Périodicité du curage 6 fois par an.
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 3 | Bât 073 (parking vers portail bleu) | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  |  | parking Cadot | Dans inventaire usid marqué 2 séparateur ???
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0052 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0004 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0029 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0001 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0012 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
GERGY - 710215001P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0053 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 0048 | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 3 |  | Périodicité du curage 1 fois par an.

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation | Observation/Renseignement
QUARTIER AILLERET - 900010172W | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX BRUTES
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX BRUTES
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX BRUTES
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE DEBIT
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE DEBIT
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE DEBIT
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE NIVEAU
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE NIVEAU
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE NIVEAU
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGRILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGRILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGRILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGRILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGRILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PRELEVEMENT EAUX
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PRELEVEMENT EAUX
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PRELEVEMENT EAUX
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DESSABLEUR / DESHUILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DESSABLEUR / DESHUILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DESSABLEUR / DESHUILLEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN ACTIVATION
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN ACTIVATION
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN ACTIVATION
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEPHOSPHATEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGAZAGE
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PUITS/Poste toutes eaux
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PUITS/Poste toutes eaux
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | INJECTION AIR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | INJECTION AIR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | INJECTION AIR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Mesure REDOX
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RECIRCULATEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Epaississeur dynamique
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | CLARIFICATEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | CLARIFICATEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | CLARIFICATEUR
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX TRAITEES
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX TRAITEES
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Unité de déshydratation.
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Unité mobile de déshydratation.
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | COMPTAGE SORTIE
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | COMPTAGE SORTIE
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | COMPTAGE SORTIE
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | LSP ROSEAU
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Armoire de commande
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Stockage des boues et traitement des boues |  |  | volume - surface - lit planté de roseau/réservoir/
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation | Observation/Renseignement
Besançon Quartier RUTY | Bat 017 | Micro station | Marque TRICEL | 1 micro station de 1,97*6,60 | Devant Bat 017 Façade ouest | 1 contrôle trimestriel et 2 curages par an
Besançon toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations
Besançon toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
Besançon toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
Besançon toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
Besançon toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
Besançon toutes emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 2125 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton Curage à hauteur de 25%/an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement | 1
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1372 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton Curage à hauteur de 25%/an
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement | 1
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 464 ml | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton Curage à hauteur de 25%/an
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
QUARTIER B GANGLOFF LYCEE - 710014004Y | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1500 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement | 1
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1175 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton Curage à hauteur de 25%/an
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement | 1
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 2675ml | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton Curage à hauteur de 25%/an
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations |  | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton Curage à hauteur de 25%/an
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Cuve EU
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Point de prélèvement
Assainissement - RESEAUX EP pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Besançon, toutes les emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | xx lm | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton
Besançon, toutes les emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
Besançon, toutes les emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
Besançon, toutes les emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
Besançon, toutes les emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
Besançon, toutes les emprises | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 2125 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton curage forfaitaire à hauteur de 25%/an
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
CASERNE CARNOT - 710076002M | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1372 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton curage forfaitaire à hauteur de 25%/an
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs |  |  | Il y a 2 puits à Grégy. Concernent-ils l'AEP ou l'EP? Visite et rapport annuel
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
GERGY - 710215001P | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 500 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton curage forfaitaire à hauteur de 25%/an
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
MACON - 710270003B | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 5464 | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton curage forfaitaire à hauteur de 25%/an
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
CASERNE LCL MORETEAUX - CRISSEY - 710076006Q | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 2724 ml | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
QUARTIER B.GANGLOFF (LYCEE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 9764 ml | Ensemble du site | Diam XXmm à xx mm Matériau : PVC, béton
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Regards/Tampon
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Grilles avaloirs
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dessableurs
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Dispositif de confinement
CASERNE CHANGARNNIER (COLLEGE MILITAIRE) | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Linéaire de fossé
Sans objet??

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Ancien stand de tir du polygone crèche 250056004Q Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 2 pompes de relevage 2 m3 environ | vers entrée du personnel/REL 001 | 1 vérification trimestriel et 2 curages annuel
Ancien stand de tir du polygone crèche 250056004Q Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | TGBT intérieur Bat 027 | 1 vérification trimestriel
Ancien stand de tir du polygone crèche 250056004Q Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | TGBT intérieur Bat 027 | 1 vérification trimestriel
Ancien stand de tir du polygone crèche 250056004Q Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | TGBT intérieur Bat 027 | 1 vérification trimestriel
Etablissement du commissariat P LYAUTEY (Partie Principale) 250056022I Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 2 pompes de relevage 20 m3 environ | Devant Bat 0046/REL Poste 1 | 1 vérification trimestriel et 2 curages annuel
Etablissement du commissariat P LYAUTEY (Partie Principale) 250056022I Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Etablissement du commissariat P LYAUTEY (Partie Principale) 250056022I Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Etablissement du commissariat P LYAUTEY (Partie Principale) 250056022I Besançon | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 2 pompes de relevage 4 m3 environ | Derrière Bat 0013 (Façade NORD)/REL Poste 1 | 1 vérification trimestriel et 2 curages annuel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 2 pompes de relevage 4 m3 environ | Devant Bat 0004 (Façade EST)/REL Poste 2 | 1 vérification trimestriel et 2 curages annuel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Ecole des ponts du Génie THORAISE 250056059T | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | Au niveau du poste | 1 vérification trimestriel
Quartier GALLIENI - 250578010U | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL 232 | 4 curage annuel
Quartier GALLIENI - 250578010U | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL 232
Quartier GALLIENI - 250578010U | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL 232
Quartier GALLIENI - 250578010U | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL 232
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL 713 | 4 curage annuel
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL 713
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL 713
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL 713
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL 600 | 4 curage annuel
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL 600
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL 600
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL 600
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL « îlot 1 » | 4 curage annuel
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL « îlot 1 »
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL « îlot 1 »
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL « îlot 1 »
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL « Burney » | 4 curage annuel
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL « Burney »
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL « Burney »
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL « Burney »
Camp de Passage - 250578002M | Broyeur n°2 | BR2 | Poste | 2,5 m3 |  | 4 curages annuels
Camp de Passage - 250578002M | Broyeur n°2 | BR2 | Armoire de commande |  |  | 1 vérification mensuelle
Camp de Passage - 250578002M | Broyeur n°2 | BR2 | Alarme et report |  |  | 1 vérification mensuelle
Camp de Passage - 250578002M | Broyeur n°2 | BR2 | Armoire électrique |  |  | 1 vérification mensuelle
Camp de Passage - 250578002M | Broyeur n°2 | BR2 | Débitmètre |  |  | 1 relevé mensuel
EX EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL 107 | 4 curage annuel
EX EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL 107
EX EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL 107
EX EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL 107
Ex EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL 157 | 4 curage annuel
Ex EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL 157
Ex EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL 157
Ex EACAT - 250578004O | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL 157
Ex EACAT - 250578004O | Broyeur n°1 | BR1 | Poste rattaché au PR107 | - |  | 4 curages annuels (rattaché au PR107)
Ex EACAT - 250578004O | Broyeur n°1 | BR1 | Armoire de commande |  |  | 1 vérification mensuelle
Ex EACAT - 250578004O | Broyeur n°1 | BR1 | Alarme et report |  |  | 1 vérification mensuelle
Ex EACAT - 250578004O | Broyeur n°1 | BR1 | Armoire électrique |  |  | 1 vérification mensuelle
Ex EACAT - 250578004O | Broyeur n°1 | BR1 | Débitmètre |  |  | 1 relevé mensuel
Quartier DURAND DE VILLERS - 250578011V | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 m3 | REL 916 | 4 curage annuel
Quartier DURAND DE VILLERS - 250578011V | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande |  | REL 916
Quartier DURAND DE VILLERS - 250578011V | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Alarme et report |  | REL 916
Quartier DURAND DE VILLERS - 250578011V | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | REL 916
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste | 1 | Bât 26/FR3 | 6 curages annuel
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | armoire électrique |  | Bât 26
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | Poste |  | bât 35 | 6 curages annuel
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | armoire électrique |  | bât 35
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste | poste |  | bât 32 | 6 curages annuel
QUARTIER BONAPARTE - 210038001R | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire électrique |  | bât 32

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Quartier BRUN - 250056020G Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Dalle extérieur avec caniveau collecteur | Séparateur hydrocarbure et point de puisage pour nettoyeur HP | 0,5 m3 | Extérieur Bat 131 (Façade EST)
Quartier BRUN - 250056020G Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire de nettoyage | Karcher HP fixe |  | Bat 170 Pièce 026
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de lavage |  |  | Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Unité de traitement: eau de lavage et eau de pluie | 1 | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe haute pression | 8 : 3 pour lave châssis PL et 5 pour nettoyage HP avec lance | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur | oui
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre | oui
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression | 8 : 3 pour lave chassie PL et 5 pour nettoyage HP avec lance | 2 Piste VL et 3 Piste PL
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur | 1 | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique | 2 | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique | oui | machinerie Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle | oui | Local bâche accès comble Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre | oui | Local bâche accès comble Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle | oui | Local bâche accès comble Bat 189
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles | 8
Caserne JOFFRE- 250056056Q Besançon | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance | 5 | Piste de lavage VL et PL
Ecole des pont du génie - 250056059T THORAISE | ASS-STATION DE LAVAGE | Dalle extérieur avec caniveau collecteur | Séparateur hydrocarbure et point de puisage pour nettoyeur HP |  | Extérieur Bat 021
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | adoucisseur | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | cuve sel adoucisseur | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | filtre à sable | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | filtre à charbon | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | ensemble surpresseur | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | ensemble surpresseur | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | ensemble surpresseur | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | compresseur purge | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | cuve détergent | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | pompe lavage châssis | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | armoire électrique | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | local technique | gestion technique lavage | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | recyclage eau usées | cuve eau à recycler | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | recyclage eau usées | pompe immergé | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | recyclage eau usées | cuve eau recyclé | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | piste lavage | lance HP | 6 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | piste lavage | suspension tuyaux souple | 6 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | piste lavage | buses lavage châssis | 1 | bât 16
ZONE TECHNIQUE DES GRANGES HAUTES - 210038007X | ASS-STATION DE LAVAGE | piste lavage | détection véhicule lavage châssis | 1 | bât 16
Ex EACAT - 250578004O | ASS-BASSIN D'ORAGE (ancienne STEP) | Bassin | eau sale (boue) |  | Proche BR1/PR107 | 1 curage annuel
Quartier GALLIENI - 250578010U | ASS-BASSIN D'ORAGE | Bassin | eau sale (boue) |  | Extérieur : Face bât.270 | Ecremeur et SH n°319-1 curage annuel
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau sale (boue) |  | 776 | Débourbeur ~ 8,00 m3, piste de décrottage de 25,00ml,caniveau de 15,00ml,décanteur, bassin des eaux claires, trop plein, 1 regard, séparateur hydro.n°468 ~ 5,00 m3-1 curage annuel
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles
Camp de passage - 250578002M | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance

## ASS - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station QUARTIER AILLERET - BOUROGNE
Tableau 1 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Tableau 5 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
STATION DE SERVANCE |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q
| LASALLE | A définir | 42 kg/j DBO5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| AUTUN changarnier |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | réponse de ATN le 11/12/2025
Tableau 6 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| LASALLE | A définir | FREQUENCE JANV: 1 bilan 24H/ an
| AUTUN changarnier | [13 empty] | réponse de ATN le 11/12/2025
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION
Note on L23: + Bromates et THM